Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaminio garantija (pilnais metais). Pateikti garantinį sertifikatą su garantines sąlygas siūlomam fotomodulių tipui, serijai - ≥ 10 metų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos - ≥ 90 % | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia - ≥ 80 % | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC - > 19,5 % | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Sistemos įtampa, V - ≥ 1000 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Maksimali vėjo apkrova, Pa - ≥ 2400 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Maksimali sniego apkrova, Pa - ≥ 5400 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Saulės elementų tipas - Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Modulio rėmas - Anoduoto aliuminio arba lygiavertis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Modulio rėmo aukštis - ≤ 35 mm | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Jungiamosios kontaktinės dėžutės IP apsaugos klasė - ≥ IP67 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai - ne siauresni nei -40 – +85 °C | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Atitikimas CE reikalavimams | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Keitiklio rūšis - Hibridinis (su galimybe pajungti kaupimo įrenginius) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Akredituotos įstaigos gamyklinių bandymų ataskaita ar gamintojo deklaracija, reglamentuojančią inverterio atitikimą bent vienam iš šių standartų - EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019 arba lygiavertis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Gaminio garantija (pilnais metais) - ≥ 10 metų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Apsaugos lygis - ne žemesnis kaip IP65 (netaikoma aušinimo komponentui) | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Efektyvumas EURO - ≥ 95,0 % | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos - RS485, Ethernet ir kt. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Technologija - Be transformatoriaus | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | DC atjungimas - Integruotas | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai - -25 – +60 °C | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Gamintojo konstrukcijų gaminio garantija (pilnais metais) - ≥ 10 metų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į gamintojo interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.