## Sheet1
Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) buvo gautas (-i) tiekėjo (-ų) prašymas (-ai) paaiškinti ir (ar) patikslinti pirkimo sąlygas. Teikime gautus klausimus (kalba netaisyta) ir atsakymus į juos.
Eil. Nr. | Pranešimo gavimo data CVP IS | Nuoroda į pirkimo dokumentus (jei pateikta) | Pranešimo tekstas / teksto dalis | Atsakymas
1 | 2025-11-25 | - | 1. Prašome leisti pasiūlytiŠviesos diodų (LED) sieninis lauko šviestuvas su judesio jutikliu (Eil. Nr. 15) su IP44, kaip ir buvo senajame konkurse. 2. Prašome leisti siūlyti šviestuvus Šviesos diodų (LED) panelė (Eil. Nr. 10) ·su Galios koeficientas nuo ≥0,5. Labai mažas šviestuvas, kai kurie gamintojai arba visai nenurodo galios koeficiento arba pvz (LEDVANCE konfidencialu) nurodo nuo 0,5. 3. Prašome leisti pasiūlyti Šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 12 kurio Šviestuvo skersmuo: 200 mm, t.y pakoreguoti paklaidą 270mm +/- 70mm. 4. Prašome leisti siūlyti Šviesos diodų (LED) šviestuvas (Eil. Nr. 11) su šviestuvo skresmeniu 217 mm. T.y padidinti paklaidą iki -53 mm. Dėkojame už supratingumą. Norime Perkančiaijai pasiūlyti atitinkamus sprendimus, bet itin detalūs reikalavimai pvz matmenų eliminuoja galimybę pasiūlyti gerus šviestuvus, nes pvz netinka vienas parametras. | Dėl Eil. Nr. 15 prašymas yra netenkinamas. IP54 apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė nustatyta atsižvelgiant į šviestuvo sumontavimo vietą. Dėl Eil. Nr. 10 prašymas yra netenkinamas. Galios koeficientas lieka nustatytas ≥0,9. Šviestuvai su žemesniu galios koeficientu suvartoja daugiau elektros energijos, kas perkančiajai organizacijai šviestuvų eksploatacijos metu įtakotų didesnes elektros energijos sąnaudas ir kaštus. Dėl Eil. Nr. 12 prašymas yra netenkinamas. Parinkus mažesnio skersmens šviestuvus būtų neuždengtos senųjų šviestuvų montavimo vietos. Dėl šios priežąsties patalpos reikalautų papildomo remonto, kas padidintų perkančiosios organizacijos kaštus. Dėl Eil. Nr. 11 prašymas yra netenkinamas. Parinkus mažesnio skersmens šviestuvus būtų neuždengtos senųjų šviestuvų montavimo vietos. Dėl šios priežąsties patalpos reikalautų papildomo remonto, kas padidintų perkančiosios organizacijos kaštus.