Pirkimas

Nuotekų šalinimo tinklų Jonavos g. 43C, Kaune ir vandentiekio tinklų nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimo darbai (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 5391926

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 2

2025-11-25

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 17. | Paklausimas, teiktas 2025-11-21 12:53 CVP IS pranešimu ID 442889 Projekto priedėlio Nr_7 04 byla – E – PVA dalyje yra neatitikimų, iš kurių nėra aišku kokius darbus reikia atlikti. Pagal pateiktą projekto dalį prašoma atlikti šiuos darbus: a. Įrengti ESO du įvadinius kabelius ir sumontuoti KAS spintą (tai turėtų pagal technines sąlygas ir atskirą projektą suderintą su ESO atlikti ESO rangovas); b. Įrengti siurblinės valdymo skydo NSVS įžeminimo kontūrą; c. Iš NSVS skydo ( kurio nėra) pakloti du PVC vamzdžius į sklendžių kamerą, sumontuoti kabelius iki debitomačio ir pajungti; d. Atjungti esamos siurblinės (senoji siurblinė yra veikianti) įrangą sumontuotą namelyje (GRYBUKAS). Esamą įrangą ir valdymo skydą ( esamas valdymo skydas netinkamas lauko sąlygomis) pastatyti šalia esamos siurblinės. Visą įrangą permontuoti į naują siurblinę. bet ar neturėtų būti atliekami šitie darbai? : a. Įrengti ant betoninio pamato naują antivandalinį NSVS (skydo projektą suderinti su vandenimis); b. Sumontuoti naujus įrengimus, plūdes, lygio daviklį, apšvietimą, (ar siurbliai irgi bus nauji?); c. Įrengti maitinančius kabelius nuo KAS iki NSVS, įrengti įžeminimo kontūrą; d. Pakloti iki sklendžių kameros vamzdžius, kabelius, pajungti debitomatį; e. Suderinti ir paleisti siurblinę. Prašome atsakyti ir paaiškinti, kokie darbai turi būti atlikti pagal projekto priedėlio Nr_7 04 byla – E – PVA dalį | Informuojame, kad reikalavimai, susiję su elektrotechnikos ir automatikos dalies sprendinių įgyvendinimu yra naikinami, todėl rangovui nereikia vertinti ir į kainą įtraukti jokių darbų, susijusių su elektros ir automatikos dalimi. Minėti darbai yra numatyti elektrinės dalies projektiniuose sprendiniuose, tačiau jie nėra šio pirkimo objekto dalis ir bus vykdomi atskirai. |
| 18. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 09:44 CVP IS pranešimu ID 444059 Pateikto TDP „Vandentiekio tinklų (unikalus Nr. 4400-1505-4514 ir 4400-1614-7865 ) nuo Jonavos g. – Šiaurės pr. sankryžos iki Jonavos g. Nr. 45A, Kaune rekonstravimo projektas” 21-57/10-TDP-VT-B-02 šulinių detalizacijoje rašoma: “Šulinių V1-1, V1-2, V1-4 konstruktyvinius brėžinius ir SŽ žiūr. SK dalyje.”. Prašome pateikti vandentiekio SK dalį. | SK dalies SŽ yra pateikti kameros ir šuliniai pagal UAB „EKOPROJEKTAS“ ALBUMĄ LV 1.2 VANDENTIEKIO ŠULINIAI. STAČIAKAMPIŲ ŠULINIŲ KONSTRUKCIJOS. |
| 19. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 09:44 CVP IS pranešimu ID 444059 Prašome atsakyti ar naujai statomos vandentiekio kameros turi būti monolitinės, ar gali būti statomos iš gb blokelių? | TDP projekte yra numatyta surenkamų pamatų blokų, bet kameros gali būti įrengtos ir monolitinio gelžbetonio. |
| 20. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 09:44 CVP IS pranešimu ID 444059 Prašome atsakyti, kurioje Nr. 2 žiniaraščio eilutėje vertintis naujai statomų kamerų V1-1, V1-2 ir V1-4 medžiagas ir darbus? | SŽ yra atskira eilutė. |
| 21. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 09:44 CVP IS pranešimu ID 444059 Prašome atsakyti ar esamas kameras V1-0 ir eV212 reikės remontuoti, tai yra pakeisti lipynes, padengti hidroizoliacija, pakeisti landą su ketiniais liukais ir pan.? | Numatomas tik pajungimas. |
| 22. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 09:44 CVP IS pranešimu ID 444059 Prašome atsakyti ar Nr. 1 žiniaraščio eilutė 8.4.1. „Esamo vandentiekio tinklo d800mm (h~2,6m) išmontavimas ir perdavimas UAB “Kauno vandenys““ nesidubliuoja su Nr. 2 žiniaraščio eilute 11.1 „Esamos vandentiekio linijos d800mm išmontavimas (43c sklypo ribose) ir perdavimas UAB “Kauno vandenys““? | Iš viso turi būti išmontuojama 86m. vandentiekio D800mm, turi būti tik vienas SŽ su poz. 8.4.1 |
| 23 | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 13:16 CVP IS pranešimu ID 444671 Prašome patikslinti, ar rangovas gali keisti vamzdyno montavimo būdą (iš uždaro į atvirą) vietose kur technologiškai būtų paprasčiau ir ekonomiškiau atlikti darbus. | Taip. |
| 24. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 20:14 CVP IS pranešimu ID 445619 Apžiūrėjus objekto vietą, nustatyta, kad vandentiekio atkarpa nuo taško P4 iki kameros V1-4 patenka po trinkelių išgrįstu keliu. Prašome atsakyti, ar Rangovas, turi į pasiūlymą įsivertinti trinkelių atstatymą ir kurioje žiniaraščio eilutėje. | Rangovas turi įsivertinti ir trinkelių atstatymą jei bus išardytos. Šiuos atstatymo darbus prašome įsivertinti prie tinklų. |
| 25. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 20:14 CVP IS pranešimu ID 445619 Inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų) Jonavos g. Nr. 43C, Kaune rekonstravimo projekte pateiktas nuotekų siurblinės skersinis pjūvis (21-27/09-TDP-NŠ_B-04), kuriame pavaizduota statoma atraminė sienutė. Prašome atsakyti, ar šiuo pirkimu yra perkama atraminė sienutė? | Šiuo projektu nėra perkama atraminė sienutė. |
| 26. | Paklausimas, teiktas 2025-11-24 20:14 CVP IS pranešimu ID 445619 Jeigu šiuo pirkimu perkama atraminė sienutė, prašome pateikti atraminės sienutės konstrukcijų dalį. | Šiuo projektu nėra perkama atraminė sienutė. |
| 27. | Paklausimas, teiktas 2025-11-25 20:14 CVP IS pranešimu ID 446599 Pateiktuose atsakymuose nurodyta, kad reiks įrengti naujas kameras, prašome papildyti ir pateikti darbų žiniaraščius numatomais darbais. | Žiniaraštis papildytas. Priedėlis Nr_2 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-25). |
| 28. | Paklausimas, teiktas 2025-11-25 14:56 CVP IS pranešimu ID 446599 Pagal pateiktą atsakymą į klausimą Nr. 4 galima suprasti, kad kameros ir šuliniai turi būti įrengti "pagal UAB „EKOPROJEKTAS“ ALBUMĄ LV 1.2 VANDENTIEKIO ŠULINIAI. STAČIAKAMPIŲ ŠULINIŲ KONSTRUKCIJOS", taip pat yra pridėti kamerų sanaudų žiniaraščiai. Prašome tiksliai nurodyti kuriose žiniaraščio eilutėse šiuos darbus įvertinti, arba papildyti perkamų darbų žiniarašti. | Žiniaraštis papildytas. Priedėlis Nr_2 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-25). |
| 29. | Paklausimas, teiktas 2025-11-25 14:56 CVP IS pranešimu ID 446599 Pateiktų klausimų Nr. 15 ir Nr. 16 atsakymai tokie patys. Klausimas (Nr. 16) buvo apie kamerų ir šulinių montavimą ir kur įvertinti, o gautas atsakymas apie montavimo būdą. | Žiniaraštis papildytas. Priedėlis Nr_2 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-25). |
| Informuojame, kad 2025-12-02 bus organizuojamas aiškinamasis susirinkimas, kuris vyks 9:00 val. Didžiojoje salėje, esančioje Aukštaičių g. 43, Kaunas, o 10:00 val. numatyta objekto apžiūra adresu Jonavos g. 43C, Kaunas. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į kontaktinį asmenį – Sigutę Bliujienę, mob. tel. +370 655 23806. Tiekėjai, norintys dalyvauti susirinkime ir apžiūroje, iki susirinkimo pradžios CVP IS priemonėmis turi pateikti dalyvausiančių asmenų vardus ir pavardes. |  |  |

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr_2 Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-11-25);