Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - AGGDS – automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto bibliotekos saugyklų AGGDS balionų, užpildytų argono ir azoto dujomis (IG-55) išmontavimas iš veikiančios sistemos, vienkartinė paslauga gaisro gesinimo dujomis sistemos slėginių balionų privalomam periodiniam patikrinimui, kuris privalomas kartą per 10 metų, diagnostika ir kalibravimas pagal nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, balionų užpildymas, pristatymas ir sumontavimas, AGGDS veikimo atstatymas pagal nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, slėginių įrenginių periodinio patikrinimo sertifikato išrašymas  (toliau – paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.3. Paslaugų teikimo vieta: Vilniaus universitetas, bibliotekos saugyklos gesinimo stotis, Universiteto g. 1, Vilnius.

2.4. Paslaugų apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Argono ir azoto dujų balionų gaisro gesinimui IG-55 išmontavimas iš veikiančios sistemos, periodinis patikrinimas, diagnostika ir kalibravimas, balionų užpildymas, pristatymas ir sumontavimas, AGGDS veikimo atstatymas pagal nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, slėginių įrenginių periodinio patikrinimo sertifikato išrašymas. | 57 vnt. | ☐ | ☒ | 7 (septyni) mėn. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis yra tiksli ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Gesinimo stotis sumontuota rūsyje. Sistema susideda iš 57 vienetų 80 litrų talpos balionų, užpildytų suspaustomis (50% argono ir 50% azoto) dujomis. Viename balione telpa apie 33 kg dujų, suspaustų iki 300 bar slėgio. Gesinimo sistema paskirstyta į 4 kryptis, po 14 balionų krypčiai ir 1 rezervinis. Balionų paleidimui naudojamas aktyvavimo balionas su 4 elektromagnetiniais vožtuvais kiekvienai krypčiai atskirai. |  |
| 1. | Tiekėjas užtikrina, kad atjungus balionus patikrinimui, AGGDS lieka veikianti pilnu pajėgumu. Darbo sąnaudos, įranga ir medžiagos, reikalingos AGGDS paruošimui laikinam veikimui, kol bus tikrinami balionai, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |
| 2. | Tiekėjas Sutarties vykdymo metu privalo įvertinti komplektuojamų ir/ar pagalbinių detalių (slėgio manometrai, vožtuvai, tarpinės, slėginiai vamzdeliai, tarpinės ir kt.), kurios gali būti nebetinkamos naudojimui, (toliau – Prekės) poreikį. Esant tokių Prekių poreikiui, Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi atsiųsti Pirkėjui komercinį pasiūlymą dėl tokių Prekių įsigijimo. Komerciniam pasiūlyme nurodomas reikalingos Prekės pavadinimas, reikalingas kiekis vienetais, kaina už vienetą. Kadangi reikalingų Prekių asortimentas ir kiekis negali būti nustatomas prieš teikiant Paslaugas, atsiradus poreikiui, tokių Prekių kaina gali būti derinama Sutarties vykdymo metu, siekiant atitikti rinkos konkurencingas kainas. Už Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į Tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas už Prekes negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo per Sutartyje nustatytą terminą pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Sutarties vykdymo metu priimami Tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis už Prekes, su Pirkėju turi būti derinami iš anksto. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Prekių išimtinai iš Tiekėjo. |
| 3. | Gesinimo stotis įrengta pastato rūsyje. Balionų išnešimo, įnešimo, transportavimo ir kitos su tuo susijusios sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |
| 4. | Tuo atveju, jei, Tiekėjo vertinimu, nėra / nebus galimybės patikrinti visų balionų vienu metu, Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti: - Kiek etapų reikės visiems balionams patikrinti ir kiek balionų bus tikrinama vieno etapo metu; - Paslaugų teikimo terminas nurodomas kiekvienam etapui atskirai. Bendras visų etapų terminas negali viršyti termino, nurodyto 1 lentelėje. |
| 5. | Tiekėjas Sutarties vykdymo metu privalo pateikti įmonės, atlikusios periodinę patikrą, slėginių indų periodinio patikrinimo sertifikatą, kuriame nurodoma bandomos taros pagaminimo data, gamyklinis numeris, bandomas ir darbinis slėgiai, sekančio bandymo/patikrinimo data. |
| 6. | Siekiant užtikrinti Tiekėjo darbuotojų patekimą į Pirkėjo objektus, Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslaugų teikimo pradžios, turi atsiųsti Pirkėjo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie teiks paslaugas, sąrašą ir paslaugoms teikti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Tiekėjas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki paslaugų teikimo pradžios. |
| 7. | Tiekėjo darbuotojai, vykdantys slėginių balionų atjungimo, prijungimo darbus, paslaugų teikimo metu privalo turėti galiojantį slėginių indų priežiūros meistro pažymėjimą. |
| 8. | - Tiekėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo paslaugų teikimo pradžios, privalo savo sąskaita įsigyti civilinės atsakomybės draudimą, ne mažesnei kaip 290 000,00 EUR (dviejų šimtų devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir visam Sutarties galiojimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei pateikti Pirkėjui civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso), patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Tiekėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Pirkėjui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. - Civilinės atsakomybės draudimas turi atitikti šiame punkte išdėstytus minimalius reikalavimus: - Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti veiklos, produkto/paslaugos atsakomybę bei atsakomybę už žalą Pirkėjo patikėtam turtui; - Draudimo objektas yra Tiekėjo turtiniai interesai, susiję su Tiekėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims (įskaitant Pirkėją), kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir/arba papildomu 90 dienų laikotarpiu po draudimo sutarties pasibaigimo, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atliktų paslaugų; - Draudimo suma - ne mažesnė kaip 290 000,00 EUR (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) vienam draudžiamajam įvykiui ir visam Sutarties galiojimo laikotarpiui; - Draudimo laikotarpis – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo paslaugų teikimo pradžios iki Sutarties galiojimo pabaigos; - Besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 500,00 EUR (penki šimtai eurų 00 ct); - Papildomi apdraustieji – Tiekėjo Paslaugoms atlikti pasitelkti subrangovai; - Žalos sąvoka turi apimti žalą trečiųjų asmenų (įskaitant Pirkėją) turtui, sveikatai ir/ar gyvybei, pasekminius nuostolius bei neturtinę žalą, kuri kilo kaip žalos sveikatai ir/ar gyvybei pasekmė. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.