Pirkimo dokumentų

priedas Nr. 1

L2 skirstyklos valdymo dalies rekonstrukcija

(AVARINIO DYZELINIO GENERATORIAUS PRIJUNGIMAS PRIE 0,4kV SKIRSTYKLOS L2A1)darbŲ TECHninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos vyresnysis inžinierius (elektros, automatikos ūkiui) Tomas Kašinskas tomas.kasinskas@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | 2.1 Marvelės g. 199A, Kaune, Nuotekų valyklos avarinio dizelinio prijungimas prie 0,4 kVskirstyklos L2A1. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: neypatingasis statinys Statybos rūšis: Rekonstrukcija Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Nuotekų valykloje prie 0,4 kV skistyklai L2A1 reikalingas avarinis maitinimo šaltinis (dizelinis generatorius) įtampos dingimo atveju. Avarinis generatorius Himoinsa HFW-60-T5 (generatoriaus techniniai parametrai priedėlis Nr.1) yra mobilus ant priekabos su ratais (be automatinio valdymo) tiekiamas Užsakovo (pastatymo vieta foto priedėlis Nr.2). |
|  | Kita |  |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | 6.1 Suprojektuoti ir sumontuoti valdymo skydą, elektros apskaitą (rekomenduojame SIEMENS PAC3220) automatiniam dizelinio generatoriaus prijungimui ir paleidimui nuo visiško įtampos dingimo 0,4 kV skistykloje L2A1. Skydas numatytas dumblo siurblinės patalpoje. 6.2 Suprogramuoti suprojektuoto skydo valdiklį pagal skirstyklos ARĮ algoritmą suderintą su Užsakovu. 6.3 Prijungti turimą dizelinį generatorių ant priekabos Himoinsa HFW-60-T5 prie naujo suprojektuoto valdymo skydo. Generatoriaus prijungimui prie skirstyklos Rangovas turi suprojektuoti, suderinti projektą su Užsakovu ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (duomenų perdavimo) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius. Generatoriaus pastatymo, prijungimo vietą nurodo Užsakovas. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų. 6.4 Generatorius Rangovo lėšomis turi būti išbandytas pagal numatytą ARĮ veikimo algoritmą. Bandymas atliekamas pilnai suderinus su Užsakovu bandymo eigą, kuris netrikdytu Nuotekų valyklos technologinio proceso. 6.5 Užsakovas turi įžeminti generatoriaus ir kitos generatoriaus elektros įrangos metalines konstrukcijas kaip tai numato EĮĮT. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų1 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai elektros irautomatikos daliai | 8.1 Jėgos ir kontrolinių kabelių prijungimas prie valdymo skydo turi būti greitomis atjungiamomis jungtimis. Generatoriaus bandymas atliekamas panaudojant skirstyklos L2A1 apkrovą. Bandymo metu turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - galios pokyti nuo apkrovos (kW); Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės. Rangovas neatsako už generatoriaus galios pokyčius ir darbo veikimą, kadangi generatorius yra patiektas Užsakovo. 8.2 Rangovas iš dyzelinio generatoriaus valdymo skydo valdiklio suformuoja signalų mainų lentelę į užsakovo valdiklį (S7-400) perduoti informaciją PROFINET protokolu apie darbinę dyzelinio generatoriaus būseną: dirba/nedirba, įtampa, srovė, momentinė galia, dažnis, galios koeficientas 8.3 Darbus Užsakovo valdiklyje ir SCADA sistemoje atlieka pats Užsakovas. Rangovas praveda 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo ir perjungimo mokymus. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 9.1 Visas medžiagas ir elektros ir automaikos įrenginius: -jegos ir kontrolinius kabelius; - magnetinius paleidėjus,valdymo reles; - valdiklį; - skydą; - ir kitas elektros ir automatikos dalis projektui tiekia Rangovas (išskyrus patį dizelinį generatorių). 9.2 Sumontuotas naujas elektros, automatikos valdymo skydo korpusas turi būti atsparūs korozijai, padengtas antikoroziniais dažais arba iš atsparaus PVC plastiko. 9.2.1 Visi įeinantys ir išeinantys kabeliai į naujus elektros, automatikos valdymo skydą montuojami per sandarius kabelių sandariklius. Įeinantys-išeinantys daugiagysliai ir viduje esantys montažiniai laidai turi būti padengti cinko-alavo mišiniu arba su antgaliais cinko-alavo padengimu. 9.2.2 Skyde turi būti dėklė dokumentams to skydo valdymo schemoms. 9.2.3 Skyde sumontuota įranga bei jungiamieji laidai turi būti sužymėti pagal schemą. 9.3 Atliekamų darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turi atitikti Lietuvos ir Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos galiojančių normatyvinių elektrotechninių įrenginių saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus. 9.4 Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Europos sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 10.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas. 10.2 Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | 11.1 Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas. 11.2 Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesiogiai susijusiais darbais. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: 12.1 Elektrinė - principinė skydo schema ; 12.2 ARĮ elektrinė schema; 12.3 Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių sąrašas; 12.4 ARĮ programa; 12.5 Atliktu bandymų protokolai; Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba skaitmeniniame formate 1 egz. ir popieriniame formate 1 egz . |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | 13.1Techninę darbų priežiūrą atlieka Užsakovas. 13.2 Darbams suteikti ne mažiau 2 metų (24 mėn.) garantija. 13.3 Sumontuotai įrangai (išskyrus dizelinį generatotių) suteikti ne mažiau 2 metų (24 mėn.) garantija. 13.4 Darbų ir įrangos priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Nėra. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Nėra |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Po įrangos sumontavimo atlikti paleidimo-derinimo darbus, išbandant pagal 8.1 punkto reikalavimus. |
|  | Kita |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Prieš pradedant vykdyti darbus Rangovas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti darbų saugos dokumentus, montavimo darbų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valyklos vyresniuoju inžinieriumi automatkios elektros ūkiui Tomu Kašinsku (tel. 8-672 36983). Darbų atlikimo terminas nuo sutarties pasirašymo datos iki galutinio darbų pridavimo – 4 mėn. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai( Marvelės 199A Kaunas)tam, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas, atvykimą suderinant su pirmame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu. |
|  | Kita | Prieš pradedant darbus, Rangovas su Užsakovu pasirašo tarpusavio darbų saugos ir atsakomybės ribų aktą.,jei Rangovas naudojasi UAB “KaunoVandenys“ elektros tinklu. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. |
| 20. | Kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui | 20.1 Rangovas privalo būti atestuotas VERT vykdymui ir turi turėti elektros darbus atliekančius darbuotojus su sertifikavimo įstaigos išduotais energetikos darbuotojų kvalifikacijos atestatais. Rangovas turi turėti atitinkamai veiklai išduotą galiojantį VERT leidimą su įrašu darbų sąraše: 201.1„Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai“, Pateikti dokumento kopiją 20.1.2 „Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai“. Pateikti dokumento kopiją, 20.1.3 „Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai“ , Pateikti dokumento kopiją. 20.1.4 „Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai“ Pateikti dokumento kopiją. 20.1.5 „Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.“ 20.2 Rangovas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų. |

PRIDEDAMA:

Priedėlis Nr_1 generatoriaus techniniai parametrai;

Priedėlis Nr_2 generatoriaus pastatymo vieta;