TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilko katilinės BK-6 automatinio valdymo modernizavimas (toliau – Pirkimas).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo vieta: Varnių g. 48, Kaunas.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Šilko katilinės biokuro katilo BK6 elektros ir automatikos spintų bei skydų (PKVS, SVS, AVVS) modernizavimas.

  - TDP – techninis darbo projektas.

- ESAMA PADĖTIS

  - Katilinėje sumontuoti 2 (du) biokuro vandens šildymo katilai su kondensaciniu ekonomaizeriu.

  - Elektros ir automatikos esama padėtis matoma pridedamoje projektinėje dokumentacijoje (Techninės specifikacijos Priedai Nr. 1, 2 ,3).

  - Pirkimo objektui aktuali esama įranga ir parametrai:

    - Biomasės katilai, kurių charakteristikos pateikiamos žemiau esančiose lentelėse:

Lentelė Nr. 1

| Katilas Nr. 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | HHB9000 |
| Katilo galia | MW | 9 |
| Maksimalus leistinas slėgis, Ps | bar | 10 |
| Darbinis slėgis, Pd | bar | 5-6 |
| Maksimali leistina temperatūra. Ts | °C | 130 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų, Td | °C | 120 |
| Skaičiuotina išeinančių dūmų temperatūra | °C | 180 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

Lentelė Nr. 2

| Katilas Nr. 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametras | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| Markė | - | AK8000P1 |
| Katilo galia | MW | 8 |
| Maksimalus leistinas slėgis, Ps | bar | 11 |
| Darbinis slėgis, Pd | bar | 5-6 |
| Maksimali leistina temperatūra. Ts | °C | 130 |
| Palaikoma temperatūra iš katilų, Td | °C | 120 |
| Išeinančių dūmų temperatūra | °C | 180 |
| Naudojamas kuras | - | Biomasė |

Lentelė Nr. 3

| Pavadinimas | Paduodama linija, bar | Grįžtama linija, bar |
| --- | --- | --- |
| Šildymo sezonu Vilijampolės linija | 4,3 | 2,0 |
| Šildymo sezonu Šilainių linija | 8,5 | 6,4 |

Lentelė Nr. 4

| Pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| --- | --- | --- |
| Rezervinė katilinės įvado galia | kW | 250 |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:

    - Remiantis esamu projektu, parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu Šilko katilinės biokuro katilo BK6 elektros ir automatikos modernizavimo TDP.

    - Pagal parengtą TDP atlikti:

      - Esamos katilo BK6 valdymo spintos PKVS vidaus elektros ir automatikos elementų demontavimas paliekant visus iš išorės ateinančius elektros ir automatikos kabelius su kontaktinėmis kaladėlėmis, prie kurių jie prijungti. Spinta su montažine plokšte paliekama. Paliekami visi periferiniai įrenginiai ir prietaisai, kurie yra prijungti kabeliais prie spintos PKVS;

      - Naujos elektros ir automatikos įrangos sumontavimas nedemontuotoje katilo BK6 valdymo spintoje PKVS pagal Tiekėjo parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą TDP. Valdiklį su operatoriaus panele pagal TDP patieks Perkantysis subjektas;

      - Esamo kuro sandėlio valdymo skydo SVS valdiklio demontavimas ir naujo sumontavimas. Valdiklį pagal TDP patieks Perkantysis subjektas;

      - Esamo katilo prašaudymo valdymo skydo AVVS valdiklio demontavimas ir naujo sumontavimas. Valdiklį pagal TDP patieks Perkantysis subjektas.

    - Paleidimo / derinimo (šaltasis startas) darbai kartu su Perkančiuoju subjektu.

    - Jei projektavimo ar paleidimo /derinimo darbų metu paaiškėtų, kad kažkuris iš periferinių įrenginių, prietaisų ar jų prijungimo kabelių yra netinkamas, pakaitinį įrenginį ar prietaisą tiekia Perkantysis subjektas. Reikiamą kabelį tiekia ir sumontuoja Tiekėjas.

    - Baigtinės dokumentacijos pateikimas.

  - Visus programavimo darbus bei galutinius paleidimo / derinimo darbus (karštas startas) atlieka Perkantysis subjektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TDP turi būti numatyta / įvertinta:

    - Projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Pirkimo objekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas.

    - Tinkamas visos įrangos ir medžiagų parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų užtikrinamas norimas Pirkimo objekto funkcionalumas.

    - Visa reikalinga papildoma įranga ir medžiagos, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą norimo Pirkimo objekto funkcionalumą.

    - Tinkamas įrangos pajungimas ir medžiagų panaudojimas, kad būtų užtikrinamas norimo Pirkimo objekto funkcionalumas.

    - Pirkimo objekto integravimas į esamas schemas ir valdymą. Pakeitimų atžymėjimas esamose schemose ir kitoje aktualioje dokumentacijoje.

    - Projektuojamos valdymo sistemos turi užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), visų galiojančių LR ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reglamentuojamas funkcijas.

  - Parengtam TDP turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų derinimo komisijos suderinimas.

  - Bendrieji katilinės įrangos reikalavimai:

    - Katilo BK6 valdymas turi būti pilnai automatizuotas, t. y. numatytas pilnai automatiniam veikimui. Katilinė turi būti valdoma iš Perkančiojo subjekto SCADA sistemos katilinės operatorinėje, bei iš operatoriaus panelės projektuojamame valdymo skyde.

    - Katilinę eksploatuojantis personalas centriniame valdymo pulte stebės katilinės veikimą ir į reguliavimo procesą įsiterps tik tuomet, kai pastebės eksploatacijos nukrypimus.

  - Tiekėjas, pabaigęs darbus, turės perduoti Perkančiajam subjektui visą baigtinę dokumentaciją, kuri sudaroma pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr. 4 reikalavimus.

  - Įrangos žymėjimas atliekamas pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr. 5 reikalavimus.

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

  - Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas ir / ar technologinės kortelės, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

  - Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

  - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

  - Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

  - Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. Elektros automatikos spintos turi būti pilnai išdemontuotos, kad viduje nebūtų jokių pašalinių daiktų – priimamas tik metalas.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

  - Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti Demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog Demontavimo Darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

  - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.

  - Darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai:

    - Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančio subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose / leidimuose.

    - Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria (jeigu to reikalauja teisės aktai): statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t. t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiam subjektui prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją.

    - Perkančio subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras / leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras / leidimus išduoda Tiekėjas; dėl nurodymų šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimo privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras / leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiu subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas.

    - Iki Darbų pradžios Perkantysis subjektas Tiekėjui pateiks darbuotojų sąrašą, kurie bus paskirti Projekto vykdymui ir kontrolei, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti asmenų indentifikavimą statybvietėje.

    - Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius.

    - Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus / išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

    - Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas.

    - Perkantysis subjektas Darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

    - Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

  - Atliekų tvarkymas:

    - Tiekėjas, tvarkydamas atliekas statybvietėje, turi vadovautis Techninės specifikacijos Priede Nr. 9 pateikiama informacija.

  - Tiekėjo įsipareigojimai:

    - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

    - Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį.

    - Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.

  - Darbų vykdymo zona:

    - Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

    - Po technologinės įrangos montavimo darbų, Tiekėjas pasirūpina, kad statybvietė būtų išvalyta ir tinkamai perduota eksploatacijai:

      - Pašalintos visos darbų metu susidariusios šiukšlės;

      - Išvalytos vidaus darbo erdvės, kuriose buvo atliekami darbai (biokuro katilų salė) ir patalpos, kurios turėjo sąveiką su statybvietėje vykdomais darbais (praėjimai, buitinės patalpos, higienos patalpos ir panašiai) – valomos grindys, langai, palangės, durys, grindiniai vandens nubėgimo latakai;

      - Išvalytos lauko darbo erdvės (projekto įgyvendinimo metu naudotos darbų zonos, įrangos ir medžiagų tiekimo kelias) – nuvalyti šaligatviai, keliai, aikštelės;

      - Nuvalyta technologinė įranga – nauja ar projekto įgyvendinimo metu modifikuota  įranga, jos pamatai, kanalai, vamzdynai, pastato sistemų elementai ir panašiai.

  - Paleidimo ir derinimo darbai, baigiamieji darbai:

    - Tiekėjas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbus, privalo:

      - Perkančiajam subjektui pateikti derinimui signalų patikrinimo aktus.

- REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

  - Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

    - Technologinių procesų kontrolės ir valdymo prietaisai lieka esami arba bus keičiami naujais. Keičiamą įrangą pateikia Perkantysis subjektas.

  - Valdikliai su operatoriaus panelėmis skyduose:

    - Siekiant užtikrinti AB „Kauno energija“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą spintoje PKVS sumontuoti firmos Siemens CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK02-0AB0) serijos programuojamas loginis valdiklis (PLV)  su 12“ firmos Siemens grafine operatoriaus panelėmis (OP) SIMATIC Comfort Panel Siemens TP1200 Comfort (6AV2124-0MC01-0AX0).

  - Montavimo darbai:

    - Kabelių instaliavimo metu reikia užtikrinti, kad būtų išvengtas „vandens kišenės“ susidarymas.

    - Valdymo įrangos ir matavimo keitiklių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie valdiklio skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna, skirta prietaisų signaliniam įžeminimui, turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto.

    - Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

      - Skydų prietaisų gaubtai;

      - Metaliniai kabelių loviai ir laikikliai;

    - Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

  - Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek „gofrui“, tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Tiekėjo.

  - Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų sužaloti, atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus;

  - Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

    - Matuojamo parametro pavadinimas / ar įrenginio paskirtis.

    - Jutikliams taip pat turi būti nurodytos matavimo ir išėjimo signalo vienetai ir ribos.

    - Projektinis žymuo.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos / sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

  - Visi automatiniai reguliatoriai turi būti patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatorių priėmimas turi būti atliekamas po jų teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo / derinimo darbų.

  - Kabelių ir laidų montažo sistema:

    - Specialius kabelius, t. y. koaksialinius ir optinio pluošto kabelius naudoti tik esant būtinybei.

    - Visi komunikaciniai ir kontroliniai kabeliai turi būti variniai, ekranuoti ir atsparūs ultravioletiniams spinduliams.

    - Visi kabeliai montuojami ant naujų kabelinių konstrukcijų paliekant 10 % laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10 % laisvos vietos.

    - Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.

    - Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

    - Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2.

    - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

    - Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

    - Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

    - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

    - Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo / leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais dirželiais 40–60 cm tarpais 1,0–1,5 m atstumu nuo netolydumo taško.

    - Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu galima sumontuoti kelis kabelius.

    - Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

    - Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

    - Daugiagysliai kabeliai tarp gnybtų skydo, įrengimų valdymo spintos ir valdymo pulto turi būti vytų porų tipo, su bendru ekranu. Kabelių ekranai turi būti sujungti su prietaisų įžeminimo šyna.

    - Valdymo pulto montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai, kabeliai, turi būti numatyti 1000V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70°C temperatūros, izoliacija XLPE.

    - Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija:

      - Kabelio projektinis žymuo;

      - Kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis;

      - Kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į );

      - Laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

    - Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

    - Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

    - Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

    - Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

    - Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

    - Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių iki 25 mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai. Izoliacija visų kabelių turi būti XLPE.

    - Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

    - Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

    - Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

    - Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

    - Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

    - Visiems kištukiniams lizdams, teritorijos apšvietimo prožektoriams ant stogo turi būti numatyta srovės nuotėkio apsauga.

    - Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi būti apsaugoti nuo viršsrovių ir trumpų jungimų automatiniais išjungikliais arba saugikliais, išlaikant selektyvumą.

    - Elektros ir automatikos skydai/spintos turi turėti ne mažesnį nei 25 % vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas.

    - Elektros laidininkų, elektros įrenginių ar ryšių sistemų kabeliams iki 1000 V AC ir / arba 1500 V DC srovės instaliacijai nuo tiesioginių ar netiesioginių mechaninių pažeidimų, apsaugai turi būti naudojami standūs ar lankstūs plastikiniai vamzdžiai bei jungiamosios ir komplektuojančiosios detalės, kurios atitinka LST EN 60423 ir LST EN 61386-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Virštinkinės montažinės paskirstymo dėžutės:

    - Virštinkinės montažinės elektros instaliacijos paskirstymo dėžutės turi būti pagamintos pagal

Standarto LST EN 60670-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, ne mažesnės kaip IP65 hermetiškumo klasės, pagamintos iš juodo polikarbonato, be halogenų, atsparios ultravioletiniams spinduliams, darbo aplinkos temperatūra -25°C/+105°C.

    - Plastikiniai ar metaliniai vamzdžiai naudojami ten, kur nėra galimybės panaudoti kabelinių kopėčių, ar lovelių. Derinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Kabelinių kopėčių sistema:

    - Kabelinės kopėčios turi būti 6 m ilgio, plotis nuo 200 iki 600 mm, šoninio borto aukštis ne

mažesnis kaip 56 mm. Kopėtėlių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai.

    - Tiesinė kopėtėlių apkrova:

    - Tvirtinant kas 2 m – 175 kg/m.

    - Tvirtinant kas 2,5 m – 80 kg/m.

    - Tvirtinant kas 3 m – 37 kg/m.

    - Naudojamos kopėčių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį). Kabelinės kopėčios turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Kabelinių lovelių sistema:

    - Kabelių klojimo loveliai turi būti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukštis 35, 50, 60, 110 mm, cinkuotos skardos storis 0,75-1 mm. Lovelių sujungimui turi būti naudojami gamykliniai sujungimai. Lovelių sistema turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

    - Lovelių apkrovos bei jiems tvirtinti naudojami kronšteinai.

    - Naudojamos lovelių sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį).

    - Kabelių lovelių dangčiai turi 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7–1 mm, antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį).

    - Kabeliniai loveliai turi būti uždengtos dangčiais per visą ilgį. Dangčiai turi būti to paties gamintojo.

  - Kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistema:

    - Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojamos šie kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemos profiliai ir jų komponentai:

    - Profilis H=22 mm, B=40 mm, t=2 mm.

    - Profilis H=41 mm, B=41 mm, t=2,5 mm.

    - Profilis H=50 mm, B=50 mm, t=2,5 mm.

    - Profilio H=50 mm, B=50 mm, lubinis kronšteinas.

    - Lovelių bei kopėtėlių sistemų tvirtinimui turi būti naudojami kabelinių konstrukcijų tvirtinimo sistemų kronšteinai.

    - Naudojamų kabelių tvirtinimo sistemos komponentų antikorozinė danga turi būti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertį). Dangčiai naudojami per visą ilgį.

  - Priešgaisrinių kabelių ugniai atsparinimo priemonės:

    - Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jiems turi būti naudojama priešgaisrinė „abliatyvi“ danga, kuri turi užtikrinti padengtų kabelių A klasės nedegumą pagal standarto LST EN 60332 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Priešgaisrinė danga turi būti atspari vandens poveikiui.

  - Priešgaisrinių angų sandarinimo sistemos:

    - Priešgaisrinės sandarinimo sistemos pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamų produktų sąrašo reikalavimus turi būti išbandytos ir sertifikuotos pagal LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ standarto reikalavimus bei turėti PAGD prie LR VRM Gaisrinių tyrimų centro išduotus galiojančius sertifikatus.

  - Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

    - Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje.

  - PLV, SCADA, OP:

    - Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20% rezervas (analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai).

    - Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t. t.), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta / tarpinė padėtis / atidaryta, pavara dirba ir t. t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.).

  - Visus programavimo darbus atliks Perkantysis subjektas.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Bendras darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, bei technologinio darbų aprašo pateikimą, TDP numatytų darbų atlikimą, dokumentacijos pateikimą, bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – ne vėliau kaip 35 (trisdešimt penkios) savaitės nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo datos.

  - Darbų etapai:

    - Projekto parengimas. Ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) savaičių nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

    - Montavimo darbai atliekami ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) savaites nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietė bus perduota tik pasibaigus šildymo sezonui. Preliminari šildymo sezono pabaiga 2026-05-01.

    - Paleidimas / derinimas (šaltieji bandymai) atliekami ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo montavimo darbų pabaigos.

    - Ataskaitinės dokumentacijos Perkančiajam subjektui perdavimas, Projekto pridavimo procedūros užbaigimas, Darbų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymas. Ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo paleidimo ir derinimo (šaltųjų bandymų) darbų pabaigos.

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinį aprašą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie darbų atlikimui naudojamas medžiagas ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija.

  - Per 5 (penkias) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų eigos patikrinimai bei galutinis Darbų baigimo terminas.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Sutarties bendrosios dalies 14 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo−priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas, nei numatyta šiame skirsnyje, dalis (pvz., judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

  - Visų įrenginių (įskaitant automatikos ir elektros jėgos paskirstymo spintų, kontrolės – matavimo prietaisų ir automatikos ir kita) garantija turi būti ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, jeigu atskirai nėra keliami reikalavimai ilgesniam terminui.

- PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Galutinis projektas;

  - Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

  - Naudotų medžiagų, įrangos eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai;

  - Bandymų protokolai;

  - Kiti aktualūs su Darbais susiję dokumentai;

  - Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spintos PKVS schemos | Esamos schemos | 277 |
| 2 | Skydo SVS schemos | Esamos schemos | 63 |
| 3 | Skydo AVVS schemos | Esamos schemos | 85 |
| 4 | Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai | - | 7 |
| 5 | Įrenginių žymėjimo reikalavimai | - | 14 |