## Pirkimo dokumentų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ UAB „TOKSIKA“ ŠIAULIŲ IR KLAIPĖDOS AIKŠTELIŲ ATLIEKŲ SANDĖLIUOSE pirkimo

(data)

(vieta)

UAB „Toksika“

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba Tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su projektavimo paslaugų ir Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos;

    - aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

I pirkimo objekto dalis „Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos projektavimas ir įrengimo darbai UAB „Toksika“ Šiaulių aikštelės atliekų sandėlyje“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mat. vnt. | Kiekis | Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) | PVM (21 proc.) | Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos suprojektavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos įranga | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Stacionarios gaisro gesinimo sistemos (kondensuotoju aerozoliu) įrengimas | vnt. | 1 |  |  |  |

Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus ta kaina, kuri pateikta žodžiais.

  - Pasiūlymo kaina I pirkimo objekto daliai, EUR su PVM žodžiais: ________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________

II pirkimo objekto dalis „Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos projektavimas ir įrengimo darbai UAB „Toksika“ Klaipėdos aikštelės atliekų sandėlyje“.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mat. vnt. | Kiekis | Pasiūlymo kaina (Eur be PVM) | PVM (21 proc.) | Pasiūlymo kaina (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos suprojektavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Stacionarios gaisro gesinimo (kondensuotoju aerozoliu) sistemos įranga | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3. | Stacionarios gaisro gesinimo sistemos (kondensuotoju aerozoliu) įrengimas | vnt. | 1 |  |  |  |

Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus ta kaina, kuri pateikta žodžiais.

  - Pasiūlymo kaina II pirkimo objekto daliai, EUR su PVM žodžiais: ________________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_______________

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo kokybės kriterijai yra tokie:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi pažymėti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tiekėjo siūloma garantija kondensuotų aerozolių generatoriams | ☐ 5 balai – suteikiama ne trumpesnė kaip 20 (dvidešimties) metų garantija; ☐ 3 balai – suteikiama ne trumpesnė kaip 18 (aštuoniolikos) metų garantija; ☐ 0 balų – suteikiama ne trumpesnė kaip 15 (penkiolikos) metų garantija. |

6.	STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo techniniai parametrai yra tokie:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos gaisro gesinimo sistemos techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos sistemos duomenis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reikalavimai gesinimo sistemai |  |  |  |
| 1.1 | Gesinimo sistemos darbas | Turi būti užtikrintas 24 / 7 režimu ir dingus el. tiekimui iš tinklo |  |
| 1.2 | Kondensuotų aerozolių generatorių veikimas | Turi veikti nuo ne mažesnės nei -35°C iki ne mažesnės nei +65°C temperatūros intervale |  |
| 1.3 | Kondensuoto aerozolio įprastinės projektinės koncentracijos toksiškumas | Turi būti išbandytas |  |
| 1.4 | Kondensuotų aerozolių generatoriai turi veikti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė | Iki 80 % ir iki 95 % esant 75°C temperatūrai |  |
| 1.5 | ODP (ozono sluoksnio ardymo potencialas) | 0 |  |
| 1.6 | Maksimali kondensuoto aerozolio generatoriaus korpuso temperatūra | Ne daugiau kaip 150°C |  |
| 1.7 | Aerozolio generatoriaus efektyvumas | Ne mažesnis kaip 85 % |  |
| 1.8 | Aerozolio generatoriaus pilno veikimo laikas | Ne ilgesnis nei 90 sekundžių |  |
| 1.9 | Mažiausias atstumas nuo generatorių išleidimo angos iki galimos žmonių buvimo vietos, kai temperatūra neviršija 75°C | Ne didesnis nei 1500 mm |  |
| 1.10 | Konstrukcijos, ant kurių turi būti kabinami aerozolio generatoriai | Ne žemesnio kaip A2 degumo konstrukcijos |  |
| 1.11 | Kondensuotų aerozolių generatorių eksploatavimo trukmė | Ne trumpesnė kaip 15 metų |  |
| 1.12 | Aerozolį sudarančio junginio cheminė sudėtis ir jo likučiai po aktyvavimo | Turi būti be metalo halogenidų druskų (pvz. KCl) |  |
| 1.13 | Visų kondensuotų aerozolių generatorių automatinio įsijungimo temperatūra | Turi būti 350±25°C |  |
| 1.14 | Aerozolio generatoriaus iškrova | Turi būti lėtesnė, kad slėgis patalpoje neviršytų 100 Pa. |  |
| 1.15 | Aerozolio gesinimo efektyvumo laikas pagal LST EN 15276-1 A.7 skirsnį | Turi būti ne trumpesnis kaip 30 minučių |  |
| 1.16 | Gaisro gesinimo įrangos atitiktis taikomiems standartams | Turi atitikti Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytų standartų reikalavimus |  |
| 2. Reikalavimai sistemos valdymo ir rodymo įrangai |  |  |  |
| 2.1 | Gesinimo sistemos valdymui ir stebėsenai | Turi būti montuojamas valdymo ir stebėsenos pultas |  |
| 2.2 | Gesinimo valdymo ir stebėsenos pultas | Turi indikuoti visas pagrindines gesinimo sistemos darbo būsenas |  |
| 2.3 | Gesinimo valdymo ir stebėsenos pulto bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos darbas | Turi būti užtikrintas 24 / 7 režimu ir dingus el. tiekimui iš tinklo |  |
| 2.4 | Gesinimo valdymo ir stebėsenos sistema | Turi būti numatyta prijungti prie esamos gaisro aptikimo sistemos, kad signalas būtų perduodamas 24 / 7 nuolat budinčiam personalui. |  |
| 3. Vėdinimas |  |  |  |
| 3.1 | Vėdinimo sistemos sklendės | Turi užsidaryti nuo gauto gaisro signalo |  |
| 3.2 | Galimybė sklendžių padėtį valdyti rankiniu būdu (atidaryti ir uždaryti) | Turi būti |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo dokumentų 4 priedas „EBVPD). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| 5. | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: |  |  |  |
| 5.1. | Užpildytas Pirkimo dokumentų 8 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“. |  |  |  |
| 5.2. | Užpildytas Pirkimo dokumentų 9 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“. |  |  |  |
| 6. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimus įrodantys dokumentai: |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |