PrieDaS Nr.1

GROTŲ – SMĖLIAGAUDŽIŲ KORPUSO IŠTRAUKIAMO ORO VALYMO SISTEMOS ĮRENGIMO Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt, telefono numeris +37037391380, +37061859466. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Grotų – smėliagaudžių korpuso ištraukiamo oro valymo sistema nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: I-II gr. nesudėtingas Statybos rūšis: Nauja statyba Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas ir esama padėtis | - Nuotekų valyklos grotų ir smėliagaudžių pastate apdorojant atitekančias nevalytas nuotekas vyksta deaeracija, kurios metu iš nuotekų į aplinkos orą išsiskiria vandenilio sulfido (H2S) dujos, aerozoliai, amoniakas ir kitos kvapus sukeliančios medžiagos. Šiuo metu visas iš patalpų ištraukiamas oras patenka į biofiltrą kas leidžia tik šiek tiek sumažinti kvapų sklidimą į aplinką. Į esamą biofiltrą oras patenka iš dviejų technologinių pastatų (priedas 1). - Siekiant efektyvaus užteršto oro valymo ir kvapų mažinimo numatyta įdiegti oro valymo sistemą, (priešsrovinius skruberius), naują biofiltrą, ir kitą periferinę įrangą užtikrinančią tinkamą sistemos veikimą. - Ištraukiamo oro valymo sistema turi būti suprojektuota ir parinkta pagal tokius išeities duomenis: - Oro srautas – iki 12000 m3/h - H2S dujų koncentracija įėjime: ≤ 200 ppm; po valymo: ≤ 1 ppm. - NH3 dujų koncentracija įėjime: ≤ 30 ppm; po valymo: ≤ 1 ppm. - Užterštam orui valyti reikalinga pateikti ir sumontuoti trijų pakopų valymo įrangą: - Pirmoji pakopa – H2S ir kitų organinių rūgščių pašalinimas cheminiu priešsroviniu skruberiu esant šarminei pH vertei ir pridedant oksidatoriaus; - Antroji pakopa – NH3 ir vandenyje tirpstančių aminų pašalinimas integruotame biofiltro pirminiame skruberyje (pre-scrubber), veikiančiame esant rūgštinei pH vertei; - Trečioji pakopa – kvapą skleidžiančių organinių komponentų ir galutinių NH3 ir H2S pėdsakų pašalinimas biofiltru. - Reikalinga periferinė įranga oro valymo sistemai: - Katijonitiniai vandens minkštinimo filtrai, skirti suminkštinti geriamąjį vandenį tiekiamą į šarminį skruberį; - Cheminio dozavimo siurbliai pritaikyti dozuoti rūgštis, šarmus ir vandenilio peroksidą iš IBC konteinerių - Matavimo ir kontrolės įranga – pH jutikliai, laidumo matuokliai, slėgio matuokliai; - Elektros įranga, automatikos ir valdymo įranga |
|  | Kita | - Specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Sutarties pasirašymo metu Rangovas patvirtina jog yra pilnai susipažinęs su vykdomais darbais ir įvertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumažindamas nenumatytų darbų tikimybę. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Priešsrovinio šarminio skruberių oro valymui iš grotų ir smėliagaudžių korpuso įrengimas apima žemiau išvardintus bei galimus kitus, susijusius ir žemiau neaprašytus, darbus: - Techninis darbo projektas; - Statybos leidimo išėmimas (užsakovas suteiks įgaliojimą); - Išpidomosios nuotraukos parengimas; - Kadastro bylų parengimas; - Betoninių pamatų oro valymo įrangai įrengimas; - Oro valymo įrangos (skuruberis biofiltras) sumontavimas užsakovo nurodytoje vietoje, (priedas 3); - Esamos oro ištraukimo sistemos prijungimas prie naujai statomos oro valymo įrangos, demontuojant esamą vamzdyną (apytksliai 15m.) nuo ventiliatorių (priedas 2); - Oro vamzdyno nuo esamos ištraukimo sistemos iki projektuojamos oro valymo įrangos sumontavimas. Naujai suprojektuotame vamzdyne prieš oro valymo įrenginį sumontuoti srauto, temepratūros, vandenilio sulfido (H2S) ir slėgio matuoklius. Vamzdynas ir visos tvirtinimo detalės privalo būti atsparios korozijai t.y. pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316 arba plastiko (plastikas turi būti atsparus UV poveikiui ir aplinkos temperatūrai nemažiau kaip iki -25 laipsnių arba kitos lygiavertės medžiagos). Vamzdyno diametrą parenka Rangovas pagal pateiktą srautą ir numatomus slėgio nuostolius skruberyje. - Specialios skruberio įkrovos kurios paviršiaus plotas >100m2/m3 pateikimas ir skruberio užpildymas. - Cheminių medžiagų (NaOH ir H2O2) dozavimo stotelės pateikimas ir įrengimas. - Nuotekų išleidimo vamzdynas, kartu su nuvedimu į vietinių nuotekų siurblinę konteinerinės patalpoje (priedas 4) - Atliktų darbų dokumentacijos pateikimas. - Projekto viešinimas nereikalingas. - Biofiltro su integruotu rūgštinės pakopos skruberiu oro valymui iš grotų ir smėliagaudžių korpuso įrengimas apima žemiau išvardintus bei galimus kitus, susijusius ir žemiau neaprašytus, darbus: - Biofiltro ir jo įkrovos pateikimas ir sumontavimas, 1vnt. - Integruoto skruberio ir jo įkrovos pateikimas ir sumontavimas, 1vnt. - Lašelių separatorius 1vnt, - Cheminių medžiagų (H2SO4) dozavimo stotelės pateikimas ir įrengimas; - Visa kita matavimo ir kontrolės įranga. - Visi cheminio dozavimo įrenginia ir jonitiniai vandens minkštinimo filtrai, gali būti sumontuoti greta oro valymo įrenginio, apšiltintame konteineryje, arba greta eančiose patalpose (priedas 5). - Po cheminio valymo prieš biofiltrą turi būti sumontuotas vandenilio sulfido (H2S) matuoklis, su momentiniu parodymu, signalas atididuodamas į bendrą valdymo skydą. - Oro valymo sistema ir jos komponentai turės būti statomi netoli grotų – smėliagaudžių pastato, tačiau negalės būti statomi virš arba arčiau nei per 1 metrą nuo esamų požeminių nuotekų kanalų (priedas 3). - Esamo biofiltro atjungimas (priedas 1): - Atjungus vamzdyną nuo esamo filtro, jį užsandarinti padavimo kolektoriuje. - Išardyti esamo biofiltro kolektoriaus pertvarą, kad filtras būtu naudojamas tik orui iš dumblo sausinimo cecho. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai Reikalavimai automatizavimui ir vizualizacijai Reikalavimai elektros įrangai Reikalavimai vandenilio sulfido matuokliams. | 8.1 Visi skruberio ir biofiltro korpusai turi būti pagaminti iš UV spinduliams ir korozijai atsparaus pluoštu sustiprinto plastiko (FRP/GRP) arba lygiavertės medžiagos tam kad užtikrinti įrangos ilgaamžiškumą; sienelės turi būti šviesios spalvos, kad nebūtų veikiamos saulės šviesos. 8.2 Biofiltro išorinės sienos turi būti su vidiniu poliuretano putų užpildu, tam kad būtų sumažintas lauko temperatūrų poveikis biofiltro veikimui. 8.3 Skruberis ir biofiltras projektuojami maksimaliam 12000 m3/h oro srautui ir teršalų koncentracijai nurodytai 4.3 punkte. Konkurso dalyvis privalo pats paskaičiuoti reikalingus skruberio ir biofiltro išmatavimus tam kad sumontuota įranga būtų pajėgi išvalyti orą iki 4.3.2 ir 4.3.3. punktuose nurodytų reikalavimų ir tilptų į nurodytą vietą (priedas 3). 8.4 Skruberiai turi turėti ne mažesnio kaip Ø500mm diametro apžiūros liukus filtro apačioje ir viršuje, skirtus įkrovos iškrovimui/pakrovimui. 8.5 Skruberių cirkuliacinio vandens talpos turi turėti sprendimą, užtikrinantį darbą žemoje temperatūroje (iki -25 Co). 8.6 Skruberių cirkuliacinio vandens talpos turi būti įrengtos taip, kad užtikrinti pilną cirkuliacinės terpės išleidimą skruberių stabdymo metu; - Biofiltro įkrova turi būti iš dviejų sluoksių: - Pirmas apatinis sluoksnis – 30-40 cm storio, medžiaga – smulkintos medžių šaknys, išvalytos nuo žemių. Frakcijos dydis – 40-120mm. - Antras sluoksnis pilamas ant pirmojo iki biofiltro talpos viršaus. Medžiaga – pušų žievės ir medienos skiedros. Frakcijos dydis – 40-70mm. Kiekių proporcijos tarp žievės ir smulkintos medienos: žievės gabaliukai - 60%; medienos skiedros – 40%. 8.8 Reikalavimai esamos ištraukimo ventiliacijos automatizavimui: 8.8.1 Esamų ištraukimo ventiliatorių DK1/DK2 ir jų sklendžių valdymas turi būti integruotas į nauja oro valymo įrangą. 8.8.2 Demontuoti senus ventiliatorių ir automatinių sklendžių valdymo kabelius nuo esamos valdymo spintos (VAS1) ir pakloti iki naujos valdymo spintos, kuri turi būti sumontuota šalia oro valymo įrangos. 8.8.3 Visi oro valymo įrangos signalai turi būti atiduodami PROFINET protokolu. Ryšio kabelis turi būti paklotas iki L1skirstyklos automatikos spintos. 8.8.4 Esami ištraukimo ventiliatoriai DK1/DK2, jų sklendės, oro srautas, slėgis, H2S koncentracija ir technologinė schema turi būti atvaizduojami ir valdomi per nemažiau 7“ valdymo panelę (HMI) kuri turi būti sumontuota naujame skyde. 8.8.5 Sumontuoti visos oro valymo sistemos (išskyrus esamų ventiliatorių) elektros apskaitą, (rekomenduojame naudoti Siemens PAC 3220 modelio elektros skaitiklį su Profinet moduliu dėl visos elektros apskaitos tęstinumo Nuotekų valykloje); 8.8.6 Užsakovas iš Rangovo gauna oro valymo įrenginio valdymo sistemos signalų sąrašą Užsakovo SCADA vizualizacijai. 8.8.7 SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovas; 8.8.8 Naujai statomai įrangai parinkti ir pakloti maitinančius varinius elektros kabelius nuo nenaudojamo J3A ventiliatoriaus jėgos skydo (reagentų ūkis J3A skydas) iki ventiliatoriaus naujo valdymo skydo (VS) pagal ventiliatoriaus galią. 8.8.9 Atnaujinti tarpinį J3A jėgos skydą (nuo kurio bus užmaitinta valymo oro sistema) su visais komutuojančiais įrenginiais išlaikant automatinių išjungėjų įtampos selektyvumą; 8.8.10 Skydų korpusai turi būti atsparūs korozijai iš PVC UV atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; 8.8.11 Lauke esamų skydų apsaugos laipsnis IP turi būti nemažesnis kaip IP65; 8.8.12 Visi įeinantys ir išeinantys kabeliai į naujus skydus montuojami per užsukamus kabelių sandariklius; 8.8.13 Įeinantys-išeinantys daugiagysliai ir viduje esantys montažiniai laidai turi būti padengti cinko-alavo mišiniu arba su antgaliais cinko-alavo padengimu. 8.8.14 Valdymo skydai turi turėti savo ventiliaciją- vasaros sezonu ir šildymą–žiemos sezonu; 8.8.15 Dėl agresyvios ir koroziją sukeliančios aplinkos, visi tvirtinimo elementai, vamzdynai, uždaromoji armatūra ir pan. privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba plastiko arba kitos lygiavertės medžiagos. 8.9 Visa įranga ir jos komponentai turi būti pritaikyta darbui lauko temperatūrų sąlygomis. 8.10 H2S matuoklių gamintojas/gamintojai turi turėti serviso atstovą/atstovus Lietuvoje. 8.10.1 H2S matuokliuose oras iš vamzdynų turi būti imamas per žarnelę, bei turėti slėgio reguliatorių ir drėgmės surinkėją. 8.10.2 H2S matuoklio prieš oro valymo įrenginį matavimo ribos nuo 0 iki nemažiau 250 ppm. |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 9.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; 9.2 Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas, 9.3 Įrangos transportavimas (iškrovimas) Nuotekų valyklos teritorijoje vykdomas rangovo technika. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | 10.1. Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas. 10.2. Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesioginiais ir susijusiais darbais. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Teikdamas pasiūlymą konkurso dalyvis kartu su juo privalo pateikti: 11.1 Siūlomos oro valymo sistemos brėžinį su planuojama situacijos schema, technologinį įrenginio aprašymą. Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: 11.2 Galutinis techninis projektas; 11.3 Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; 11.4 Oro valymo sistemos principinę schemą pridėtą prie galutinio projekto ir atspausdinta dviem (2 vnt.) egzemplioriais; 11.5 Elektrinės automatinės dalies projektas, (popierinis variantas 2vnt. ir elektroniniai pdf. ir dwg. formatais USB atmintinėje); 11.6 Geodezinę nuotrauką (popierinis variantas 2vnt. ir elektroniniai pdf. ir dwg. formatais USB atmintinėje); 11.7 Įrengimų pasai, vartotojo instrukcijos, eksploatacijos instrukcija. 11.8 Sumontuotos įrangos naujumo deklaraciją; 11.9 Automatinių valdymo ryšių schemas; 11.10 Patekti pažymą įrodančią kad sumontuoti vandenilio sulfido matuokliai turi serviso atstovą Lietuvoje (pažyma dėl serviso darbų atlikimo). Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. |
| 12. | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1.Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. 12.2.Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 12.3.Kontrolę atlieka UAB „Kauno vandenys“ Techninis projektų skyrius ir Nuotekų valykla. |
| 13. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų, išskyrus nurodytas 14 punkte, utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
| 14. | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį metalo laužą Rangovas perduoda Užsakovui UAB „Kauno vandenys“. |
| 15. | Bandymai, derinimai, paleidimas | 15.1 Tiekėjas, po įrangos montavimo darbų, atlieka paleidimo-derinimo darbus. 15.2 Po paleidimo derinimo darbų pasirašomas darbų atlikimo aktas ir pradedama bandomoji eksploatacija (defektinis laikotarpis), kurios trukmė nemažiau kaip 1 mėn. 15.2 Bandomosios eksploatacijos tikslas – įrodyti Užsakovui, kad oro valymo įranga pasiekia šioje techninėje specifikacijoje nurodytus oro išvalymo rodiklius, įsitikinti ar įranga veikia tinkamai, neatsirado montavimo, pajungimo darbų bei įrangos defektų. 15.3 Po bandomosios eksploatacijos neatsiradus defektams, ir pateikus prašomą dokumentaciją, pasirašomas priėmimo perdavimo aktas. Atsiradus stambiems defektams (pvz. įranga neišdirba be sustojimo per bandomosios eksploatacijos laikotarpį, nepasiekiami išvalymo rodikliai), jie yra šalinami. Pašalinus defektus iš naujo vykdoma vieno mėnesio bandomoji eksploatacija. 15.4 Bandomosios eksploatacijos laikotarpiu rangovas savo lėšomis privalo pasamdyti akredituotą laboratoriją, kuri užsakovo nurodytu laiku atvyktų paimti išvalyto oro mėginį ir ištirtų jame H2S ir NH3 dujų koncentracijas. 15.5 Matavimų rezultatai fiksuojami bandymų protokoluose. 15.6 Rangovui nepasiekus 4.3.2. ir 4.3.3. punktuose nurodytų oro išvalymo rodiklių, tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu. |
| 16. | Garantija įrangai | Įrangai suteikiama gamintojo garantija, kuri turi būti nemažiau kaip 1 metai. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 17. | Darbų vykdymo grafikas | 17.1.Sutartis sudaroma 12 mėnesių, paskutinis mėnuo skirtas apmokėjimui. 17.2.Nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikią numatomų atlikti darbų grafiką. |
| 18. | Papildomi reikalavimai | Netaikoma. |
| 19. | Kita | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojamas atvykimas į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: - Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt - Rangovo darbuotojai atlikdami darbus Užsakovo objekte turi laikytis reikalavimų nustatytų nuorodoje: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf |