| PAKLAUSIMAS (TEKSTAS NETAISYTAS) | ATSAKYMAS |
| --- | --- |
| - Ar šiuo pirkimu perkama bėginė kėlimo sistema? | Taip, perkama. |
| - Baldus vertinti tik iš žiniaraščio (83-85eil.) ar ir brėžiniuose pateiktus baldus (pvz. SA dalis 66 psl.)? Ar šiuo pirkimu neperkama? | SA dalyje 66 psl. paminėti baldai bus perkami atskiru pirkimu, šiuo pirkimu perkami žiniaraštyje (83-85eil.) numatyti baldai. |
| - Langai projekte nusimato laminuoti ar grūdinti, ar ir laminuoti ir grūdinti? Nes langininkai sakė, jog dažniausiai būna vienas iš šių variantų. | Grūdintas ir laminuotas stiklas naudojamas vitrinose ir agresyvaus asmens patalpoje durims ir langui (patalpa 17), kitur naudojamas laminuotas stiklas. |
| - Kuriuo iš geltonai pažymėtu atsijos sluoksniu vadovautis? 1.1. 7 - 8 puslapiai projektiniai sprendiniai: 1.Tako dangos ir nuogrindos konstrukcija: Betoninės trinkelės 200x100x60(h) mm; Skaldos atsijų sluoksnis, h=30 mm; Žvyro pagrindo sl., Ev2 ≥100 MPa, k10 ≥1,0x10-5 m/s, h=200 mm; Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis sl., Ev2 ≥80 MPa, h=150 mm; Bordiūrai vejos 1000x50x200 (h) mm. 1.2. 11 - 12 puslapiai pagrindų konstrukcijos Pasluoksnis įrengiamas iš 0/5 frakcijos smėlio ir dolomitinės ar granitinės skaldos atsijų mišinio. 1.3. 15 puslapis sąnaudų žiniaraštyje 3.Nuogrindos ir tako įrengimas, sutankinant pagrindo sluoksnius vibroplokšte:- betoninės trinkelės 200x100x60 mm- 30 mm storio skaldos atsijų sluoksnis;- 200 mm žvyro pagrindo sl.;- 150 mm šalčiui nejautraus grunto sluoksnis. | Vadovautis 15 psl. esančio žiniaraščio informacija. |
| - TS-27 Apsauginė sienų danga koks dangos aukštis numatomas? | SA.AR 7 lapas - aukštis 2 metrai. |
| - TS-23 Kambarį dengianti bėginė kėlimo sistema Koks sistemos ilgis? | Pagal faktinius patalpos matmenis (SA. B-03, SA. B-04). |
| - Sienų keraminės/akmens masės plytelės Kokių išmatavimų plyteles skaičiuoti 300x300 ar 300x600 ar kita. | TS-13 - sienoms vertintis plyteles 300x900mm (±5%). Sienų plytelės turi būti 2 spalvų (raštų) iš vienos kolekcijos, derinamos su Užsakovu. |
| - Keraminių/akmens masės grindų plytelės Kokių išmatavimų plyteles skaičiuoti 300x300 ar 300x600 ar kita. | TS-12 - 600x600mm(±5%). derinti su Užsakovu. |
| - PVC palangės Kokio pločio palangės numatomos? | Sienos skirtingų storių. Sienos storis + 50 mm. Palangės plotis ≤ 500mm |
| - Mineralinė vata sienų pertvaroms Kokie reikalavimai vatai? | Tankis ~ 20 kg/m3. λ≤ 0,044 W/m·K. |
| - Lauko palangės Kokio pločio lauko palangės montuosis? | TS-17 Apskardinimo darbai. |
| - Lakštinė stogo danga Kokie reikalavimai stogo dangai? | TS-15 Izoliavimo darbai TS-16 Skardos lankstiniai. |
| - Panduso ir laiptų aptaisymas betoninėmis trinkelėmis Kokiu būdu aptaisomi laiptai ir pandusas? Klijuojama klijais ar dedama ant atsijų pagrindo? | Klijuojama klijais. |
| - Nesutampa lifto specifikacija su pastato brėžiniais. Sakykite, kuo turiu vadovautis? (pridedamos nuotraukos Nr. 1 ) | Lifto šachtos vidaus matmenys -2450mm x1600 mm., techninė klaida SK dalyje, pridedame patikslintą brėžinį ir patikslinta TS-24. |

| - Iš esamų duomenų sunku suprasti ar reikia platinti durų angas, ar jos jau yra tinkamos 900mm durims? | Montuoti į esamas angas. Matmenis tikslinti vietoje. |
| --- | --- |
| - Dėl veiklų sąrašo. Sklypo plano dalis 2 (Dangų įrengimo darbai) ir 3(Nuogrindos ir tako įrengimas) yra tie patys darbai. Jeigu jau reikia išskirti šiuos darbus, tai tiksliai nurodykite pagal Projekto žiniaraščius, kokius darbus į kurią eilutę vertinti, arba patikslinkite veiklų grafiką. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Projekto architektūrinės dalies aiškinamojo rašto 6 skyriuje „Projektiniai sprendiniai“, dalyje „Demontavimo darbai“ nurodyta – „ demontuojama grindų danga iki perdangos plokščių“ . Ne po visu pastatu yra rūsys. Projekto konstrukcijų dalyje pateikta grindų detalė GVP 06 (žr. brėž. GA- 60-04-TDP-SK.B12). Tačiau nei projekto architektūros dalyje, nei konstrukcijų dalyje nepateikta grindų detalė ant grunto (pastato patalpų dalyje po kuriomis nėra rūsio, tikėtina, kad nėra ir perdangos plokščių). Prašome papildyti aiškinamąjį raštą ir pateiktį grindų detalę patalpoms po kuriomis nėra rūsio. | Esama konstrukcija keraminės plytelės ant cementinio pagrindo, pagrindo sluoksnis kintamas vadovautis SA dalies žiniaraščiu. SK žiniaraštyje numatyti konkretūs darbai grindims ant grunto. Vadovautis žiniaraščiu, detalė pridedama. |
| - Projekto architektūrinės dalies aiškinamajame rašte dalyje „Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį“ nurodyta , kad pastato „Stogas -sutapdintas kiaurymėtų 220 mm ir briaunuotų plokščių, apšiltintas 240 mm storio dujų silikato plokštėmis, dengtas rulonine bitumine danga“. Projekto architektūrinės dalies sąnaudų žiniaraštyje (žr. brėž. GA 60-04-TDP-SA.SZ duotas ruloninės bituminės stogo dangos nuardymas – 412,5 m2 (25 poz.) ir stogo išlyginamojo betoninio sluoksnio ardymas -412,5 m2. Projekto konstrukcinės dalies pateiktoje parapeto įrengimo detalėje PSt 07 (žr. brėž. GA-60-04-TDP -SK.B-12 nurodyta , kad ties parapetu nuo naujai įrengtos detalės iki parapeto apskardinimo viršaus atstumas -600 mm. Nurodyto atstumo išlaikyti nebus įmanoma , kadangi esamoje situacijoje atstumas nuo parapeto iki esamos bituminės prilydomos dangos yra tik apie 250-300 mm. Be to ardomas stogo išlyginamasis betoninis sluoksnis yra sukibęs su 240 mm storio dujų silikato plokštėmis, kurios ardant betoninį sluoksnį bus suardytos (arba dalinai suardytos) ir įrengti ant suardytų dujų silikato plokščių apšiltinimo sluoksnį iš 150 mm storio putų polistireno plokščių kokybiškai ir techniškai neįmanoma. Prašome papildyti sprendinius: Pateikti stogo įrengimo detalę atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pastabas - Parapeto įrengimo detalę (numatant parapeto konstrukcijos „pakėlimą“, taip , kad būtų galima atlikti darbus išlaikant 600 mm atstumą nuo bituminės dangos paviršiaus iki parapeto apskardinimo viršaus; - Tuo atveju jei bus ardomas ir esamas apšiltinimas iš 240 mm dujų silikato plokščių – papildyti architektūrinės dalies sąnaudų žiniaraštį; | Išlyginamasis betono sluoksnis yra įrengtas ant asbestcemenčių lakštų, todėl ardant dujų silikato plokštės nebus pažeistos. Pridedame esamos konstrukcijos brėžinį. Parapeto detalėje SK.B-12 techninė klaida, parapeto nereikia paaukštinti. |
| - Projekte nurodyta, kad lietaus vanduo nuvedamas latakais ir lietvamzdžiais, tačiau nepateikta karnyzinio mazgo su lietvamzdžiu detalė . Prašome pateikti detalę su lietaus surinkimo lietvamzdžiu, jo tvirtinimu . Detalė turi būti susieta su fasado apšiltinimo ir apdailos detalėmis. | Brėžinys SA.B-13. |
| - Konstrukcinės dalies 1 aukšto plane (brėž. Nr. GA 60-04-TDP-SK.B-2 lifto šachtos vidaus matmenys nurodyti 2500 mm x1650 mm , kai tuo tarpu lifto įrengimo technologiniame-montavimo brėžinyje (Nr. 1924150) lifto šachtos vidaus matmenys -2450mm x1600 mm. Prašome nurodyti kuo vadovautis? | Lifto šachtos vidaus matmenys -2450mm x1600 mm., techninė klaida SK dalyje, pridedame patikslintą brėžinį ir patikslinta TS-24. |
| - Konstrukcinės dalies Lifto įrengimo technologiniame – montavimo brėžinyje (brėž. Nr.1924150) lifto šachta yra su gelžbetonine perdanga,kai tuo tarpu konstrukcinės dalies brėžiniuose (žr. brėž. GA-60-04-TDP- SK.B2 ir GA- 60-04-TDP- SK.B-3) lifto šachtos įrengimo sprendinys pateiktas be gelžbetoninės perdangos. (g/b perdangoje turi būti numatytos kilpos). Prašome atsakyti kuo vadovautis. Jei vadovautis lifto technologiniais ir montavimo brėžiniais prašome pateikti atkoreguotus lifto šachtos įrengimo brėžinius su gelžbetonine perdanga ar kitu sprendiniu. | Projekte pateiktas tik orientacinis liftas, jo variantas. Rangovas pats pasirenka lifto gamintoją, kuris pateikia savo technologinius ir montavimo brėžinius, pagal kuriuos ir vykdomi darbai. |
| - Įkainuotų veiklų sarašo Sklypo plano dalyje reikia užpildyti :2 p. „Dangų įrengimo darbai“ ir 3 p. „Nuogridos ir tako įrengimas“ Projektu kaip atskiri etapai įrengiama nuogrinda ir takas. Prašom paaiškinti kokių etapų darbų kainą pildyti 2 p. „Dangų įrengimo darbai“ ir 3 p. „ Nuogrindos ir tako įrengimas“ | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi užpildyti pirkimo sąlygų 7 priedą „Ikainotos veiklos sąrašas“ Įkainotų veiklų sąrašo Architektūros dalies 9 p. nurodyti „ Pandusų ir laiptų įrengimo ir apdailos darbai“ . Mūsų supratimu tie poatys darbai nurodyti ir Įkainotų veiklų sąrašo konstrukcinės dalies 5 p. Prašome paaiškinti ką randgovas turi pildyti arba pateikti atkoreguotą pirkimo sąlygų 7 priedą „Įkainotos veiklos sąrašas“; | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Įkainotų veiklų sąrašo Architektūros dalies 13 p.nurodytas darbų etapas – „Atraminės sienelės aptaisymas fasadinėmis plytelėmis“ . Nei vienoje iš pateikto projekto dalių apie atraminės sienelės aptaisymo fasadinėmis plytelėmis darbus informacijos nėra. Prašome pateikti papildomus brėžinius , reikalavimus fasadinėms plytelėms bei pateikti jų sąnaudų žiniaraštį (arba papildyti architektūrinės dalies sąnaudų žiniaraštį). | SA.SZ 80 p. numatytas atraminės sienelės aptaisymas klinkerio plytelėmis. Reikalavimai plytelėms pateikti papildomai SA.TS TS-29. |
| - Įkainotų veiklų sąrašo Architektūros dalies 12 p.nurodytas darbų etapas –„Metalinės ažūrinės pertvaros įrengimas“, tačiau nei vienoje projekto dalyje nepateiktas jos įrengimo sprendinys, nenurodyta kurioje vietoje ji įrengiama. Prašome pateikti „Metalinės ažūrinės pertvaros“ įrengimo brėžinius, nurodyti jos dislokacijos vietą, o taip pat pateikti jos įrengimo sąnaudų žiniaraštį (arba papildyti architektūrinės dalies sąnaudų žiniaraštį). | Tvorelės vieta nurodyta SA.B-03. Įrengimas numatytas SA.SZ 79 p. Dizainą derinti su Užsakovu. |
| - Įkainotos veiklos sąrašo lentelėje Architektūros dalyje nėra punkto kur įrašyti lifto montavimą. Prie kurios dalies jį įrašyti? | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Laba diena, Gal galite patikslinti. Klausimai dokumente. ( pridedamas įkainotos veiklos sąrašas su paklausimais) | Pridedamas atnaujintas įkainotos veiklos sąrašas. |

Įkainotos veiklos sąrašas su paklausimais

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis*1 (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) | Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2048 ŽEIMIŲ G. 19, JONAVOS M. DEMENCIJOS IR ALZHAIMERIU SERGANČIŲ ASMENŲ SLAUGOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO DARBAI |  |  |  |  |
| Sklypo plano dalis |  |  |  |  |
|  | Ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Dangų įrengimo darbai | 100 proc. |  |  |
| 3. | Nuogrindos ir tako įrengimas | 100 proc. |  |  |
| 4. | Žolės dangos įrengimas | 100 proc. |  |  |
| Architektūros dalis |  |  |  |  |
|  | Demontavimo ir ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Grindų įrengimo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Pertvarų įrengimas ir vidaus sienų apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Lubų apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Langų ir išorinių durų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vidaus durų ir vitrinų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Stogo ir stogelių įrengimo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Bėginės kėlimo sistemos sumontavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Pandusų ir laiptų įrengimo ir apdailos darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Turėklų (vidinių) įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Apsauginių kampų montavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Metalinės ažūrinės pertvaros įrengimas. | 100 proc. |  |  |
|  | Atraminės sienelės aptaisymas fasadinėmis plytelėmis. | 100 proc. |  |  |
|  | Pakabų, veidrodžių, muilinių, dušo užuolaidos laikiklių su užuolaidom montavimas | 100 proc. |  |  |
|  | Integruotų baldų montavimas | 100 proc. |  |  |
| Konstrukcijų dalis |  |  |  |  |
|  | Pamatų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Grindų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Sienų šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Stogo šiltinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Pandusų ir laiptų įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Lifto šachtos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Gelžbetoninės perdangos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Sąramų įrengimas | 100 proc. |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis |  |  |  |  |
|  | Demontavimo ardymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Konstrukcijų atstatymo darbai | 100 proc. |  |  |
|  | Šaltas ir karštas vanduo | 100 proc. |  |  |
|  | Buitinės nuotekos | 100 proc. |  |  |
|  | Prietaisai | 100 proc. |  |  |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis |  |  |  |  |
|  | Šildymo sistemos įrengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vėdinimas | 100 proc. |  |  |
|  | Vėsinimas | 100 proc. |  |  |
| Elektrotechnikos dalis |  |  |  |  |
|  | Skydai ir komplektiniai gaminiai | 100 proc. |  |  |
|  | Šviestuvai | 100 proc. |  |  |
|  | Instaliaciniai gaminiai | 100 proc. |  |  |
|  | Kabeliai ir laidai | 100 proc. |  |  |
|  | Montažinės medžiagos | 100 proc. |  |  |
|  | Statybos montavimo darbai | 100 proc. |  |  |
| Elektroninių ryšių dalis |  |  |  |  |
|  | Kompiuterių tinklas | 100 proc. |  |  |
|  | Personalo iškvietimo sistema | 100 proc. |  |  |
| Apsauginės signalizacijos dalis |  |  |  |  |
|  | Įeigos kontrolės sistema | 100 proc. |  |  |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis |  |  |  |  |
|  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | 100 proc. |  |  |
| Apsauginės signalizacijos dalis |  |  |  |  |
|  | Įsilaužimo signalizacija | 100 proc. |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo sistema | 100 proc. |  |  |
|  | Vidaus elektroniniai ryšiai | 100 proc. |  |  |
|  | Lauko elektronikos ryšiai | 100 proc. |  |  |
| Gaisrinės signalizacijos dalis |  |  |  |  |
|  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | 100 proc. |  |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Kadastrinės bylos ir visų reikalingų dokumentų pridavimo procedūroms parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Energinio naudingumo sertifikato parengimas | 100 proc. |  |  |
|  | Kita** | 100 proc. |  |  |
| Suma be PVM*: |  |  |  |  |
| PVM [21 proc.] suma*: |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

** - pildoma tik tuo atveju, jei, tiekėjų vertinimu, atsiras darbų, kurių perkančioji organizacija nenumatė įkainotos veiklos sąrašo eilutėse. Jei tokių darbų nėra, tuomet šioje eilutėje pakanka įrašyti 0, ar tiesiog jos nepildyti.

*1 - Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį.

Pastaba:

- bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- nurodytose sąrašo skiltyse reikia vertinti visus darbus iš kurių susideda visa skiltis. Darbų grupės atitinka TP darbų žiniaraščių grupes. Tais atvejais, kai darbai nenurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, bet aiškiai iš brėžinių ar kitų TP dalių matyti, kad darbus reikia atlikti, reikia vertinti ir priskirti atitinkamai įkainotos veiklos sąrašo darbų grupei.

| - prašome patikslinti ką vertinti veiklų sąrašo eilutėje prie antrąkart parašytos apsauginės signalizacijos dalies (1. Įsilaužimo signalizacija;2.Vaizdo stebėjimo sistema; 3. Vidaus elektroniniai ryšiai; 4. Lauko elektronikos ryšiai)? Šių darbų nėra techniniame darbo projekte, apsauginės signalizacijos dalyje randame tik praėjimo kontrolės sistemų įrengimą. Taip pat prašome patikslinti ką skaičiuoti antrąkart parašytos gaisrinės signalizacijos dalyje? Taip pat prašome iš veiklų sąrašo pašalinti eilutę "Kita**", tiekėjai negali ir neturi prisiimti rizikos nenumatytų, projekte nenumatytų darbų atlikimui, kurių negalima įvertinti konkurso metu. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| --- | --- |
| - pasiūlymui pateikti reikalinga užpildyti Veiklų sąrašą. Peržiūrėjus veiklų sąrašą, nėra aišku, į kurią eilutę pildyti : 1. Lifto montavimą; 2. Stoginės metalinių konstrukcijų dažymą. Prašau paaiškinti į kurias eilutės vertintis šiuos darbus? | Pridedamas atnaujintas įkainotos veiklos sąrašas. |

| - Įkainotų veiklų sąrašo „Architektūros dalies“ 7 p. įvardinti „Stogo ir stogelių įrengimo darbai“ , o įkainotų veiklų sąrašo „Konstrukcijų dalies“ 4p. įvardinti „Stogo šiltinimo darbai“. Prašome paaiškinti kas turi būti įkainota „Architektūros dalies „7 p. Stogo darbai ir kas turi būti įkainota „Konstrukcijų dalies“ 4 p. „Stogo apšiltinimo darbai“, nes mūsų nuomone „Stogo darbai“ apima ir „Stogo apšiltinimo darbus“. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| --- | --- |
| - Įkainotų veiklų sąraše du kartus nurodyta „Apsauginės signalizacijos dalis“ – vienoje 1 p. įvardinta„ Įeigos kontrolės sistema“ , kitoje „Apsauginės signalizacijos dalyje“ 1 p. „Įsilaužimo signalizacija“, 2 p. „Vaizdo stebėjimio sistema“ , 3 p. „Vidaus elektroniniai ryšiai“, 4 p. „ Lauko elektroniniai ryšiai“. Ar čia per klaidą nesupainiota su dalių pavadinimais? Taip pat ar nesudubliuota 3 p. „Vidaus elektroniniai ryšiai „ su „Elektroninių ryšių dalyje“ 1 p. nurodytais darbais „ Kompiuterių tinklas“. Prašom pateikti paaiškinimą. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Kad įkainoti „Įkainotos veiklos sąrašo“ „Apsauginės signalizacijos dalies“ 1 p., 2 p., 4 p. prašome pateikti Techninio darbo projekto „Apsauginės signalizacijos dalį“apimančią : įsilaužimo signalizaciją, vaizdo stebėjimo sistemą, lauko elektroninius ryšius, nes konkurso sąlygose nepateikta, arba pateiktį kitą informaciją dėl nurodytų sistemų įkainojimo. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Įkainotų veiklų sąrašo „Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis“ 1 p. nurodyta įkainoti „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema“, kitoje Įkainotų veiklų sąrašo „Gaisrinės signalizacijos dalis“ 1 p. nurodyta įkainoti „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema“. Ar čia nesidubliuoja?. Prašom pateikti paaiškinimą. | Pridedamas patikslintas įkainotos veiklos sąrašas. |
| - Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio nuostatomis, prašome pratęsti pirkimo dokumentų paaiškinimų (klausimų pateikimo) terminą bei pateikti atsakymus į anksčiau (21/11/2025; 19/11/2025; 14/11/2025) mūsų pateiktus klausimus. Perkančioji organizacija yra pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą iki 2024-12-02, kas rodo, kad atlikti pakeitimai ar aplinkybės, susijusios su pirkimo procedūromis, turi įtakos pasiūlymų rengimui. Mūsų pateikti klausimai yra esminiai, tiesiogiai susiję su pirkimo apimties, techninių reikalavimų ir sąlygų interpretavimu, ir gali reikšmingai lemti pasiūlymo kainą bei rizikos paskirstymą. Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti konkurencijos lygiateisiškumą, skaidrumo principą bei galimybę pateikti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, prašome: 1. Pratęsti pirkimo dokumentų paaiškinimų terminą. 2. Pateikti atsakymus į mūsų ankstesnius klausimus, kad galėtume tinkamai ir tiksliai parengti pasiūlymą. Tikimės operatyvaus sprendimo ir atsakymų, kurie yra būtini kokybiškam pasiūlymo parengimui. | 1.CVP IS sistemoje nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą, perkančioji organizacija negali koreguoti dokumentų paaiškinimo termino kai jis jau būna praėjęs. Tiekėjai turi vadovauti konkurso sąlygose esančia informacija, jog prašymai paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas teikiami ne vėliau nei 6 d. iki pasiūlymų pateikimo termino, perkančioji organizacija atsako į gautus paklausimus ne vėliau nei 4 d. iki pasiūlymų pateikimo termino. 2.Pateikiame atsakymus. |
| - Koks įrengiamos bėginės sistemos kėlimo ilgis? (Žemiau pridedamas paveikslėlis Nr. 2) | Kėlimo sistema montuojama patalpoje 23. Patalpos matmenys 2,35 x 3,00m. |

Paveikslėlis Nr. 2