## Techninių reikalavimų atitiktis
SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ
Pastaba. Tais atvejais, kai techniniai reikalavimai susiję ne su siūlomų prekių techninėmis savybėmis, o su jų montavimo, diegimo ar konfigūravimo galimybėmis, užtenka pateikti tik deklaruojamas siūlomų parametrų reikšmes, o atitiktį pagrindžianti techninė informacija ar dokumentai nėra reikalaujami.
Eil. Nr. | Prekių techninės charakteristikos, parametrai ir kiti reikalavimai |  | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Vertinimas
I | Vaizdo stebėjimo kamera
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Prekės tipas | Kupolinė
2 | Vaizdo jutiklis | 1/2.8" CMOS
3 | Minimalus apšvietimas | 0.01 Lux (spalva), 0 Lux (IR įjungtas)
4 | IR pašvietimas | 30 (±10) m (automatinis IR filtras)
5 | Rezoliucija | Ne mažiau nei 4 MP
6 | Dienos/Nakties režimas | Automatinis IR-Cut filtras (ICR)
7 | Vaizdo analizė | Judesio aptikimas, įsibrovimo zona, linijos kirtimas
8 | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip nuo -30°C iki +60°C
9 | Maitinimas | DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
10 | Kadrų dažnis | 25/30 fps @ 1080p
II | Komutacinė spinta Leistinas išmatavimų nuokrypis: plotis ir gylis – ne daugiau kaip ±50 mm. Nuokrypis neturi pabloginti spintos funkcionalumo, tvirtinimo ar suderinamumo su Kentix užrakto sistema. Komutacinės spintos turi atitikti 19'' standarto reikalavimus pagal IEC 60297 ir kitus taikomus standartus (pvz., EN 60950) (arba lygiaverčius), būti metalinės konstrukcijos su priekinėmis ir galinėmis durų grotelėmis bei turėti užraktus, kurie turi būti suderinami su Kentix elektronine užraktų sistema.
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Tipas | Grindinė, uždara, 19" serverinė / tinklo spinta
2 | Aukštis (vid.) | 42U
3 | Plotis (išor.) | 800 mm
4 | Gylis (išor.) | 1000 mm
5 | Korpuso medžiaga | Plienas, dažytas milteliniu būdu
6 | Durys | Perforuotos; galinės metalinės
7 | Aukščio reguliavimas | Su ratukais arba reguliuojamo aukščio kojelėmis
8 | Montavimo bėgeliai | 4 vertikalūs 19" bėgeliai, gylio reguliavimas
9 | Vėdinimas | Natūralus + galimybė montuoti ventiliatorius viršuje
10 | Kabelių įvadai | Viršuje ir apačioje, su dangteliais
11 | Užrakinamos dalys | Priekinės, galinės durys ir šoninės sienos
12 | Spalva | Juoda RAL9005
III | Komutacinė spinta Leistinas išmatavimų nuokrypis: plotis ir gylis – ne daugiau kaip ±50 mm. Nuokrypis neturi pabloginti spintos funkcionalumo, tvirtinimo ar suderinamumo su Kentix užrakto sistema. Komutacinės spintos turi atitikti 19'' standarto reikalavimus pagal IEC 60297 ir kitus taikomus standartus (pvz., EN 60950) (arba lygiaverčius), būti metalinės konstrukcijos su priekinėmis ir galinėmis durų grotelėmis bei turėti užraktus, kurie turi būti suderinami su Kentix elektronine užraktų sistema.
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Tipas | Grindinė, uždara, 19" serverinė / tinklo spinta
2 | Aukštis (vid.) | 42U
3 | Plotis (išor.) | 800 mm
4 | Gylis (išor.) | 800 mm
5 | Korpuso medžiaga | Plienas, dažytas milteliniu būdu
6 | Durys | Perforuotos; galinės metalinės
7 | Aukščio reguliavimas | Su ratukais arba reguliuojamo aukščio kojelėmis
8 | Montavimo bėgeliai | 4 vertikalūs 19" bėgeliai, gylio reguliavimas
9 | Vėdinimas | Natūralus + galimybė montuoti ventiliatorius viršuje
10 | Kabelių įvadai | Viršuje ir apačioje, su dangteliais
11 | Užrakinamos dalys | Priekinės, galinės durys ir šoninės sienos
12 | Spalva | Juoda RAL9005
IV | Komutacinių spintų užraktas
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Valdymas | Per Ethernet (PoE) – per AccessManager arba SmartPDU
2 | Maitinimas | PoE (IEEE 802.3af)
3 | Autentifikacija | RFID (MIFARE Classic / DESFire) + PIN
4 | Montavimas | Standartinis 19" spintoms su rankena arba adapteriu
5 | Suderinamumas | Universalus
6 | Užrakto valdymas | Programiškai per KentixONE platformą
7 | Durų būsenos indikatorius | LED indikatoriai (raudona/žalia) + garsinis signalas
8 | Ryšio jungtis | RJ45 (CAT5e/6a/7), iki 100 m
9 | Programavimas / konfiguracija | Per KentixONE (Web UI)
10 | Montavimo tipas | Varžtais tvirtinamas prie spintos rankenos / durelių
11 | Apsaugos klasė | IP30 (vidaus naudojimui)
12 | Darbo temperatūra | Ne mažiau kaip nuo -10 °C iki +50 °C
13 | Spalva | Juoda RAL9005
14 | Išmatavimai | 250x34x31 mm; paklaida +/-5 mm
V | Komutacinių spintų užraktas
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Valdymas | Per radio ryšį (BLE) – per AccessManager su KentixONE platforma
2 | Maitinimas | 1× ličio AA baterija 3,6 V (ER14505), tarnavimo laikas iki 8 metų (~100 000 ciklų)
3 | Autentifikacija | RFID (MIFARE Classic / DESFire)
4 | Montavimas | Skirtas 19″ spintoms ir kitoms durelėms, varžtais; keičiamos fiksavimo svirtelės
5 | Suderinamumas | Universalus – pritaikomas daugumai serverinių ar technologinių spintų su užraktu
6 | Užrakto valdymas | Programiškai per KentixONE platformą (AccessManager, BLE ryšiu)
7 | Durų būsenos indikatorius | LED indikatoriai (raudona/žalia) + garsinis signalas
8 | Ryšio jungtis | Radio (BLE 2,4 GHz)
9 | Programavimas / konfiguracija | Per KentixONE (Web UI, per AccessManager)
10 | Montavimo tipas | Varžtais tvirtinamas prie spintos rankenos / durelių; komplekte kelios svirtelės
11 | Apsaugos klasė | IP30 (vidaus naudojimui)
12 | Darbo temperatūra | Ne mažiau kaip nuo -30°C iki +50°C
13 | Spalva | Juoda RAL9005
14 | Išmatavimai | 149x45x36 mm; paklaida +/-5 mm
VI | Durų padėties jutiklis
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Valdymas | Per radio ryšį (BLE) – per AccessManager su KentixONE platforma
2 | Maitinimas | Baterija (ličio, AA tipo)
3 | Autentifikacija | Netaikoma (įrenginys – jutiklis, ne užraktas)
4 | Montavimas | Su magnetiniu kontaktu (prisitaiko prie formos)
5 | Suderinamumas | Universalus, veikia su KentixONE sistema per BLE tinklą
6 | Užrakto valdymas | Netaikoma (įrenginys skirtas durų būsenos ir klimato stebėjimui)
7 | Durų būsenos indikatorius | LED indikatorius (raudona/žalia), integruotas garsinis signalas
8 | Ryšio jungtis | Radio (BLE 2,4 GHz)
9 | Programavimas / konfiguracija | Per KentixONE (Web UI, per AccessManager arba SiteManager)
10 | Montavimo tipas | Varžtais arba lipnia juostele tvirtinamas prie durų/lango rėmo, magnetinis priešpriešinis kontaktas
11 | Apsaugos klasė | IP30 (vidaus naudojimui)
12 | Darbo temperatūra | Ne mažiau kaip nuo -10 °C iki +50 °C
13 | Spalva | Juoda RAL9005
VII | Durų skaitytuvai įeigai į serverinę
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Montavimas / Tipas | Vidinis, įleidžiamas sieninis (flush)
2 | Autentifikacija | RFID
3 | Ryšys ir Maitinimas | PoE, Ethernet 10/100 Mbps
4 | Apsaugos klasė | Ne žemiau nei IP20 (vidaus)
5 | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip nuo –30 °C iki +50 °C
VIII | Drėgmės ir temperatūros daviklis
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Sąsaja ir ryšys | PoE (Ethernet 10/100 Mbps)+ radio (BLE), integruotas LAN
2 | Autonominis režimas | Galimas veikimas kaip stand-alone su KentixONE
3 | Pagrindiniai jautikliai | Temperatūra, drėgmė, rasos taškas, CO, VOC, oro slėgis, judesys, vibracija
4 | Tikslumas | ±1 % (temperatūra) / ±5 % (drėgmė)
6 | Montavimo būdas | Lubose arba spintos viduje su 19" laikikliu
7 | Integracija | Veikia kaip LAN šliuzas BEI su BLE radio tinklu Kentix GmbH
8 | Programavimas | Per KentixONE (lokaliai ar centralizuotai)
9 | Aplinkos tolerancija | Ne mažiau kaip nuo –30 °C iki +50 °C, vidinės / w/o kondensacijos
10 | Specialios funkcijos | Termovizinė analizė bei ankstyva ugnies detekcija, CO, VOC, oro kokybė
IX | Kentix sistemos komunikacijos magistralė
Įrašyti Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) prekės kodas
Įrašyti Pateikiama tiksli (-ios) nuoroda (-os) į prekės specifikacijas internetiniame tinklalapyje, kurioje (-iose) galima rasti nurodytus techninius parametrus patvirtinančius duomenis (arba pateikiami atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams patvirtinantys dokumentai)
1 | Valdymas | Per AccessManager (KentixONE platforma) – duomenų mainai per RS485 magistralę
2 | Maitinimas | Per tą pačią magistralę (2 gyslos duomenims + 2 gyslos maitinimui)
3 | Ryšio jungtis | RS485, 2 laidai duomenims + 2 laidai maitinimui; atstumas iki 500 m (maks. 1200 m)
4 | Programavimas / konfigūracija | Per KentixONE (Web UI, per AccessManager)