| KLAUSIMAI - ATSAKYMAI TIEKĖJAMS/ QUESTIONS - ANSWERS FOR SUPPLIERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuostata/ Provision | Klausimas/ Question/ | Teikiamas komentaras/siūlymas/ Provided comment/suggestion | AB Litgrid atsakymai |  |
| Techninė specifikacija ir priedai/ Technical Specification and Annexes | - Ar Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose yra reikalavimų, kurie jūsų nuomone yra dviprasmiški ir/arba neaiškūs? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus/ Are there requirements in the Technical specification and Annexes that in your opinion are ambiguous and/or unclear? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | Ne |  |  |
|  | - Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus/ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | 2.1.Taip, EXFO analizatorius dalinai atitinka reikalavimui “IEEE C37.94 testing”. 2.2. Tik vieno gamintojo analizatorius atitinka dabartinę specifikaciją. 2.3. Pagal techninės specifikacijos 1 priedo p. 4.6 reikalaujama SDH (STM-16/4/1), o pagal p. 6.1 BER testavimo funkcionalumas 64k, E1, STM1, STM4 lygiuose. Pagal kurį punktą reikia vadovautis parenkant funkcionalumą? 2.4. Pagal techninės specifikacijos 1 priedą suprantama, kad pagal p.5 – p.7 yra numatyta įsigyti „live time“ licencijas. Naudojant „temporary“ licencijas galima racionaliau valdyti finansus ir licencijas įsigyti pagal poreikį ir tik tam periodui kada reikia. 2.5. 1588v2 is only supported on the TX340S device, that excludes the MTTPlus 340. Do they need that for 1G and 10G or one speed only? 2.6. Can you check whether their PTP network is backed by SyncE and whether they need that supported as well? 2.7. And PTP testing does not make sense without a very precise clock on the tester. That means that you typically need a GNSS receiver on the unit and either an antenna or an external 1PPS (do they have a 1pps they trust?). 2.8. If they want to compensate for some GNSS noise they can consider an Atomic Clock on the unit (that is the CSAC option). It is expensive and if they have an external Rubidium they can use that. | 2.1. IEEE C37.94 testing funkcijos atsisakyti negalime, todėl prietaisas turi palaikyti šią funkciją. 2.2. Mes rinkoje matome bent du gamintojus VeEX ir Viavi solutions. 2.3. Funkcionalumas parenkamas prievadus parenkant pagal 4 punkto 4.1-4.6 papunkčių reikalavimus, o BERT testavimas turi būti atliekamas pagal 6.1 punkto reikalavimus. STM-16 testavimas būtų įjungiamas pasinaudojant temporary“ licencija pagal poreikį. Reikalavimus patikslinsime. 2.4. TS techniniuose reikalavimuose yra numatytos reikalingos funkcijos, bet jūsų pasiūlymą įvertinsime ir pagal priimtą sprendimą pakoreguosime techninę specifikaciją. 2.5. We need to have this functionality for both 1G and 10G speeds. 2.6. PTP also needs to be supported. 2.7. In that case, we can use PTP from the data network through one of the tester’s Ethernet ports, or, as you suggest, we can use a 1PPS signal. 2.8. That could also be an option, but due to its high cost, it might not be suitable. |  |
|  | - Ar teikdami pasiūlymą galėsite pateikti visus dokumentus, nurodytus Techninės specifikacijos priede?/ Will you be able to provide all the documents specified in the Annex to the Technical specification while submitting the Tender? | - |  |  |
|  | - Kokios kitos būtų Jūsų įžvalgos dėl tinkamo ir laiku techninės specifikacijos įgyvendinamumo?/ What other insights do you have regarding the proper and timely implementation feasibility of the technical specification? | - |  |  |
| Pirkimo objekto kaina/ Price of Procurement object | - Prašome pateikti preliminarią kainą, Eur be PVM (nebus viešinama) (nurodyti Pirkimo objekto dalį). Informacija bus laikoma konfidenciali ir panaudota tik pirkimo vertės nustatymui./ Please provide a preliminary price in EUR excl. VAT (won’t be made public) (indicate Part of the Procurement object). The information will be kept confidential and used only to determine the value of the Procurement. |  |  |  |
|  | - Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainai? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina?/ What factors influence the price of the procurement object? What could potentially decrease the price, and by what extent? What factors contribute to its increase? | - |  |  |
| Sutarties projektas/ Draft Contract | - Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar Sutarties projekte yra sąlygų, kurios lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų Pasiūlymo kainą?/ Is the Contract conditions acceptable? Is there any conditions in the Contract that would lead to your non-participation in the Procurement or significantly increase the Tender price? |  |  |  |
| Kiti klausimai/ Other questions | - Kokius papildomus žaliuosius reikalavimus ar kriterijus siūlytumėte taikyti šiame pirkime?/ What additional green requirements or criteria would you suggest applying in this procurement? | - |  |  |
|  | - Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti./ For other questions not mentioned here, please indicate. | - |  |  |