Reikalavimai automatinio rezervo įvedimo įrangai ir montavimo darbams

Montavimo vieta Elektros skydinė Nr. 4

- Rangovo pasiūlymo apimtyje: Techninio darbo projekto rengimas (pateikiama PDF skaitmenoje ir 1 popierinė byla),  UPS įrenginys bei visos reikalingos medžiagos montavimui ir diegimui. Montavimo darbai, varžų matavimo protokolai ir įrenginių techniniai dokumentai.

- Esamas ĮPS iš pastotės, I – osios ir II – osios sekcijų grupių užmaitintas SE-N1XV-AS-0.61 – 2 x 320 kabeliais, viso 2 vnt. ir įrengtas RRĮ (rankinis rezervo įvedimas). Atlikus darbus trys vartotojų maitinimo kabeliai (įrengtos saugiklių grupės: 160A, 250A, 250A) iš ĮPS bus perjungti maitinimui per UPS.

- UPS ir akumuliatorių lentynų/stovų montavimo vieta elektros skydinės patalpoje. Elektros skydinės patalpa riboto dydžio dėl to akumuliatorių stovai gaminami konkrečiai šiai patalpai.

- UPS montavimo vietą, medžiagų kiekius ir darbų apimtį Rangovas įsivertina rengdamas Techninį darbo projektą, būtinas atvykimas į objektą.

- Sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau 36 mėnesių garantija. Garantinis aptarnavimas, jeigu tokio reikės privalo būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.

- Reikalavimai Rangovui:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų suteikiančių teisę verstis žemiau nurodytais darbais kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:

1) elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai.

2) elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai.

Darbams atlikti turi būti paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti darbų vadovas ir darbų vykdytojas turintys ne mažesnę nei apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK kategoriją, darbų vadovas ir darbų vykdytojas gali būti tas pat asmuo.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA UPS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams: |  |  |  |
| 1. | Konstrukcija | Dvigubos konversijos ("on line") |  |
| 2. | UPS Nominalus galingumas, kVA: | Ne mažiau 400 kVA. |  |
| 3. | Įėjimo įtampa, V | Nominali įtampa 400 V ± 5% |  |
| 4. | Įėjimo dažnis, Hz | Nominalus dažnis 50Hz |  |
| 5 | Fazių skaičius | 3 |  |
| 6. | Išėjimo įtampa, V | Nominali įtampa 400 V +/-1 % |  |
| 7. | Išėjimo dažnis, Hz | 50 Hz +/-1 % |  |
| 8. | Nominali įėjimo įtampa | 3F, 400 V, ±20% |  |
| 9. | Nominali išėjimo įtampa | 3F, 400V, ±2% |  |
| 10. | Išėjimo įtampos forma | Sinusoidė |  |
| 11. | Harmoniniai triukšmai | Ne daugiau 3% |  |
| 12. | Nominalus įėjimo dažnis | 50 Hz, |  |
| 13. | Nominalus išėjimo dažnis | 50 Hz, ±2% |  |
| 14. | Įėjimo galios koeficientas | Ne mažiau 0,98 |  |
| 15. | Nominalus išėjimo nuokrypis | Ne daugiau 2% |  |
| 16. | Efektyvumas dvigubos konversijos darbo rėžime, | ne mažiau , 98 |  |
| 17. | Autonominis rėžimas dingus tinklo įtampai | Ne mažiau 5 min. |  |
| 18. | Galimos perkrovos | Iki 100% |  |
| 19. | Persijungimo laikas, ms | 0 |  |
| 20. | „Bypass“ apėjimo funkcija | Automatinė ir rankinė |  |
| 21. | Sąsaja | „Modbus“ arba „Profibus“ |  |
| 22. | Ekranas informacijos atvaizdavimui ir valdymui | Ne mažiau kaip „7“ lietimui jautrus. |  |
| 23. | Jungtys | Ne mažiau kaip RS232 ir USB |  |
| 24. | Leidžiamas akumuliatorių iškrovimo lygis | Gilus iškrovimas 100 % |  |
| 25. | Komplektuojama akumuliatoriais | Tarnavimo trukmė ne mažiau 8 metų. |  |
| 26. | Akustinis NMŠ triukšmas | Ne daugiau 55 dB(A) |  |
| 27. | Apsaugos | 1. Nuo triukšmų 2. Nuo įtampos kritimų ir šuolių 3. Nuo trumpojo jungimo 4. Nuo perkaitimo. |  |
| 28. | Atitikimas standartams EN 62040-1, EN 62040-2 | Būtina, pateikti sertifikatą |  |
| 29. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| 30. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją |  |
| 31. | Įrangos garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |

Tiekėjams bus sudaryta galimybė viską įsivertinti atvykus į vietą adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tel. +37061215273.