30.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 35-110 kV GALIOS TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINEI ALYVA SU INHIBITORIAIS

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminio techninių duomenų lapuose deklaruojamų charakteristikų atitikimas c) | Perkamo gaminio patikrinimo dokumentas ne senesnis kaip du metai |  |
|  | Gaminio suderinamumas ir maišomumas įvairiomis proporcijomis su ESO elektros įrenginiuose naudojamomis alyvų rūšimis d) | GK, VG, T-1500, Nynas Nytro 10XN; 11GX; Gemini X, Lyra X, Shell Diala DX; S3 ZX-I; S4 ZX-I S4, Ergon Highvolt III, Bergoline TRANSAG GMX |  |
|  | Izoliacinės alyvos gamintojas d) | Turi pateikti bent vieno iš galios transformatorių gamintojo (Siemens, ABB, Končar, ETRA, Hitachi) raštišką patvirtinimą kad siūloma izoliacinė alyva yra tinkama naudoti galios transformatoriuose. Raštiško patvirtinimo nereikia jeigu siūloma izoliacinė alyva (Nynas Nytro 10XN; 11GX; Gemini X, Lyra X, Shell Diala DX; S3 ZX-I; S4 ZX-I S4, Ergon Highvolt III, Bergoline TRANSAG GMX) sėkmingai naudojama AB ESO galios transformatoriuose. |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60296 (5 leidimas):2020 arba lygiavertį |  |
|  | Alyvos klasė d) | A tipas (šviežia, nenaudota aukštos kokybės alyva su inhibitoriais) |  |
|  | Didžiausia kinematinė klampa (ISO 3104): d) |  |  |
|  | 40 C | 12,0 mm2/s |  |
|  | - 30 C | 1800 mm2/s |  |
|  | Stingimo temperatūra (ISO 3016) d) | - 40 C |  |
|  | Vandens kiekis (IEC 60814) d) | 30 mg/kg |  |
|  | Pramušimo įtampa (IEC 60156): d) |  |  |
|  | Atvežtai alyvai | 30 kV |  |
|  | Paruoštos vartoti | 70 kV |  |
|  | Tankis esant 20 C (ISO 12185) d) | 895 kg/m3 |  |
|  | Dielektrinių nuostolių kampas tg, esant 90C (IEC 60247) d) | 0,005 |  |
|  | Spalva (ISO 2049) d) | L0,5 ( 0,5) |  |
|  | Išvaizda d) | Skaidri, be nuosėdų, be matomo užteršimo požymių |  |
|  | Rūgštingumas (IEC 62021) d) | 0,01 mg KOH/g |  |
|  | Paviršinis įtempimas (IEC 62961) d) | 43 mN/m |  |
|  | Bendras sieros kiekis (ISO 14596 ar ISO 8754) d | 0,05 % |  |
|  | Korozinė siera (DIN 51353) d) | Nekorozinė |  |
|  | Galimai korozinė siera (IEC 62535) d) | Nekorozinė |  |
|  | DBDS (IEC 62697-1) d) | Neaptinkama (< 5 mg/kg) |  |
|  | Inhibitoriai (IEC 60666) d) | 0,08 % 0,4 % |  |
|  | Metalo pasyvatorių (korozijos inhibitorių) priedai (IEC 60666) d) | Neaptinkama (< 5 mg/kg) |  |
|  | 2-furfurolas ir susijęs junginių kiekis (IEC 61198) d) | Neaptinkama (< 0,05 mg/kg) kiekvienam atskiram junginiui |  |
|  | Dujų išsiskyrimas esant termo-oksidaciniam poveikiui (pagal IEC 60296 A.4) d) | < 50 μl/l (H2), < 50 μl/l (CH4), < 50 μl/l (C2H6) |  |
|  | Oksidavimosi stabilumas (IEC 61125 badymo trukmė 500 h): d) |  |  |
|  | Rūgštingumas po stabilumo bandymo | 0,3 mg KOH/g |  |
|  | Nuosėdos po stabilumo bandymo | 0,05 % |  |
|  | Dielektrinių nuostolių kampas tg, esant 90C po stabilumo bandymo | 0,05 |  |
|  | Pliūpsnio temperatūra (ISO 2719) d) | 135 C |  |
|  | PCA medžiagų kiekis (IP 346) d) | < 3 % |  |
|  | PCB medžiagų kiekis (IEC 61619) d) | Neaptinkama (< 2 mg/kg) |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiami su gaminiu: |  |  |
|  |  | Alyvos techninių rodiklių gamintojo sertifikatas COA (Certificate of Analysis) |  |
|  |  | Saugos duomenų lapas |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Gaminio techninių rodiklių gamintojo sertifikatas COA (Certificate of Analysis);

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija.