Pirkimo sąlygų 1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Vilniaus miesto fontanų priežiūros paslaugų teikimas apima fontanų, baseinų, geriamojo vandens fontanėlių tvarkymą, eksploataciją, einamąjį remontą, fontanėlių vandens kokybės tyrimų atlikimą.
2. Vilniaus miesto fontanų priežiūros paslaugos skaidomos į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

1 pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto išmaniųjų fontanų priežiūros paslaugos (1 lentelė):
        1 lentelė
Eil.nr.	Dekoratyvinių vandens įrenginių pavadinimas	Vnt.
1.	Bernardinų sodo fontanas Nr. 1 (vienuolyno kiemelio fontanas	1
2.	Bernardinų sodo fontanas Nr. 2 (fontanas prie dailės akademijos)	1
3.	Bernardinų sodo fontanas Nr. 3 (rožyno aikštės fontanas)	1
4.	Bernardinų sodo fontanas Nr. 4 (plaukiojantis fontanas)	1
5.	V. Kudirkos aikštės fontanas	1
6.	Rotušės aikštės fontanas	1
7.	Lukiškių aikštės interaktyvus dinaminis fontanas	1
8.	Operos ir baleto teatro fontanas	1
9.	Bernardinų sodo geriamojo vandens fontanėlis	5
10.	Lukiškių aikštės geriamojo vandens fontanėlis	4

(viso 8 fontanai ir 9 fontanėliai)

2 pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto kitų fontanų priežiūros paslaugos (2 lentelė):
       2 lentelė
Eil.nr.	Dekoratyvinių vandens įrenginių pavadinimas	Vnt.
1.	Vašingtono skvero fontanas	1
2.	Vokiečių skvero fontanas	1
3.	Europos aikštės fontanas	1
4.	K. Sirvydo skvero fontanas	1
5.	Odminių skvero fontanas	1
6.	S. Moniuškos skvero fontanas	1
7.	Taikos g. 68 fontanas	1
8.	Bajorų kalvų fontanas	1
9.	Japoniško sodo fontanas	1
10.	Žirmūnų paplūdimio geriamojo vandens fontanėlis	1
11.	Valakupių I paplūdimio geriamo vandens fontanėlis	1
12.	Valakupių II paplūdimio geriamo vandens fontanėlis	1
13.	Trakų Vokės dvaro fontanas	1
14.	Reformatų fontanas Takas	1
15.	Reformatų geriamo vandens fontanėlis	1

(viso 11 fontanų ir 4 fontanėliai)

Vilniaus miesto išmaniųjų fontanų priežiūros (1 pirkimo objekto dalis) ir Vilniaus miesto kitų fontanų priežiūros (2 pirkimo objekto dalis) pastoviai teikiamų ir pagal užsakymą teikiamų 36 (trisdešimt šešių) mėnesių preliminarios paslaugų apimtys pateiktos paslaugų apimčių žiniaraštyje (1.1 priedas, pateikiamas atskiru dokumentu). Paslaugų teikimo laikotarpiu (36 mėnesių), Klientas neįsipareigoja įsigyti visos paslaugų apimčių žiniaraštyje (1.1 priedas, pateikiamas atskiru dokumentu) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios pastoviai teikiamų ir pagal užsakymą teikiamų paslaugų apimties. Paslaugų teikimo laikotarpiu (36 mėnesių) įsigyjamų paslaugų preliminarios apimtys gali kisti neviršijant maksimalios pirkimui (36 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpiu) skirtos lėšų sumos:
1 pirkimo objekto dalis (Vilniaus miesto išmaniųjų fontanų priežiūros paslaugos) – 876.152,38 Eur, įskaitant visus mokesčius;
2 pirkimo objekto dalis (Vilniaus miesto kitų fontanų priežiūros paslaugos) – 756.573,62 Eur, įskaitant visus mokesčius.
3. Atsiradus poreikiui teikti aukščiau 1 ir 2 lentelėse nepaminėtų (naujai įrengtų) fontanų, baseinų, geriamo vandens fontanėlių priežiūros paslaugas, Klientas gali užsakyti šias paslaugas, neviršydamas maksimalios 36 mėnesių paslaugų apimties. Klientas pasilieka teisę atsisakyti 2 punkte nurodytų dekoratyvinių vandens įrenginių priežiūros ar juos keisti kitais tokios pačios ar panašios paskirties įrenginiais (± 3 vnt.).
4. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-23 įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ turi būti atliekami geriamo vandens fontanėlių, nurodytų 1 ir 2 lentelėse vandens cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai geriamo vandens tyrimai. Geriamo vandens saugos ir kokybės rodikliai nustatomi ir registruojami pagal geriamo vandens programinę ar periodinę priežiūrą.
5. Geriamo vandens mėginių, imamų programinei ir periodinei priežiūrai per kalendorinius metus, normos:

Vandens tiekimo objekto teritorijai per dieną tiekiamo geriamo vandens kiekis (m3)	Nuolatinei programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per metus, ne mažiau kaip	Periodinei (audito) programinei priežiūrai imamų mėginių skaičius per metus, ne mažiau kaip
Iki 100	4	1
101-1000	4	1

6. Fontanų nuotekų siurblinės darbai priskiriami pavojingų darbų kategorijai (LR Vyriausybės 2002-09-03 nutarimas Nr. 1386 ir aktuali redakcija 2010-04-09). Užtikrinant saugą ir sveikatą pavojingiems darbams atlikti, išduodamas dokumentas: paskyra – leidimas, kurį išduoda darbdavys arba jo paskirtas kompetentingas asmuo. Paslaugų teikėjas arba jo paskirtas kompetentingas asmuo turi supažindinti darbuotojus su galimais rizikos veiksniais bei būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis atliekant pavojingus darbus. Darbuotojai, išklausę vadovo saugos ir sveikatos instruktažą, susipažinę su darbo sąlygomis, savo funkcijomis, saugiais darbo metodais ir, vadovui įsitikinus, kad jie žinias įsisavino, pasirašo paskyroje – leidime.
7. Vykdydamas fontanų baseinų ir baseinų paviršių priežiūrą Paslaugų teikėjas privalo:
7.1. valyti baseinų paviršius nuo nuosėdų, dumblių, dažų, purvo;
7.2. užtaisinėti įtrūkimus ir siūles;
7.3. pagal poreikį naudoti vandens rūgštingumą ir putojimą reguliuojančias priemones.
8. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti lazerių ir juos valdančių kompiuterių priežiūrą V. Kudirkos a. esančio fontano (du kartus per savaitę po 4 valandas ištisus metus).
9. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti:
9.1. periodišką šiukšlių, lapų ir purvo iš fontanų, baseino surinkimą (vasaros sezono metu kasdien, žiemos sezono metu – darbo dienomis);
9.2. periodišką surinktų šiukšlių, lapų ir purvo išvežimą į sąvartyną (vasaros sezono metu kasdien, žiemos sezono metu – darbo dienomis).
10. Aptarnaujančio personalo (santechniko, pagalbinio darbininko) apranga turi būti paženklinta Paslaugų teikėjo atributais. Aptarnaujantis personalas (santechnikas, pagalbinis darbininkas) vasaros sezono metu (balandžio – lapkričio mėn.) fontanų, baseino ir geriamojo vandens fontanėlių priežiūros paslaugas teikia kasdien (po 8 val.), o žiemos sezono metu (gruodžio – kovo mėn.) paslaugas teikia darbo dienomis (po 4 val.).
11. Fontanų veikimo sezono pradžia – gegužės 1 d., pabaiga – spalio 30 d., kiekvieną dieną nuo 8 iki 22 valandos.
12. Fontanų, baseino ir geriamo vandens fontanėlių įrenginiai paruošiami vasaros sezonui iki balandžio 30 d. (šis terminas gali būti tikslinamas Kliento, priklausomai nuo esamų gamtinių oro sąlygų ± 14 dienų). Paslaugų teikėjas privalo:
12.1. atidengti žiemos sezonui uždengtas angas ir baseinus;
12.2. išvalyti vandens rezervuarus, vamzdynus, siurblius, siurblinės patalpas, ventiliacijos angas ir baseinus;
12.3. sumontuoti fontanų ir geriamo vandens fontanėlių purkštukus;
12.4. užtikrinti santechninės dalies ir automatikos įrenginių paruošimą darbui;
12.5. patikrinti vandens ir elektros įrengimų būklę;
12.6. sumontuoti vandens skaitiklius ir įrengimus demontuotus užkonservuojant fontanus ir geriamo vandens fontanėlius žiemai;
12.7. įjungti vandenį ir elektros įtampą;
12.8. prijungti, suderinti ir suprogramuoti chemikalų dozavimo ir fontanų valdymo sistemas;
12.9. prieš pradedant geriamo vandens fontanėlių sezoną, Paslaugų teikėjas privalo atlikti vandens tyrimus dėl tinkamumo naudoti geriamą vandenį;
12.10. jei atlikus tyrimus nustatoma, kad geriamas vanduo netinkamas naudoti, Paslaugų teikėjas privalo atlikti vamzdynų dezinfekciją, praplovimą ir t.t., bei pakartotinai atlikti vandens tinkamumo naudoti tyrimus;
12.11. prieš parengiant fontanus ir fontanėlius veikimo sezonui, Paslaugų teikėjas privalo atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus ir elektros įrengimų pakartotinę patikrą.
13. Fontanų, baseino ir geriamo vandens fontanėlių įrengimų priežiūra:
13.1. fontanų veikimo sezono metu užtikrinti santechninės dalies priežiūrą bei automatinės dalies aptarnavimą;
13.2. stebėti ir užtikrinti, kad iš fontanų ištrykštantis vanduo atitiktų nustatytą pagal projektinį sumanymą fontano formą, aukštį, stiprumą ir kt. (fontanų projektiniai pasiūlymai Paslaugų teikėjui pateikiami po sutarties sudarymo);
13.3. valyti ir tvarkyti fontaną, baseiną, siurblinės patalpas bei rezervuarus, baseino aplinką (baseinų ir vandens surinkimo rezervuarų valymas ne mažiau kaip 1 kartą per 7 dienas);
13.4. esant būtinybei keisti užterštą vandenį;
13.5. pašalinti fontanų siurblinėse susikaupusį vandenį;
13.6. užtikrinti, kad tretieji asmenys nenaudotų vandens ir elektros energijos kitiems tikslams;
13.7. užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į fontanų (požemines-technines) patalpas;
13.8. esant poreikiui teikti Klientui techninius pasiūlymus ir sprendimus, siekiant pagerinti ir patobulinti fontanų darbą;
13.9. sandėliuoti demontuotus įrengimus ir uždangalus (Paslaugų teikėjo turimose patalpose);
13.10. užtikrinti fontanų (požeminių-techninių) patalpų ventiliacijos sistemų veikimą.
14. Fontanų, baseino ir geriamo vandens fontanėlių einamasis remontas.
Paslaugų teikėjas, nustatęs, kad būtina atlikti fontanų, baseino ir geriamo vandens fontanėlių remonto darbus, norint užtikrinti jų nepertraukiamą funkcionavimą sezono metu, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną, informuoja Klientą apie atsiradusius fontanų įrangos, baseino ar geriamojo vandens fontanėlių gedimus. Kliento ir Paslaugų teikėjo atstovui apžiūrėjus ir įvertinus būtinus įrangos remonto ar pakeitimo darbus, ir tik Klientui leidus, parengiamas defektinis aktas ir raštiškas užsakymas darbams atlikti.
Įrenginių einamasis remontas ar pakeitimas, esant poreikiui ir Klientui leidus (pagal užsakymą), vykdomas visus kalendorinius metus:
14.1. vandens ruošimo įrangos pakeitimas;
14.2. valdymo automatikos pakeitimas;
14.3. fontano sistemos pakeitimas;
14.4. statybiniai darbai;
14.5. fontanų įrangos remontas.
15. Įvykus techniniams gedimams (tyčinis sugadinimas, vandens užteršimas ir kt.), Paslaugų teikėjas privalo informuoti Klientą (surašomas gedimų defektinis aktas) ir Klientui leidus (pateikus raštišką užsakymą), gedimus pašalinti.
16. Fontanų, baseino ir geriamo vandens fontanėlių užkonservavimas žiemos sezonui. Įrenginių užkonservavimas žiemos sezonui turi būti baigtas iki lapkričio 20 d. (šis terminas gali būti tikslinamas Kliento, priklausomai nuo esamų gamtinių oro sąlygų ± 14 dienų). Paslaugų teikėjas privalo:
16.1. išjungti fontanus, geriamo vandens fontanėlius spalio 30 d. (šis terminas gali būti Kliento tikslinamas, priklausomai nuo esamų gamtinių oro sąlygų ± 14 dienų);
16.2. išleisti visą vandenį iš vandens sistemų;
16.3. išvalyti vandens rezervuarus;
16.4. kur nereikalinga išjungti elektros srovę;
16.5. atjungti ir išplauti chemikalų dozavimo sistemų dalis;
16.6. demontuoti ir užsandarinti fontanų ir geriamojo vandens fontanėlių purkštukus;
16.7. užsandarinti dalį vamzdynų;
16.8. atlikti kitus būtinus darbus.
17. Paslaugų teikėjas privalo kas mėnesį pateikti užsakovui ataskaitas (patvirtinančius dokumentus) apie faktiškai sunaudotus vandens ir elektros energijos kiekius.
18. Paslaugų teikėjas fontanų veikimo sezono laikotarpiui privalo:
18.1. sudaryti licencijos sutartį su Asociacija LATGA dėl teisės viešai atlikti muzikos kūrinius Bernardinų sode fontanų veikimo sezono metu (dėl Bernardinų sodo fontano Nr. 3 (rožyno aikštės fontano) arba dar vadinamo ,,grojančiu“ fontanu) ir periodiškai su LATGA atsiskaityti;
18.2. sudaryti sutartį su Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA dėl komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui Bernardinų sode fontanų veikimo sezono metu (dėl Bernardinų sodo fontano Nr. 3 (rožyno aikštės fontano) arba dar vadinamo ,,grojančiu“ fontanu) ir periodiškai su AGATA atsiskaityti.
19. Paslaugų teikėjas prieš vykdydamas fontanų įrenginių (hidroizoliacijos, elektros kabelio, vandentiekio vamzdyno ir kt.) remontą, jeigu šiam atlikti reikalingi žemės kasimo darbai, turi gauti leidimą kasimo darbams.
20. Paslaugų teikėjas, esant būtinybei, vandentiekio vamzdyno ar elektros kabelio tiesimo darbus turi derinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir UAB „Vilniaus vandenys“.
21. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.