SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, RANGOS DARBŲ PIRKIMO SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1

60kW SAULĖS ELEKTRINĖS,  ADRESU ŠILUTĖS PL.26, KLAIPĖDA, PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS ĮSIGIJIMO, RANGOS DARBŲ, PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pirkimo objektas – saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (bendra pikinė galia 60 kWp) (toliau – Saulės elektrinė) projektavimo, įrangos įsigijimo, rangos darbai1 (toliau – Darbai),

Saulės elektrinė turės būti įrengta ant šiek tiek išgaubto, dengto bitumine prilydoma danga, stogo. Konstrukcija ir saulės modulių orientacija turi atkartoti stogo konfigūraciją, tvirtinimo sistema balastinė (į stogo konstrukcijas negręžiami jokie ankeriai). Saulės elektrinė turi būti su optimizatoriais visai Saulės elektrinei neišskiriant jokių jos sektorių.

Saulės elektrinės projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto aprašo ar statybos projekto parengimą. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprašas ar statybos projektas (toliau – Projektas) turi būti rengiamas pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais projektavimo paslaugų atlikimą. Saulės elektrinės projektavimo paslaugos apima ir statybą leidžiančio dokumento, jei jis privalomas, gavimą (užsakovui įgaliojus), Projekto vykdymo priežiūrą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizės pastabų ištaisymą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva. Tiekėjas Projekto sudėtyje turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindžia pasiūlyme nurodytą savo įsipareigojimą pagaminti nurodytą elektros energijos kiekį. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes, neviršydamas maksimalios reikšmės, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis. Bendras Saulės elektrinės efektyvumas turi užtikrini ne mažesnę kaip 950 kWh/kWp elektros generaciją per Saulės elektrinės eksploatacijos kalendorinius metus. Saulės elektrinės Projektas turės būti suderintas su ESO.

Saulės elektrinės rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą. Visa Saulės elektrinėje sumontuota įranga turi būti nauja (nenaudota).

Darbai apima ir reikiamų tyrimų, nurodytų projektavimo (techninėje) užduotyje ir/ar statybą ir projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimuose (konstrukcijų, inžinerinės topografijos, inžinerinės geologijos, apmatavimų ir kt.), atlikimą.

Darbai apima visus darbus, kurie būtini, kad Saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant Saulės elektrinės konstrukcijų, saulės modulių, optimizatorių, keitiklio, juos jungiančių elektros kabelių, montavimą, Saulės elektrinės visų elementų sujungimą į vientisą veikiančią sistemą bei Saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbus. Darbai taip pat apima techninės dokumentacijos, deklaracijos bandymams, atitikties vertinimo ataskaitos paruošimą, reikalingų leidimų gavimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis (VERT, ESO), kaip tai privaloma vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Saulės elektrinės bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti konkretaus pirkimo sąlygose Užsakovo nurodytą perkamą galią, įvertinus ±1 saulės modulio galios nuokrypį. Jei parenkami Bifacial tipo saulės moduliai, jų galią skaičiuojama pagal saulės modulių priekinių (priekinės pusės) bandymų rezultatus standartinėmis bandymo sąlygomis (STC: 1000 W/m² apšvieta, 25 °C temperatūra, AM1.5 spektras). „Bifaciality“ faktorius, galinės saulės modulio pusės (rear side) generuojama galia Saulės elektrinės galios skaičiavime nevertinama.

Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija, AB „Klaipėdos energija“ objekte Klaipėdos centrinė katilinė adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda.

Saulės elektrinės įrengimo vietą ant šiek tiek išgaubto, dengto bitumine prilydoma danga, pastato stogo. Pastatas Gamybos, pramonės paskirties, ypatingasis statinys – gamybinis pastatas (unikalus daikto Nr. 2196-5005-9130; žymėjimas plane 33P2b), adresu Klaipėda, Šilutės pl. 26. Saulės elektrinė planuojama 60 kWp galios, turi būti prijungta prie 0,4 kV III SĮ skirstyklos narvelio Nr.5.  Būtina įrengti nuotolinio nuskaitymo sistema su galimybe stebėti elektrinės darbą kompiuteryje ir telefone. Turi būti įrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su ryšio įranga, teleinformacijos signalų mainams tarp elektrinės ir ESO dispečerinio centro DMS sistemos bei išpildyti visi kiti ESO prijungimo sąlygų Nr. ITS25-39044 reikalavimai. Saulės elektrinės prijungimo prie katilinės elektros tinklo schema pridedama Techninės specifikacijos priede Nr.1., privalomi ESO reikalavimai pateikti prijungimo sąlygose ITS25-39044 (priedas Nr. 2). Vieta numatomos saulės elektrinės įrengimui ant katilinės stogo pažymėta katilinės ortofoto nuotraukoje priede Nr. 3.

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo siūlyti visą konkrečiame pirkime nurodytą darbų ir jiems atlikti reikalingų medžiagų apimtį, išdėstant atskiromis eilutėmis – įrenginiai, jų tipas ir kiekis (keitiklis, saulės moduliai, optimizatoriai, kitos medžiagos, darbai), tai turės atsispindėti atliktų darbų aktuose.

Prieš teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir įsivertinti būsimos saulės elektrinės įrengimo ypatumus susijusius su objekto pastatu bei prijungimu prie elektros tinklo.

Reikiamą kvalifikaciją siūlomiems Darbams atlikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

II. REIKALAVIMAI ĮRANGAI

2.1.MODULIAI:

Monokristaliniai, arba lygiaverčiai;

Anoduoto aliuminio lydinio rėmas;

Modulio efektyvumas ne mažiau kaip 22,5 %

Jungčių dėžutės apsaugos klasė ≥IP68;

Jungiamosios, atsparios UV spinduliuotei su 3 apsauginiais diodais;

Jungtys: suderinamos su MC4;

Kabelių jungtys ≥IP65 apsaugos klasė, atsparios UV spinduliuotei;

Maksimali sistemos įtampa: 1500 V DC;

Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;

Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;

Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;

Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų;

Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %;

Modulio galios paklaida ≥ 0;

Atitikimas CE reikalavimams.

Temperatūriniai koeficientai turi atitikti arba būti geresni nei žemiau nurodyti dydžiai (t. y. absoliuti jų reikšmė neturi būti didesnė):

- Galios (Pmax) temperatūrinis koeficientas: ≤ 0,30 %/°C

- Atviros grandinės įtampos (Voc) temperatūrinis koeficientas: ≤ 0,25 %/°C

- Trumpojo jungimo srovės (Isc) temperatūrinis koeficientas: ≤ +0,05 %/°C.

Atitikimas CE reikalavimams.

2.2.KEITIKLIAI:

AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -30 – +60 °C;

Nominalus keitiklio efektyvumas (European efficiency percent) ≥ 98 %;

Apsaugos klasė: ≥IP65 (tinka montuoti lauke);

Gamintojo garantija≥10 metų;

Atitikimas CE reikalavimams.

Nuolatinės srovės atvirkštinės poliškumo apsauga;

Apsauga nuo salos režimo (anti-islanding);

Integruotas DC jungiklis;

Srovės nuotėkio apsauga;

Įžemėjimo gedimo aliarmas;

Fotovoltinės (PV) elektros sistemos gedimų stebėsena;

Elektros energijos į tinklą tiekimo ribojimo funkcija;

Nuolatinės srovės jungiklis

Įėjimo/išėjimo viršįtampių apsauga (SPD tipo II, tiek DC, tiek AC pusėje)

Srovės bendrasis harmoninis iškraipymas THDi < 3%

Keitiklių techniniai parametrai DC įėjimo galia, įtampos, srovės, privalo būti suderinami su modulių bei optimizatorių techniniais parametrais, jų jungimo schemomis.

2.3.OPTIMIZATORIAI:

- Optimizatoriai turi būti skirti visų fotovoltinių modulių veikimui optimizuoti, leisti stebėti modulių lygio parametrus, užtikrinti saugų išjungimą (rapid shutdown) ir sumažinti įtaką nuo šešėliavimo ar netolygios šviesos.

- Optimizatorių kiekis turi būti apskaičiuotas projekte, suderintas atitinkamai pagal saulės fotomodulių ir optimizatorių charakteristikas, atsižvelgiant į įtampas, galias ir gamintojų rekomendacijas;

- Optimizatoriai turi būti suderinami su siūlomais keitikliais ir fotomoduliais;

- Įmontuota „Rapid Shutdown“ funkcija (modulio išjungimas per ≤30 sekundžių)

- IP68 apsaugos klasė (atsparus dulkėms ir panardinimui į vandenį)

- Apsauga nuo atvirkštinės poliškumo jungties

- Temperatūrinė apsauga

- Apsaugos klasė: ≥IP68 (tinka montuoti lauke);

- Gamintojo garantija≥25 metai;

- Atitikimas CE reikalavimams.

2.3. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

Gamintojo garantija ≥10 metų;

Saulės elektrinė įrengiama ant šiek tiek išgaubto, dengto bitumine prilydoma danga, pastato stogo. Konstrukcija ir saulės modulių orientacija turi atkartoti stogo konfigūraciją, tvirtinimo sistema balastinė (į stogo konstrukcijas negręžiami jokie ankeriai). Konstrukcija turi būti tokia, kad neturėtų aštrių ar siaurų elementų, galinčių pažeisti bituminę prilydomą stogo dangą ją montuojant ar ilgą laiką eksploatuojant saulės elektrinę.

Saulės modulių tvirtinimo metalo konstrukcijų medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių, tarpusavyje derančių (nesukeliančių elektrocheminės korozijos skirtingų metalų sujungimo vietoje) bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)). Aliuminio konstrukcijas tarpusavyje jungti tik nerūdijančio metalo, ne prastesnio negu A2 klasės pagal ISO 3506 / EN 10088, varžtais.

2.4. Apsaugos aparatai, Elektros kabeliai:

- Tiek DC tiek ir AC apsaugos aparatai, turi būti parinkti taip kad atitiktų jungiamų saulės elektrinių elementų apkrovas ir įtampas. Pagal konstrukciją AC automatiniai išjungėjai turi būti analogiški esamiems skirstomajame elektros skyde kuriame numatomas saulės elektrinių prijungimas. Apsaugos aparatų trumpojo jungimo atjungimo gebą turi būti parinkta pagal projekte apskaičiuotą tačiau ne mažesnę negu 25 kA.

- Elektros kabeliai ir laidai, jų jungtys, turi būti parinkti taip kad jų skerspjūviai bei izoliacija atitiktų jungiamų saulės elektrinių elementų apkrovas ir paklojimo sąlygas dėl galimų aplinkos temperatūrų, UV spinduliuotės;

- Skaičiuotini elektros laidų ir kabelių įtampos nuostoliai turi būti ≤ 4%;

- Minimalus DC kabelių laidininkų gyslų skerspjūvis ≥4 mm2, laidininkų metalas varis, kabelių izoliacija turi būti parinkta ne mažesnei įtampai negu 1500 V.

2.5. APSKAITOS PRIETAISAI:

Apskaitos įrengimas ESO žaliajai energijai apskaityti – pagal ESO prijungimo sąlygų reikalavimus.

Turi būti realizuotas elektros energijos apskaitos duomenų nuskaitymas nuo ESO elektros skaitiklių ir perdavimas AB „Klaipėdos energija“ elektros apskaitų duomenų surinkimo programinei įrangai per ESO skaitiklio P1 sąsają, specialiai tam skirtais keitikliais.

- Reikalavimai P1 sąsajos keitikliams:

montavimas ant DIN bėgelio;

RS-485 ModBus RTU komunikacija;

maitinimas per P1 jungtį;

aplinkos temperatūros ribos ne prastesnės nei -20...+60 oC.

III. APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Šiuo pirkimu aptarnavimo ir techninės priežiūros paslauga neperkama. Užsakovas turi savo elektrotechninį personalą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Saulės elektrinės prijungimo prie elektros tinklo schema;

Priedas Nr. 2 – ESO prijungimo sąlygos Nr. ITS25-39044;

Priedas Nr. 3 – Katilinės ortofoto nuotrauka, kur pažymėta vieta numatomos saulės elektrinės įrengimui;

Priedas Nr. 4. - Stogo ekspertizė Nr. 25-47ED Klaipėda, Šilutės pl. 26-s0707;

Priedas Nr. 5 - NT Registro išrašas Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda;

Priedas Nr. 6 – Leidimas plėtoti. Šilutės pl. 26, Klaipėda dėl 60 kW SE.

AB „Klaipėdos energija“ elektrotechnikos grupės vadovas                          Aidas Kazėnas

Tel. +37060721154, el. p. Aidas.Kazenas@klenergija.lt