## Sheet1
Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo paslaugos
Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai
Eil. Nr. | Įrenginio aptarnavimo vieta | Paslaugų pavadinimas | Filtro tipas (filtrų kiekis) | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai |  |  |  | Vnt kaina, Eur be PVM (Įrašyti) | Viso kaina, Eur be PVM | Pastabos
[5 empty] | Pirmi metai | Antri metai | Treti metai | Viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kauno 330/110kV TP Pastotės g. 9, Biruliškių k., Kauno raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu | Vandens nugeležinimo filtras su impulsiniu skaitikliu CL-JS-18/65-18 NIK, minkštinimo filtras PER SOFT 100 | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas per du kartus. Pirmas kartas per filtrų aptarnavimą, antras kartas po 6 mėn.
2. | Alytaus 330/110kV TP (Administracinis pastatas) Butkūnų k., Alytaus raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu | Įrenginio tipas AFT-5013-MXC-OXI-RX Minkštinimo filtras Simplex M-75E-RX-P | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 350 | 350 | 350 | 1050 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
3. | Vilniaus 330/110kV TP Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu | AQF10 BB Minkštinimo filtras A-STAR (1) | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vandens filtrų keitimas |  | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Pakeičiami visi sumontuoti filtrai
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 100 | 100 | 100 | 300 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
4. | Neries 330/110kV TP Karveliškių km. Vilniaus raj., Nemenčinės šen. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu. Nugeležinimo filtro techninis aptarnavimas | AQFBB Minkštinimo filtras ESM18CE (1) | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vandens filtrų keitimas |  | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Pakeičiami visi sumontuoti filtrai
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 200 | 200 | 200 | 600 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
5. | Telšių 330/110kV TP Degaičių sen., Gintalų km., Telšių raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu. Nugeležinimo filtro techninis aptarnavimas | WaterBOSS700 (1) | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Oro siurblys (kompresorius) |  | vnt. | 1 |  |  | 1 |  | 0 | Toks pats arba analogiškas dabar esančiam oro siurbliui (kompresoriui)
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 300 | 300 | 300 | 900 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
6. | Klaipėdos 330/110kV TP Klaipėdos raj., Kiškėnų k. Šatrijos tak. 19 | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos, kalio permanganato) papildymu. Nugeležinimo filtro techninis aptarnavimas | PR SOFT 70E (1) | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos, kalio permanganato papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Profilaktinis užpildo plovimas, valdymo vožtuvo išvalymas, dozavimo mazgo ir kontaktinės talpos išvalymas |  | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos;
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 400 | 400 | 400 | 1200 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
|  | Kalio permanganatas |  | kg | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 0 | Kalio permangenatas (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
7. | Utenos 330/110kV TP Sirutėnų km. Utenos raj., | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu. | Minkštinimo filtras PR Soft 100 Nugeležinimo filtras PR AIF 500PM | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos, kalio permanganato papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | vožtuvų, pasiurbėjų, oksidacinės kolonos valymas ir tarpinių sutepimas |  | vnt. | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | Nustatyti tikslią gedimo vietą ir pašalinti defektą pakeičiant visas netinkamas eksploatacijai medžiagas.
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 400 | 400 | 400 | 1200 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
8. | Panevėžio 330/110kV TP Bliūdžių k. Panevėžio raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu | EIGA KF-35/L (1) | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vandens filtrų keitimas |  | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Pakeičiami visi sumontuoti filtrai
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 350 | 350 | 350 | 1050 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
9. | Alytaus TP 330kV PVP Butkūnų k., Alytaus raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu | Įrenginio tipas AFT-5010-MXC-OXI-RX Minkštinimo filtras Simplex M-25E-RX-P | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 200 | 200 | 200 | 600 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
10. | LitPol Link ir 400 kV AS, Lankų g. 45, Butrimišikių k., Alytaus raj. | Vandens filtravimo ir minkštinimo sistemos bei jos priklausinių techninis aptarnavimas su reagentų (vakuuminės druskos) papildymu. Nugeležinimo filtro techninis aptarnavimas | Įrenginio tipas Pentair Fleck 5800 Minkštinimo filtras AL-N107 | vnt. | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0 | Techninį aptarnavimą sudaro: 1.Filtro profilaktika - valdymo vožtuvo išardymas, išvalymas, sutepimas visų darbinių paviršių; 2. Aeracinės talpos profilaktika - išardymas, išvalymas automatinio nuorintojo, talpos vidaus ir vandens paskirstytojo. Pravalyti vamzdį tarp oksidacinės ir filtracinės talpos; 3.Valyti drukos talpos baką, išvalyti plūdinį mechanizmą (kas 2 metus). 4.Nuėmimas impulsinio skaitiklio ir pravalymas jo sietelio nuo apnašų. Draudžiama pašalinti sietelį; 5.Patikrinti filtrų ir kontrolerio programavimą; 6.Valdymo vožtuvo laikrodžio patikrinimas (dingus elektrai); 7.Kompresoriaus kondensato išleidimas; 8.Vakuuminės druskos papildymas. 9. Sandariklių, tarpinių pakeitimas pagal poreikį.
|  | Vakuuminė druska |  | kg | 350 | 350 | 350 | 1050 |  | 0 | Vakuuminė druska (1 metų poreikis) pateikiamas kartu su filtrų aptarnavimu.
11. | 1-10 p. nurodytuose objektuose | Avarinis gedimo nustatymas (pagal poreikį) | - | žm. val. | 8 |  |  | 8 |  | 0 | Gedimo nustatymas pateikiant informaciją dėl reikalingų tolimesnių veiksmų gedimo pašalinimui.
12. |  | Avarinis gedimo šalinimas (pagal poreikį) | - | žm. val. | 20 |  |  | 20 |  | 0 | Gedimo šalinimas pagal nustatytus defektus.
13. |  | Atvykimas į objektą avarinio gedimo nustatymui arba šalinimui | - | vnt. | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 2 darbo dienų laikotarpyje po pranešimo apie gedimą atvykimas į objektą. Įkainis taikomas nepriklausomai nuo objekto vietos.
[6 empty] | Viso kaina, Eur be PVM |  |  |  | 0
[6 empty] | PVM Eur |  |  |  | 0
[6 empty] | Viso kaina, Eur su PVM |  |  |  | 0
Pastaba: Įrenginių techninio aptarnavimo metu privaloma savo sąskaita pakeisti sugedusias ar netinkamas naudoti smulkias vandens filtrų sistemos detales ir medžiagos (sandarikliai, žarnelės, filtrų užpildai ir pan.)