IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SMRRT bazinių stočių sumontavimo darbų pirkimas (PPR-991)

Pirkimas iš dalies finansuojamas iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą Specialiosios tranzito schemos lėšų, skirtų projektui Nr. SVVP/2023/3510 „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024–2027 m.“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas, atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami objekte, esančiame Ežeraičių k., Vilniaus r. sav.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateiktas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS2 modelio bazinės stoties įranga,  sumontuota (1154 mm x 772 mm x 1221 mm (h) konteineryje, bendras svoris iki 350 kg), RX/TX antenos 2 vnt., GPS antena.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos siuntimo ir priėmimo visakryptės antenos montuojamos stiebe ~39 m aukštyje. GPS antena montuojama ~8 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų cinkuoti laikikliai. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo tvirtinimus. GPS antena montuojama prie projektuojamo cinkuoto laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais nerūdijančio plieno arba plastikiniais, atspariais UV dirželiais.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinės stoties įrangos talpinimo konteineris statomas šalia bokšto ant gelžbetoninių pagalvių.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui naudojama trifazė linija. Užsakovo MTS2 įrangos sunaudotos elektros

# energijos apskaitos prietaisas su nuotoliniu nuskaitymu montuojamas AB Telia Lietuva konteineryje. Įtampos pajungimui naudojamas penkių gyslų 5×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo/priėmimo antenai prijungti prie BS naudojamas koaksialinis 7/8“ kabelis. GPS,

prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas nerūdijančio plieno dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimais turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.