IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SMRRT bazinių stočių sumontavimo darbų pirkimas (PPR-991)

Pirkimas iš dalies finansuojamas iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą Specialiosios tranzito schemos lėšų, skirtų projektui Nr. SVVP/2023/3510 „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024–2027 m.“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# III PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas, atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami objekte, esančiame Trilapio g. 12, Klaipėda.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateiktas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS2 modelio bazinės stoties įranga,  sumontuota (1154 mm x 772 mm x 1221 mm (h) konteineryje, bendras svoris iki 350 kg), RX/TX antena (sumontuota metalo konstrukcijų bokšte 40 m aukštyje), GPS antena (sumontuota 35 m aukštyje). Įrangos talpinimo konteineris pastatytas šalia bokšto, kuriame sumontuotos antenos.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojama priėmimo ir siuntimo visakryptė antena montuojama gaisrininkų

# bokšte ~21 m aukštyje. GPS antena montuojama ~20 m aukštyje. Antenos tvirtinimui naudojamas specialiai suprojektuotas antenų laikiklis. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie projektuojamo laikiklio. Kabeliai prie įtempto lyno tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis – išorinis stovas statomas ant šaligatvio plytelių arba gelžbetonio plokščių.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. Užsakovo įrangos sunaudotos elektros energijos apskaitos skydelis montuojamas šalia esamo el. skydo. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo/priėmimo antenai prijungti prie BS naudojamas koaksialinis 7/8“ kabelis. GPS,

prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai tvirtinami prie projektuojamo įtempto

lyno. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu

„GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimais turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį..

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.