2025-12-02 KONKURSO SĄLYGŲ PAIŠKINIMAI

DĖL APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO IR REMONTO DARBŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PIRKIMO


Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Apšvietimo tinklų įrengimo ir remonto darbai Trakų rajono savivaldybės teritorijoje“, atviro (supaprastinto) konkurso būdu, gavo iš tiekėjų klausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. Pirkimo sąlygų 3 priede Techninės specifikacijos Pirkimo sąlygų 3 priedas Šviestuvas Pav. 9 ar turi būti identiškos formos ir matmenų. 
Atsakymas. Šviestuvas neprivalo būti identiškos formos ar matmenų. Pateikiamas kaip pavyzdys šviestuvo, kuriuos dabar turime sumontuotus pėsčiųjų takuose. Vadovautis Pirkimo technine specifikacija.
2 Klausimas. Pirkimo sąlygų 3 priede Techninės specifikacijos Pirkimo sąlygų 3 priedas Šviestuvas Nr.10 ar turi būti identiškos formos ir matmenų.  Ar galėtų būti panašaus tipo šviestuvas kaip parodyta paveikslėlyje?
[image: ]
	Atsakymas. Šviestuvas neprivalo būti identiškas kaip pavaizduotas 10 pav., tačiau stilistika turi atitikti kultūros paveldo teritorijai taikomus reikalavimus. Pateiktas pavyzdys, kokie šviestuvai galėtų būti senamiestyje ir saugomose teritorijose. Jūsų siūlomas šviestuvas nebūtų tinkamas.
3 Klausimas. Prašome pozicijai Šviestuvas Pav. 10, Pav. 11 leisti siūlyti šviestuvus, kurių: „Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga arba nerūdijančio plieno arba plastiko arba kitos, techninius eksploatacijos reikalavimus atitinkančios medžiagos,  atsparus drėgmei, lauko sąlygoms, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams.“, kitu atveju Perkančiosios organizacijos reikalavimas stipriai riboja konkurenciją ir leidžia siūlyti tik tam tikro gamintojo šviestuvus.
	Atsakymas. Neprieštaraujame, kad būtų siūlomi šviestuvai atitinkantys techninę specifikaciją. Šviestuvai pagaminti iš plastiko netenkintu perkančiosios organizacijos keliamų reikalavimų ir lūkesčių.
4 Klausimas. Prašome pozicijai Šviestuvas  Pav. 12 ir Pav. 13 leisti siūlyti šviestuvus, kurių: "Korpusas pagamintas išanuodoto ARBA lieto aliuminio" . Vadovaujantis rinkos analize: gatvių šviestuvai paprastai gaminami iš lieto. ne anuodoto aliuminio. Pvz. tokių gamintojų, kaip „Philips“, „Enim“, „Vizulo“ ir kitų gamintojų modeliai, yra pagaminti iš lieto aliuminio.
Atsakymas. Neprieštaraujame, kad siūlomi šviestuvai būtų iš lieto aliuminio.
5 Klausimas. Pirkimo sąlygų 3 priede Techninės specifikacijoje nurodyta, kad laimėjimo atveju tiekėjas privalo pateikti “<…instrukcija ar skaičiavimai, >”. Sakykite kokius skaičiavimus Perkančioji organizacija turi omenyje?
Atsakymas. Turima omenyje: dokumentus, įrodančius, kad medžiagos, priemonės ir (ar) produktai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Apšvietimo skaičiavimo reikalavimas taikomas projekto rengimo etape. 
6 Klausimas. Remiantis elektros darbų apimtimi prašome pakeisti kvalifikacijos reikalavimą būti atestuotam statybos darbų srityse: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengime, siekiant neriboti konkurencijos ir išlaikant proporcingumo reikalavimą. Pagal SSVA patvirtintą metodinę medžiagą šis punktas yra taikomas tik 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams. Pirkime numatyti darbai yra iki 1 kV įtampos. Prašome PO praplėsti šį konkretų kvalifikacijos reikalavimą, leidžiant dalyvauti ir įmonėms turinčioms kvalifikacijos atestatą suteiktą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos: Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbų.
Atsakymas. Atsižvelgus į tiekėjo klausime išdėstytus prašymo argumentus, siūloma patikslinti Pirkimo sąlygų 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams“ 1 p. ir 2 p. ir juos išdėstome taip:

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:1] [1:  Perkančioj organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.
] 

	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1. 
	Teisė verstis veikla

	1.1. 
	Tiekėjas turi turėti teisę atlikti: 

· elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus.
 
	1) Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduoto (-ų) atestato (-ų), suteikiančio teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus, kopija (-os): 
2) Užsienio šalies tiekėjo teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus, kopijos.
3) Jeigu tiekėjui kvalifikacijos dokumentai raštu neišduodami ar (ir) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse, ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.
Esant aplinkybėms, dėl kurių perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti registre nurodytų duomenų  (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėją ar pan.,), perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
4) Nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pastaba:

· Nuo 2019-07-01 Valstybės energetikos reguliavimo tarybos (VERT). VERT vykdo veiklą konsolidavus energetikos reguliavimo, rinkos priežiūros ir kontrolės funkcijas, prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos prijungus Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (VEI).
· Po reorganizacijos „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimą „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“. 
· VEI priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo. 
· Apie visus pokyčius pranešime VERT svetainėje adresu www.vert.lt
	Pastabos:
• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
• tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;
• subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas (pirkimo sutartį turi vykdyti tik tokią teisę turintys asmenys, todėl tiekėjas pagal perkančiosios organizacijos pareikalavimą turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas).

	
	Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

	1. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad pirkimo sutartį vykdys kvalifikuoti specialistai, kurių kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei nurodyta žemiau: 

· turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą  specialistą, turintį teisę įrengti  elektros įrenginius iki 1000 V, kuris bus atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą.  

Tas pats asmuo gali vykdyti kelių specialistų funkcijas, jei jis atitinka (turi reikiamą kvalifikaciją) atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus dėl tų pareigų, į kuriuos būtų siūlomas. 
	1) Tiekėjas, siūlydamas specialistus, privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Įrodymui tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus ( pvz., darbo sutarties, ketinimų protokolo, pan.), kurie patvirtintų, kad tiekėjui pasiūlytų specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Svarbu, kad tokie dokumentai būtų sudaryti iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą. 

2)  Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduoto (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) ar kito (-ų) lygiaverčio (-ių) dokumento (-ų), įrodančio (-ių), kad siūlomas (-i) specialistas (-ai) yra kvalifikuotas (-i), kopija (-os). 

3) Užsienio šalių specialistai pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės notifikuotų institucijų dokumentų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje siūlomas specialistas registruotas, kopijas, patvirtinančias tiekėjo siūlomo specialisto kilmės valstybėje turimą teisę eiti nurodytas pareigas. 
Jeigu siūlomam specialistui kvalifikacijos dokumentai raštu neišduodami ar (ir) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse, ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.
	Pastabos:
· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.




7 Klausimas. Apšvietimo atrama 1 pav. Ir 2 pav. Atitikmuo standartams EN 40-5 arba lygiavertis nei EN 12767. Prašome paaiškinti kaip interpretuoti šį reikalavimą, arba panaikinti atitikties standartui EN 12767 reikalavimą. Šis standartas skirtas apibrėžti konstrukcijų pasyviąją saugą. Iš pridėtos specifikacijos matome, kad perkančioji organizacija specifikavo standartines kūgines bei pakopines atramas, bei jų montavimo pamatus. Atitinkant standarto EN 12767 reikalavimus, turi būti nurodoma energijos absorbavimo klasė ir transporto judėjimo greitis. Pagal tai, parenkamos atramos ir jų techninės savybės. Atramos teikiamos kartu su jų montavimo pamatais, nes tik visas komplektas tenkina standarto reikalavimus. Priklausomai nuo absorbavimo klasės, nustatomas atramos sienelės storis ir kiti parametrai.
Atsakymas. Sutinkame ir koreguojame Pirkimo techninę specifikaciją, paliekant „Atitikmuo standartams EN 40-5“ (aktuali konkurso sąlygų redakcija pridedama).
8 Klausimas. Apšvietimo atrama 6 pav. ir 7 pav. Prašome nurodyti kiek vienetų viengubų gembių ir kiek vienetų dvigubų gembių planuojama įsigyti. Atramų, su gembe dvejiems šviestuvams kaina ženkliai skiriasi nuo vienam šviestuvui skirtos atramos.
Atsakymas. Dvigubos gembės planuojamos tik išskirtinais atvejais. Konkrečių kiekių negalime nurodyti, tačiau proporcija būtų 80/20.
9 Klausimas. Šviestuvas 9 pav.; 10pav.; 11pav.; Pagal pateiktus reikalavimus atitinkamai: šviestuvo galia ≤40,0 W, ≥105 lm/W, kai 3000 K; Šviestuvo galia ≤40,0 W; ≥105 lm/W, kai 3000 K Šviestuvo galia ≤58,0 W. ≥110 lm/W, kai 3000 K; galima siūlyti 1W galingumo, 115lm/W, kai 3000K šviestuvus ir tenkinti pirkimo sąlygas. Specifikacijoje nenurodytas numatomas liumenų paketas ir nėra apšvietimo reikalavimų. Ar tikrai perkančioji organizacija nori įsigyti tokius gaminius?
Atsakymas. Sutinkame su tiekėjo pastaba ir koreguojame Pirkimo techninę specifikaciją, įtraukiami šviestuvo šviesos srauto reikalavimai (aktuali konkurso sąlygų redakcija pridedama).
10 Klausimas. Šviestuvas 12pav.; 13 pav.; specifikuotas galingumas ir efektyvumas, atitinkamai: šviestuvo galia ≤75,0 W; ≥120 lm/W, kai 3000 K.; Šviestuvo galia ≥75,0 W; ≥120 lm/W, kai 3000 K. Tiekėjas, kuris siūlo efektyvesnius šviestuvus (Tarkim 155lm/W) ir gali pasiūlyti mažesnio galingumo šviestuvus – neatitinka konkurso sąlygų.
Atsakymas. Siekiant neapriboti konkurencijos dėl patobulėjusių LED šviestuvų technologijų, koreguojama TS, vietoj lm/W įtraukiamas šviestuvo šviesos srauto reikalavimas lm.
10.1. Klausimas. Taip pat bendrojoje specifikacijoje šviestuvams parašyta IK≥09, tačiau šių gaminių specifikacijoje – IK08. Prašome pataisyti ir suvienodinti reikalavimus.
Atsakymas. Pakoreguota Pirkimo techninė specifikacija, suvienodinta.
11 Klausimas. Dekoratyviniai šviestuvai 9pav; 11pav; atitinkantys nurodytą vaizdą, neturi ENEC sertifikatų. Architektūriniai sprendiniai, retai kada sertifikuojami ENEC. Prašome pateikti gaminių, atitinkančių specifikacijos visumą, pavyzdžių.
Atsakymas. Koreguojama Pirkimo techninė specifikacija, dekoratyviniam šviestuvam naikinamas ENEC sertifikato reikalavimas (aktuali konkurso sąlygų redakcija pridedama).
12 Klausimas. Gatvės šviestuvų galingumas gali kisti nuo 50 W iki 100 W, priklausomai nuo gatvės pločio. Pėsčiųjų perėjų šviestuvų galia gali kisti nuo 30 W iki 75 W, priklausomai nuo gatvės pločio ir intensyvumo. Prašome paaiškinti. Perėjų šviestuvų nėra, kuriems šviestuvams taikoma?
Atsakymas. Koreguojama Pirkimo techninė specifikacija, ištrinama: „Pėsčiųjų perėjų šviestuvų galia gali kisti nuo 30 W iki 75 W” (aktuali konkurso sąlygų redakcija pridedama).
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