Laba diena,

Viešojo pirkimo komisija vykdo supaprastinto pirkimo atvirą konkursą „Jurbarko m. Paimsrio pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo Tilžės g. iki Vydūno g.) paprastasis remontas su aprašo parengimu“ ir gavo paklausimų (kalba netaisyta):

„Prašome atidžiai peržiūrėti ir patikslinti žemiau nurodytas darbų ir medžiagų žiniaraščio pozicijas. Šie patikslinimai yra būtini, nes žiniaraštyje pateikti kiekiai tarpusavyje nesutampa ir neatitinka medžiagų kiekių bei techninės specifikacijos. Tai tiesiogiai lemia pasiūlymo kainos skaičiavimą, galimybę laikytis pirkimui nustatytos vertės ir sudaro riziką, kad tiekėjų pasiūlymai nebus tarpusavyje palyginami.

Siekiant objektyvaus ir skaidraus konkurso, taip pat kad būtų galima parengti ekonomiškai pagrįstą pasiūlymą, būtina pašalinti žemiau nurodytus neatitikimus.

1. Apšvietimo stulpų montavimas duota 20vnt., lauko šviestuvų ant atramų montavimas duota 20 vnt,. tačiau medžiagose atramų su šviestuvais duota 24 kompl. Prašome patikslinti kiek reikalinga montuoti atramų su šviestuvais komplektų.

2. Įžemiklių įgilinimas iki 5m duota 160m, virš 5m taip pat 160m, t.y. iš viso 320m., kai medžiagose įžeminimo strypų duota 20 vnt. po 1.5m, t.y. iš viso 30m. Prašome patikslinti įžemintuvų įrengimo pozicijas.

3. Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas duota 160m., o medžiagose cinkuotos įžeminimo juostos duota 125m., prašome nurodyti kuri pozicija yra teisinga.

4. Uždaro perėjimo įrengimas duota 60m, o uždaru būdu klojamo vamzdžio medžiagose duota 120m. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

5. Gofruoto vamzdžio klojimas tranšėjoje duota 586m, o gofruoto vamzdžio medžiagose duota 500m. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

6. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje duota 586m, o signalinės juostos medžiagose duota 500m. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

7. Kabelio (4x25, 4x16, 3x2.5) iš viso duota 734m, o darbo duota 586m įtraukti į paklotus vamzdžius ir 586m tiesimas vamzdžiuose, t.y. iš viso 1172m. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

8. Galinių movų montavimas duota 42 vnt., o galinių movų medžiagose duota 48 vnt. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

9. Pamatų apšvietimo atramoms montavimas duota 24 vnt., o pačių atramų montavimo 20 vnt. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

10. Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos montavimas duota 4 vnt., tačiau nei medžiagose nei TS tokių šviestuvų nėra. Prašome patikslinti kokie šviestuvai numatyti montuoti prie sienos.

11. Tranšėjos kasimo ir užpylimo iš viso duota 674m., tačiau vamzdžio montavimo tranšėjoje duota 586m. Prašome patikslinti ar dalis kabelio bus montuojama be vamzdžio tranšėjoje. Jei taip prašome darbą įtraukti į žiniaraštį.

12. Prašome patikslinti ką reiškia medžiagų žiniaraštyje, eil. Nr. 3 nurodyta dviguba atrama, ar tai atrama su 2 šviestuvais?

13. Valdymo prietaisų montavimas duota 20 vnt., o automatinių jungiklių 21 vnt. Prašome patikslinti kuri pozicija yra teisinga.

14. SV gnybtų montavimas atramoje duota 28 vnt, tačiau medžiagose SV gnybtų nėra. Prašome patikslinti medžiagų žiniaraštį.

15. Prašome patikslinti kam reikalinga darbų kiekių žiniaraščio dalyje Apšvietimo įrangos montavimo darbai 8 eil. nurodyta gnybtų dėžučių kabeliams montavimas 4 vnt. ir 10 eil. nurodyta sujungimo dėžutės montavimas 3 vnt.

16. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščio dalyje Apšvietimo įrangos montavimo darbai 16 eil. nurodyta grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintuvų 328 vnt. Tokio kiekio tikrai nebus, įsivėlusi klaida.“

Atsakymai tiekėjams:

1. Pateikiamas patikslintas Pirkimo sąlygų 9 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis (patikslintas)“ (pridedama prie pirkimo dokumentų).

Informuojame tiekėjus, kad nukeliamas pasiūlymų priėmimo terminas iš 2025 m. gruodžio 8 d. 9:00 val. į 2025 m. gruodžio 10 d. 9:00 val., o vokų su pasiūlymais atplėšimo data ir laikas iš 2025 m. gruodžio 8 d. 9:30 val. į 2025 m. gruodžio 10 d. 9:30 val.

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.