Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ STUNGIŲ K.,JONIŠKIO R. SAV.,

REKONSTRAVIMO KARTU SU PROJEKTO PARENGIMU STATYBOS RANGOS DARBAI

- Informacija ir duomenys

  - Bendra informacija

Šiame Pirkimo sąlygų priede pateikiami reikalavimai pirkimo objektui ir jo apimtis.

Ši Techninė specifikacija nurodo tik pagrindinius reikalavimus Nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) Stungių k. Joniškio r.sav. statybos (rekonstrukcijos) darbams (įskaitant ir projektavimą) (toliau bendrai – Darbai) bei aprašo ir nurodo laukiamą rezultatą. Pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo įvertinti, kad šioje techninėje specifikacijoje kai kurie darbai konkrečiai gali būti ir neįvardinti, tačiau, visi darbai (nepriklausomai ar jie konkrečiai įvardinti pirkimo dokumentuose, ar ne), kuriuos patyręs Rangovas gali įsivertinti kaip būtinus atlikti, užtikrinant Darbų užbaigimą, numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymą ir laukiamo rezultato pasiekimą yra priskiriami Rangovo rizikai ir jei tokius darbus būtina atlikti, Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

Čia pateikti reikalavimai Darbams turi būti suprantami kaip orientaciniai – Rangovas yra atsakingas už Darbų atlikimą, už nuotekų valymo įrenginių efektyvaus darbo ir ekonomiško veikimo užtikrinimą ir galutinio rezultato (reikalingų nuotekų išvalymo rodiklių) pasiekimą.

Konkurse nugalėjęs ir pirkimo sutartį pasirašęs tiekėjas (toliau Rangovas) turės savo lėšomis parengti nuotekų valymo įrenginių statinio projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, juos suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti reikalingas viešinimo procedūras, gauti visus leidimus, sutikimus, reikalingus Darbams pradėti, atlikti, juos užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka bei perduoti perkančiajam subjektui – statytojui (toliau – Užsakovas).

Atlikdamas Darbus Rangovas vadovaujasi aktualiais teisės aktais (aktualiomis jų redakcijomis, su visais aktualiais jų pakeitimais ir papildymais), įskaitant, bet neapsiribojant:

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“;

- Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71;

- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

- STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

- STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“.

- RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;

- RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“;

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;

- Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

- Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

- Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28.

Perkami darbai ir paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktą (Tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 ir 15.4 punktai).

  - Esama padėtis

Stungiai – kaimas šiaurės vakarinėje Joniškio rajono savivaldybės dalyje, 3 km į pietryčius nuo Žagarės, tarp Vilkyčio ir Švėtelės upelių, prie plento 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė. Seniūnaitijos centras.

Stungių k. 2021 m visuotinio gyventojų surašymo duomenimis gyveno 270 gyventojų.

Stungių kaimas yra priskiriamas viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai. Stungių kaime yra esami buitinių nuotekų valymo įrenginiai.

Kaime yra nepilnai išvystyta vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema. Esamoje vandenvietėje, šiuo metu eksploatuojamas 1 vandens gręžinys. Yra esami vandens gerinimo įrenginiai. Esamų buitinių nuotekų tinklų ilgis apie 2550,0 m, šiuo metu prie esamų nuotekų tinklų yra prisijungę 45 būstai (94 gyv.). Stungių NVĮ buitinės nuotekos atiteka savitakiniais tinklais. Atitekančių nuotekų debitui ir užterštumui įtakos turi į buitinių nuotekų tinklą patenkantis gruntinis vanduo (šlapiuoju metų laiku.

Ištrauka iš Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano keitimo

Esamas Stungių k. nuotekų valyklos vidutinis našumas – 37,7 m3/d.

Numatoma, kad dėl Stungių NT plėtros bus prijungti prie naujų NT tinklų 38 namų ūkiai arba 65 gyventojai. Numatoma, kad ateityje į buitinių nuotekų valymo įrenginius bus atvežamos nuotekos iš aplinkinių gyvenviečių - 17 būstų arba 29 gyventojų.

Situacijos schema pateikta šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1

Rekonstruojama valykla nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.

Rekonstruojama valykla nepatenka į saugomas teritorijas ar jų apsaugos zonas.

Rekonstruojama valykla valstybinėje žemėje.

Rangovas, projektuojant ir vykdant statybos darbus, turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto rajone.

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka, privalės atlikti būtinus ir reikalingus inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus ir pateikti jų atskaitas pagal STR 1.04.02:2011 nuostatas.

Vietoje esamų NVĮ turės būti suprojektuoti ir pastatyti nauji šiuolaikiški nuotekų valymo įrenginiai. Esami statiniai, kurie trukdo naujų statybai ir eksploatacijai turės būti nugriaunami/demontuojami.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto apimtys

- Pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR1:01:2023 atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus;

- Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus;

- Atlikti projektavimo darbus: parengti projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą viską suderinti su Užsakovu bei kitais asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Projektavimas);

- Parengtą ir suderintą techninį darbo projektą pateiki Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti jį pagal pateiktas (jei bus pateikta) privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas);

- Pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą atlikti statybos darbus;

- Parengti ir pateikti NVĮ eksploatavimui reikalingą dokumentaciją: schemas bei instrukcijas ir kt. lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą;

- Baigus Darbus parengti išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą, parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (deklaracija apie statybos užbaigimą ar kt.). Deklaracijos apie statybų užbaigimą tvirtinimo paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas.

Pirkimo tikslas - pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, naujas technologinis modulinis statinys (pastatas), į nuotekų valyklą turi būti įrengtas žvyro-skaldos dangos privažiavimo kelias ir apsisukimo aikštelę, betono trinkelių dangos aptarnavimo takai, numatytas aptvėrimas su dvivėriais rakinamais vartais. Turi būti užtikrintas reikiamas įrenginių aprūpinimas elektros energija, NVĮ turi būti apšviesti. Esami valyklos statiniai, trukdantys naujų statybai, demontuojami.

  - Bendrieji Rangovo įsipareigojimai:

Rangovas, iki Darbų pradžios, turi fiksuoti privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų būvį, o atlikus Darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į buvusį būvį (išskyrus, jei šioje Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta kitaip).

Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi įrengti statybvietę ir užtikrinti saugą bei tvarką joje. Rangovas turi numatyti ir įrengti saugos, įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus ir atitvarus, kiek tai reikalinga, turi įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį.

Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Pavojingos statybinės atliekos (jei tokios susidarytų) turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. Birios (išskiriančios asbesto plaušelius) statybvietėje susidarančios atliekos, turi būti drėkinamos ir pakuojamos į sandarią tarą. Turi būti numatytas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.

Rangovas savo sąskaita turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal vietinius teisės aktus, turi pasirūpinti laikino vandens tiekimu, reikalingu statybos darbams, administracinėms patalpoms. Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi aprūpinti patalpomis, būstais ir kitomis būtinomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų.

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas, turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams.

Rangovas privalo vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šaltuoju metų periodu statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti (Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., pagal Rangos sutarties sąlygas) jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis pagal teisės aktus yra neįmanomas ir/ar labai sudėtingas, netinkamas.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl kritulių ir polaidžio susidarys paviršinės nuotekos. Švarios lietaus ir polaidžio nuotekos nuo pastato ir kietųjų dangų gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo.

Užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų nuo kietų dangų tvarkymas turi būti atliekamas pagal galiojančius normatyvus ir taisykles.

  - Pagrindiniai reikalavimai rezultatui

NVĮ turės dirbti stabiliai ir patikimai bei efektyviai (efektyviai naudojant elektros ir kitas sąnaudas), esant šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems sezoniniams ir/ar paros nuotekų debito ir taršos svyravimams.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, patogus ir parastas naudoti ir prižiūrėti.

Rangovas, projektuodamas NVĮ, turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų.

  - Nuotekų valymui keliami reikalavimai

Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti NVĮ, kuriuose nuotekos būtų išvalomos, atsižvelgiant į visus šiuose pirkimo dokumentuose išvardintus bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Projektuodamas ir atlikdamas statybos darbus Rangovas turi įvertinti esamas projektines apkrovas, teršalų koncentracijas.

Lentelė 1 . Projektinės apkrovos ir teršalų koncentracijos Stungių NVĮ

| Eil Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekvivalentinis gyventojų skaičius, pagal BDS5 | Gyv. | 188 |
| 2 | Didžiausias valandos debitas Qh, max Didžiausias valandos debitas sausuoju laikotarpiu (Qh, max.s) | m3/h | 11,83 10,00 |
| 3 | Vidutinis paros debitas Qd,vid | m3/d | 60,00 |
| 4. | Metinis kiekis | m3/m | 21900 |
| 5. | Atitekančių nuotekų koncentracija |  |  |
| 5.1 | BDS5 | mgO2/l | 187,57 |
| 5.2 | SM | mg/l | 218,83 |
| 5.3 | Bendrasis-N | mg N/l | 37,03 |
| 5.4 | Bendrasis-P | mg P/l | 8,44 |
| 4. | Teršalų kiekiai |  |  |
| 4.1 | BDS5 | kg/d | 11,25 |
| 4.2 | Bendrasis-N | kg N/d | 2,22 |
| 4.3 | Bendrasis-P | kg P/d | 0,51 |
| 5. | Nuotekų temperatūra |  |  |
| 5.1 | Žemiausia temperatūra | 0C | +8 |
| 5.2 | Aukščiausia temperatūra | 0C | +20 |

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, ir projektuodamas bei atlikdamas darbus užtikrinti, kad išvalytų nuotekų užterštumas neviršytų nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų:

Lentelė 2. Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) valytoms nuotekoms:

| Parametras | Vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) |
| --- | --- |
| BDS5/BDS7, mgO2/l | 20/23 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 30 |
| Nb, mg/l | 25 |
| Pb, mg/l | 4 |

Projektinė ChDS koncentracija – 660 mg/l,

Projektinė ChDS dienos apkrova – 52,8 kg/d.

Projektinė SM dienos apkrova – 31,36 kg/d.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

  - Reikalavimai projektavimui

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas (biologinio nuotekų valymo grandis su antriniais nusodintuvais) turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų lygiagrečių technologinių linijų.

Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Siekiant užtikrinti tinkamą nuotekų biologinį valymą, būtina, kad technologinės bioreaktorių zonos būtų tinkamų tūrių, antriniai nusodintuvai pakankamo paviršiaus ploto.

Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus projektavimui, statybos darbų pradėjimui, vykdymui ir užbaigimui. Užsakovas kreipsis į institucijas, kad gauti leidimus, kuriuos privalo gauti Užsakovas.

Rangovas projektavimą atlieką vadovaudamasis šia Technine specifikacija, Pirkimo dokumentais, savo pateiktu pasiūlymu, teisės aktais. Rangovas yra atsakingas už projektinių pasiūlymų parengimą, viešinimo procedūras (jei tokios reikalingos), techninio darbo projekto parengimą.

Rangovas, pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1:01:2023, turi atlikti geodezinius matavimus ir sudaryti topografinius planus; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus; parengti Statinio projektą (įskaitant visus projekto rengimo etapus), parengtą projektą suderinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Rangovas turės atlikti Techninio darbo projekto pagal ekspertizės privalomąsias pastabas (jei tokių būtų) pataisymą (Ekspertizės paslaugas užsako ir apmoka Užsakovas).

Esant poreikiui, Rangovas tinkamam statybos darbų vykdymui turės gauti reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymui, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. Užsakovas suteiks pagalbą, tokių leidimų gavimui, jei to reiktų.

Įrengimai turi būti projektuojami taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso automatiką valdanti įranga (pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir kt.) turi būti suprojektuoti su reikalingu pakankamu našumu.

  - Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus. Jeigu tokių standartų nėra, Rangovas turi laikytis Europos sąjungos ar atitinkamus Valstybinius standartus, tokius kaip BSI, DIN, DWA ir kiti. Būtina vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais, paminėtais pirkimo dokumentuose.

  - Matavimo vienetai

Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti:

| Pavadinimas | Vienetai |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m² |
| Tūris | m³ |
| Debitas | l/s, m³/h, m³/d |
| Greitis, paviršiaus apkrova | m/s, m³/ m²∙h |
| Temperatūra | °C |
| Slėgis | bar, m v. st. |
| Svoris | kg |
| Energija | kWh |
| Galia | kW |

  - Darbų apimtys

Rangovas Darbus atlieka pagal išduotą statybos leidimą, parengtą ir suderintą Techninį darbo projektą. Rangovas privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Statybos Techninių reglamentų, Lietuvos Techninių Standartų, Statybos Taisyklių ir Techninių Sąlygų nuostatų. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartais.

Į darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti šios Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant) ir pasiekti objektui keliamus rezultatus.

Biologiniam nuotekų valymo procesui reaktorių su bioįkrova, plėvelinių ir sekos bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.

Rangovas turi užtikrinti ir darbus organizuoti taip, kad nevalytos nuotekos iš NVĮ nepatektų į aplinką. Rangovas turi numatyti reikalingas priemones ir/ar būdus taršai išvengti ir/ar sumažinti, ir suderinęs tai su Užsakovu, juos taikyti.

Atliekant technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, bus leidžiama išleidžiamose nuotekose padidinti taršą, išimant reikalingą (padidintos taršos) leidimą. Už tokio leidimo gavimą atsakingas Užsakovas.

Šioje Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai, turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

Rangovas užtikrina, kad jo pasirinkta technologinio proceso konfigūracija (technologija) ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų įrenginių veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų įrenginių veikimą ir ,esant projektiniams debito ir užterštumo rodikliams, nuotekų išvalymą iki šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų ir teisės aktais privalomų parametrų.

Rangovas turi užtikinti, kad nuotekų valyklos našumas būtų ne mažesnis kaip 100 procentų skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos.

Įrenginiai turi turėti patikimas valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Valdymo sistemų projektai turi numatyti automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą.

Talpos ir rezervuarai, biologinio nuotekų valymo reaktoriai privalo būti dengti. Įrenginių eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami saugūs priėjimai, įrangos pakėlimo prietaisai ir kita.

  - Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai:

Nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę nuotekų valymo principai:

- Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų);

- Biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu.

    - Parengtinis nuotekų valymas

Nuotekų valykloje turi būti įrengti nuotekų parengtinio valymo kompleksiniai įrenginiai, kurie turi būti projektuojami naujai projektuojamame technologiniame statinyje (pastate). Nuotekų parengtinio valymo kompleksiniuose įrenginiuose iš nuotekų turi būti šalinami nešmenys ir smėlis. Kompleksinio įrenginio korpusas turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436 (AISI 316). Kompleksinis įrenginys turi būti apsaugotos nuo perkrovimo tuo atveju, kai nenumatytas daiktas užstringa tarp judančių dalių.

Parengtinio valymo komplekso sudėtyje esančiu mechaniniu automatiškai dirbančiu grotu (sieto) protarpiai (skylutės) turi būti ne didesni kaip 6 mm. Kompleksinio įrenginio hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažesnis, kaip maksimalus projektinis valomų nuotekų valandos debitas lietingu metu. Papildomai gali būti numatyta grotų ir smėliagaudžių apvedimo linija su uždoriu.
Nuotekų srautas po parengtinio valymo tolygiai paskirstomas į biologinio valymo talpas. Sulaikyti nešmenys sraigtiniu ar hidrauliniu presu turi būti nusausinami ir transportuojami į jiems skirtus konteinerius. Nešmenų laikymui turi būti pateikti keturi konteineriai su ratukais. Kiekvieno konteinerio talpa turi būti ne mažesni kaip 0,1 m3. Konteineriai turi būti lengvai ištuštinami/pakraunami į sunkvežimi. Nešmenų konteineriai turi būti gaminami iš korozijai atsparios medžiagos, tinkami darbui agresyviose sąlygose ir transportavimui. Patalpinimo vieta – nuotekų parengtinio valymo patalpa.

Nuotekos po parengtinio valymo turi būti nukreiptos į nuotekų srauto paskirstymo kamerą.

    - Nuotekų paskirstymo kamera

Į nuotekų srauto paskirstymo kamerą turi atitekėti mechaniškai apvalytos nuotekos ir, Rangovo sprendimu, dumblo vanduo iš dumblo tankintuvo. Bendras nuotekų srautas turi būti paskirstomas į (ne mažiau, kaip 2) biologinius reaktorius. Kiekvieną iš nuotekų valymo linijų turi būti galima uždaryti uždorio (arba sklendės) pagalba remonto atveju.

    - Atvežtinių nuotekų priėmimas

Nuotekų valykloje turi būti numatytas atvežtinių nuotekų išpylimo šulinys ne mažesnis kaip 10m3 tūrio. Atvežtinių nuotekų priėmimui turi būti įrengta greito pajungimo mova . Atvežtinių nuotekų išpylimo talpa turi būti uždengta dangčiu. Atvežtinių nuotekų išpylimo šulinyje turi būti įrengti dozavimo siurbliai (1 darbo + 1 atsarginis). Talpoje turi būti numatytas nešmenų krepšys arba atvežtinių nuotekų priėmimo latakas.

    - Mėginių ėmimas

Valomų ir valytų nuotekų užterštumui matuoti turi būti įrengtos dvi vietos nuotekų mėginiams pasemti: viena – prieš valymo įrenginius, kita – po biologinio valymo įrenginių. Siūloma numatyti, kad nevalytų nuotekų mėginius imti iš nuotekų srauto paskirstymo kameros, o valytų nuotekų mėginius prieš valytų nuotekų debito apskaitos mazgą. Visi nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN ISO 5667-1:2007, LST EN ISO 5667-3:2013, LST EN ISO 5667-10:2011 reikalavimus.

    - Biologinis valymas

Turi būti numatoma ir siūloma klasikinė nuotekų biologinio valymo technologija, įrengiant aerotankus (požeminio tipo bioreaktoriai) su antriniais nusodintuvais.

Rangovo siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, ChDS, skendinčių medžiagų ir fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis.

Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (parengtinio nuotekų valymo grandis), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams. Minimalus dumblo amžius turi būti parinktas pagal DWA-A131 standarte ar lygiaverčiame aprašytą metodiką.

Minimalūs reikalaujami technologiniai parametrai dumblo amžiui bioreaktoriuje – ne mažesnis kaip 20 parų (parenkamas pagal DWA-A 131 metodiką ar lygiavertę). Veikliojo dumblo koncentracija - 4 kg/m3. Dumblo tūrio indeksas: 120 l/kg. Dumblo tūrinė paviršiaus apkrova ne didesnė kaip – 450 l/(m2*h).

    - Fosforo ir azoto šalinimas

Mechaniškai apvalytos nuotekos pirmiausia patenka į anaerobinę – anoksinę (denitrifikacijos) zoną, kurioje vykdomas azoto ir fosforo šalinimas. Šios zonos vertikaliomis pertvaromis suskirstytos į atskiras susisiekiančias sekcijas, kad besileidžiančiame ir kylančiame labirinte dėl atitekančių nuotekų, bei erliftais cirkuliuojančio denitrifikuoto bei gražinamojo/nitrifikuoto dumblo srautų sukeliamo hidrodinaminio režimo nenusėstų veiklusis dumblas. Tai yra įdiegtos technologijos ekonominiai ir eksploataciniai pranašumai, nes pastarųjų zonų turinio homogeniškumo atstatymui ir veikliojo dumblo cirkuliacijai užtikrinti nenumatomos mechaninės maišyklės ir panardinami siurbliai, kurių veikimui būtina elektros energija, periodinė priežiūra ir remontas, o susidėvėjus – pakeitimas nauju įrenginiu.

Dumblo mišinys po anoksinės zonos patenka į aeracinę (nitrifikacijos) zoną, kurioje suoksiduojami organiniai teršalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų. Šioje zonoje tirpinamas deguonis, būtinas organinių teršalų ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslėgtą orą orapūtėmis į smulkiaburbulinius pneumatinius dugninius aeratorius. Keičiant aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitritų ir nitratų, denitrifikacija į dujinį azotą. Dumblo mišinys iš aeracinės zonos teka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje dumblo mišinys filtruojamas per skendinčio dumblo sluoksnį, dėl ko iki minimumo sumažėja skendinčių medžiagų koncentracija valytose nuotekose. Galiausiai išvalytos nuotekos iš įrenginio išteka pro specialų srovės reguliatorių, kuris užtikrina tolygų srautą, bei apsaugo nuo veikliojo dumblo išnešimo iš biologinio reaktoriaus pikinių debitų metu.

    - Chemikalų dozavimas - fosfatų nusodinimui ir papildomam šalinimui

Didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu, tačiau rangovas turės pasiekti fosforo junginių išvalymą nuotekose iki keliamų reikalavimų.

Reagento tirpalo dozavimui (pagal Rangovo atliktus technologinius skaičiavimus) reikia numatyti vieną ar daugiau reikiamo našumo dozatorių. Chemikalų dozavimo grandis turi būti apsaugota nuo šalčio poveikio ir suprojektuota taip, kad chemikalų išsiliejimo atveju išsilieję chemikalai būtų saugiai surenkami, apsaugant aplink esančią aplinką (gretimas konstrukcijas, įrenginius, žemės paviršių ir kt.). Reagentai turi būti tiekiami į kiekvieną bioreaktoriaus liniją, atskiru siurbliu dozatoriumi, kurio parodymai perduodami į valdymo bloką. Turi būti numatyta talpos laikyti darbinį tirpalą ne mažiau kaip 30 parų.

Fosforo papildomas šalinimas cheminiu būdu turi būti pagrįstas technologiniais skaičiavimais. Reagento dozavimas turi būti vykdomas automatiškai. Reagentas (pvz. aliuminio arba geležies druskos) būtų dozuojamas į Rangovo parinką technologinį tašką. Fosforo papildomam cheminiam nusodinimui turi būti tiekiami ir naudojami tik paruošti koagulianto vandeniniai tirpalai.

Reagentų dozavimo įranga (mazgas) montuojama naujame moduliniame statinyje (pastate).

    - Aeracija

Turi būti numatytas toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus. Aeracijos sistema turi būti pagrįsta orapūčių ir aeratorių/difuzorių sumontavimu. Aeracijos sistema turi būti sudaryta iš atskirų sekcijų. Kiekviena sekcija turi turėti išvalymo liniją, skirtą drėgmei iš sistemos pašalinti. Maksimalus oro kiekis, tiekiamas į aeracinę sistemą, neturi viršyti 70 % maksimalaus aeratorių pajėgumo, rekomenduojamo gamintojo. Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdynų turi būti numatytos oro srauto uždarymo ir padavimo reguliavimo sklendės.

Aeracijos įranga turi būti įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą(-as) liniją(-as) deguonies būtų tiekiama pakankamai. Aeracinės sistemos parinkimas turi būti pagrįstas skaičiavimais.

Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6-0,7.

Valykloje turi būti numatytas automatizuotas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių. Reaktorių aeravimo zonose turi būti įrengiami ištirpusio deguonies stacionarus matuoklis. Matuoklis turi būti įtaisytas taip, kad aeravimo zonose galima būtų tinkamai išmatuoti O2 koncentraciją.

Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš tokių medžiagų: pastate (moduliniame statinyje) iš nerūdijančio plieno AISI304 arba karščiui atsparaus plastiko (pvz. polipropileno), o technologiniuose rezervuaruose po vandeniu iš nerūdijančio plieno AISI316 (ar lygiaverčio) arba plastiko (pvz. polipropileno).

    - Orapūtės

Moduliniame statinyje (pastate) turi būti įrengtos mažiausiai trys krumpliaratinės orapūtės: dvi (2) darbinės ir dar viena (1) analogiška atsarginė orapūtė. Triukšmo lygis orapūčių patalpoje neturi viršyti HN33:2007 keliamų reikalavimų.

Visos orapūtės turi būti įrengiamos su akustiniais gaubtais arba alternatyviomis triukšmo slopinimo priemonėmis (pvz., triukšmo slopintuvais ir pan.), jei jos atlieka tokią pačią akustinę funkciją ir nekelia eksploatacinių rizikų dėl ventiliacijos. Orapūtės turi būti įrengtos su įsiurbimo filtru, slėgio sumažinimo vožtuvu ir manometrais abejose įsiurbimo ir slėgio pusėse (galima siūlyti orapūtes ir be įsiurbimo pusės manometro, jeigu tai nėra būtina techniniu požiūriu ir neįtakoja įrenginio funkcionalumo). Prijungimas prie vamzdyno turi būti padarytas per lanksčią movą.

Kiekviena orapūtė turi būti su atbuliniu ir apsauginiu vožtuvu bei turi būti sujungta su slėgio vamzdynu. Vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno, kurio markė ne mažesnė kaip EN 1.4301, taip pat gali būti naudojami plastikiniai slėginiai vamzdžiai (pvz., PPR), jei jie atitinka visus slėgio, temperatūros, atsparumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus. Oro tiekimo vamzdžiai lauke, atviroje vietoje, turi būti įrengiami iš nerūdijančio plieno, kurio markė ne mažesnė kaip EN 1.4301, taip pat gali būti naudojami plastikiniai slėginiai vamzdžiai (pvz., PPR), jei jie atitinka visus slėgio, temperatūros, atsparumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus.

Varančiojo variklio parametrai parenkami pagal faktinį maksimalų hidrodinaminį slėgį.

. Orapūčių našumas turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais, pagal ištirpusio deguonies koncentraciją aeracinėse talpose. Aeracijos sistema turi perduoti deguonį iš suspausto oro i dumblo/nuotekų mišinį technologinėje talpoje kiek įmanoma efektyviau.

Orapūtės turi būti sumontuotos pagal gamyklos (gamintojo) keliamus reikalavimus orapūčių tvirtinimui, sujungimo su vamzdynu būdui, kontrolės matavimo ir reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro valymo įrangai ir kt.

    - Antriniai nusodintuvai

Turi būti įrengiami antriniai nusodintuvai, veikliojo dumblo atskyrimui iš valytų nuotekų. Nuotekų valyklose turi būti įrengiami vertikalieji nusodintuvai. Antriniai nusodintuvai turi būti projektuojami vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais, reglamentuojančiais nuotekų valyklų pagrindines nuostatas.

Technologiniuose skaičiavimuose dumblo tankinimo trukmę priimti ne trumpesnę nei 2,0 h, esant didžiausiam projektiniam valomų nuotekų debitui;

Antrinių nusodintuvų paviršiaus hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui (lietaus metu);

Antriniuose nusodintuvuose išplaukusio dumblo turi nesusidaryti, tačiau kaip alternatyvinė priemonė turi būti sumontuota įranga, skirta išplūdų, plūduriuojančio dumblo surinkimui/pašalinimui.

    - Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema

Šis skirsnis liečia tik tas technologines schemas, kuriose numatomas veikliojo dumblo atskyrimas nuo valytų nuotekų atskirose talpose (antriniuose nusodintuvuose).

Grąžinamas veiklusis dumblas turi būti tiekiamas į biologinio valymo grandį tokiu režimu, kuris užtikrintų stabilų biologinį procesą. Recirkuliuojamo dumblo kiekis turi būti valdomas automatiškai, atsižvelgiant į atitekančių nuotekų kiekį ir dumblo koncentraciją aeracijos talpose. Kai įtekančių nuotekų srautas yra mažas ar jo visai nėra, turi būti palaikomas tik minimalus recirkuliacijos debitas

ar kitas rangovo numatytas režimas, užtikrinantis dumblo aktyvumą ir sistemos stabilumą. Gamykliniu būdu surinktuose bioreaktoriuose grąžinamas dumblas gali būti persiurbiamas erliftais.

    - Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema

Perteklinis dumblas gali būti šalinamas ir grąžinamo dumblo siurbliais, tinkamai įrengiant uždaromąją armatūrą ir vamzdynus.

Gamykliniu būdu surinktuose bioreaktoriuose perteklinio dumblo šalinimui gali būti naudojami erliftai. Turi būti įrengta perteklinio dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpa, iš kurios stabilizuotas dumblas būtų išvežamas tolimesniam apdorojimui. Dumblo tankinimo metu nuskaidrėjęs vanduo, hidrostatinio slėgio pagalba, turi būti grąžinamas į biologinio proceso pradžią arba į srauto paskirstymo kamerą. Dumblas gravitaciniu būdu turi būti sutankinamas iki ne mažiau kaip 1,5–2,0% sausosios medžiagos, o stabilizavimo trukmė talpoje turi užtikrinti ne dažnesnį kaip du kartus per mėnesį dumblo išvežimą. Išvežamo sutankinto dumblo drėgnumas turi neviršyti 98 procentų.

Perteklinio dumblo tankintuve-stabilizatoriuje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio talpoje matuoklis.

    - Nuotekų apskaita. Debito matavimas

Rangovas turi įrengti išvalytų nuotekų debito apskaitą (įrengiamas elektromagnetinis debitomatis). Debito matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą Užsakovo dispečerinėje. Esant maksimaliam projektiniam srautui debito matavimo tikslumo paklaida turi neviršyti ± 2%.

Valytų nuotekų apskaitos debitomatis privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti Rangovas privalės pateikti debitomačio ilgio flanšinį vamzdžio intarpą.

    - Įrenginių automatizacija, valdymas ir nuotolinis stebėjimas

NVĮ turi būti numatytas pilnai automatizuotas nuotekų valymo procesas. Nuotekų valyklos teritorijoje numatyti duomenų stebėjimo ir rankinio valdymo blokus. Centrinėje dispečerinėje turi būti numatytas nuotolinis stebėjimas ir nuotolinis sistemos valdymas.

Duomenys apie nuotekų valymo įrenginių darbą, matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę.

Numatant programinės įrangos diegimą įvertinti planuojamų projektų integravimo plėtros galimybę.

    - Technologinis modulinis statinys (pastatas)

Orapūčių, parengtinio nuotekų valymo įrenginiams ir reagento dozavimo įrangos, el. valdymo skydo sumontavimui numatomas ir turi būti statomas naujas technologinis modulinis statinys (pastatas).

Projektuojamo statinio forma, durys, o taip pat sienų, stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą. Išorės durys metalinės, apšiltintos, langai neprojektuojami. Statinio grindys gelžbetoninės.

Projektuojamas technologinis modulinis statinys (pastatas) turi būti įžemintas ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Vartotojo inžinerinių sistemą apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.

Statinyje įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą, antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Statinio viduje siūloma numatyti šildymo sistemą oras-oras arba elektrinius radiatorius, kurie užtikrintų, kad temperatūra šalčiausiu metu laikotarpiu nenukristų žemiau +5°C. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos statinio projekte.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.

Statinio viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

    - Reikalavimai talpų, įrangos aptarnavimui

Prie visų naujų statinių, talpų, rezervuarų nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengti betono trinkelių/plytelių priėjimo – aptarnavimo takai. Numatoma ir įrengiama žvyro/skaldos dangos aptarnaujančio transporto priemonių apsisukimui aikštelė.

Į požeminius šulinius turi būti padaryti įlipimai su sandariai dangčiais ir saugaus darbo reikalavimus atitinkančiomis lipynėmis.

Atstumai nuo technologinės įrangos iki pertvarų ar išorinių sienų turi atitikti saugaus darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (pakankamos erdvės, reikalingos atskirų mechaninių mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan.).

Technologinių talpų pilnam ištuštinimui (įskaitant dumblo talpą-tankintuvą) turi būti numatyti inžinieriniai sprendiniai. Bioreaktoriai gali būti tuštinami įrengiant prieduobes atskirose bioreaktorių zonose (sekcijose) kilnojamam ištuštinimo siurbliui nuleisti arba numatant atskirą ištuštinimo šulinį su sklende (-ėmis).

- Techniniai reikalavimai statybos darbams

  - Prijungimai prie nuotekų šalinimo ir elektros tinklų

Rangovas atsakingas už visų išorinių (nuotekų šalinimo, elektros) sistemų pajungimą ir tinkamo veikimo užtikrinimą.

Užsakovas yra atsakingas už tinkamo elektros tiekimo užtikrinimą būsimiems nuotekų valymo įrenginiams, įskaitant:

- Elektros galios poreikio ir reikiamos galios užsakymą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO);

- Visų su elektros galios padidinimu susijusių projektavimo, derinimo, įrengimo darbų ir su tuo susijusių išlaidų padengimą;

- Elektros įvado prijungimą iki Rangovo nurodytos prijungimo vietos ir užtikrinimą, kad elektros tiekimas atitiktų techninių sąlygų reikalavimus.

- Numatyti dyzelinio generatoriaus prijungimą prie įvadinės paskirstymo spintos galimybę.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Statybos metodai

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti kompleksinę nuotekų valyklą su reikalingomis požeminėmis technologinėmis ir pagalbinėmis talpomis, rezervuarais.

Technologiniai rezervuarai (bioreaktoriai, antriniai nusodintuvai, dumblo tankinimo talpa) projektuojami iš monolitinio gelžbetonio, surenkamo gelžbetonio, stiklo pluošto, stiklo emaliu padengto plieno, polipropileno, polietileno ar kitų konstrukcijų, pagamintų gamyklose. Visos gelžbetoninės konstrukcijos, naudojamos nuotekoms, turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke - su pakankamu atsparumu šalčiui. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C35/45, W8, F200. Projektavimo darbų metu turi būti laikomasi visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.

Bioreaktorių uždengime (perdangoje) turi būti numatytas pakankamas vidaus įrangos aptarnavimo liukų (landų) su dangčiais skaičius.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.

Visos nuotekų valymo įrenginiuose montuojamos technologinius įrenginius ir vamzdynus palaikančios konstrukcijos (žemiau vandens lygio) turi būti iš nerūdijančio plieno AISI316 arba plastiko (PP, PE, PVC).

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Kopėčių, turėklų ir t.t. konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.

Nuotekų valymo statiniai ir jų dalys, technologinės talpos turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose skaičiavimuose.

Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Statinio projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą  ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.

  - Gruntinio vandens apkrovos

Statiniai, talpos ir požeminiai rezervuarai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vandens apkrovas pakilus jo lygiui.

Jeigu talpų, požeminių rezervuarų užpylimui naudojamas papildomas betono kiekis, viršijantis normalius projektinius konstrukcijos poreikius, pavyzdžiui, siekiant padidinti savąjį svorį plūdrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono užpylimas turi būti kiek įmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukcinių elementų.

  - Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai

Į nuotekų valyklą turi būti įrengtas žvyro-skaldos dangos privažiavimo kelias bei transporto apsisukimo aikštelė nuotekų valyklos teritorijoje. Priėjimo takai iki technologinių talpų, rezervuarų turi būti numatyti iš betono trinkelių. Tarp priėjimo takų ir žalios vejos ir važiuojamosios dalies turi būti įrengti bortai. Teritorija turi būti aptverta, ties įvažiavimu įrengiami dvivėriai rakinami vartai. Statybvietės teritorija turi būti apsėta žole.

Esami valyklos statiniai, trukdantys naujų statybai demontuojami.

  - Reikalavimai fizinei apsaugai

Visi fizinės apsaugos reikalavimai turi būti įgyvendinami atsižvelgiant ir į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

NVĮ turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,7 m aukščio tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą pašaliniams asmenims patekti į zoną. Aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau kaip 3 metrai. Rangovas turės įrengti 4 metrų pločio rakinamus dvivėrius vartus, architektūriškai derančius prie planuojamos tvoros. Vartai turi būti atidaromi rankiniu būdu.

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti apšviesti. Numatomas LED apšvietimas.

Svarbu įvertinti būtinuosius fizinės saugos reikalavimus (pokyčiai vyksta intensyviai).

  - Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas

Nuotekų valymo įrenginių darbo stebėjimui ir valdymui (Užsakovo dispečerinėje) turi būti įdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi turėti du valdymo būdus:

- Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;

- Rankinis valdymas – pagalbinis režimas.

Rankinis valdymas skirstomas:

- Vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;

- Distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto. Valdymą atlieka operatorius.

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA sistemos režimą. Operatorius minimaliai periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, t.y. tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: siurblių, orapūčių, reagentų dozavimo įrangos, dumblo tankinimo ir stabilizavimo įrangos ir kt. darbą, keis atliekų konteinerius ir pan.

Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio režimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų ir kt. priemonės.

Technologiniai procesai NVĮ turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi nuotekų valykloje įrengtame AVS ir Užsakovo dispečerinėje.

Taip pat turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes, kurios turi veikti pagal LST EN 62676-1-1, kad būtų užtikrintas viso perimetro stebėjimas, ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus.  Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas).

Nuotekų valyklos duomenys turės būti perduodami GSM ryšiu, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į Užsakovo dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Užtikrinant duomenų saugumą turi būti realizuotas periodinių SCADA sistemos ir jos duomenų kopijų kūrimas.

Nuotekų valyklos įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.

Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas turi būti  galimas iš Užsakovo dispečerinės.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose.

Rangovas privalės įrengti šiuos kontrolės ir valdymo elementus:

- Technologinės įrangos valdymą per SCADA;

- Technologinei įrangai (jų grupėms) taikyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;

- El.spintos IP (apsaugos klasė ≥ IP44) parinkti pagal konkrečios spintos įrengimo vietą;

- Visos valyklos elektros įrenginiams įrengti apsaugas nuo viršįtampių;

- Įrengti natūralią ir priverstinę (mechaninę) vėdinimo sistemą el. spintoje;

- Įrengti suvartojamos elektros energijos apskaitą;

- Įdiegti matuojamų ir kitų duomenų surinkimą bei saugojimą per SCADA.

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje (nuotekų valykloje) ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje).

  - Kontroliuojami parametrai

Kontroliuojami šie parametrai:

- Mechaninių-automatinių grotų būsena;

- Smėliagaudės orapūtės būsena (jei naudojama);

- Bioreaktorių orapūčių būsena ir sukimosi dažnis;

- Dumblo stabilizavimo orapūtės būsena;

- Reagento dozavimo siurblių būsena;

- Dumblo lygis dumblo tankintuve;

- Ištirpusio deguonies koncentracija bioreaktoriuose;

- pH/T duomenus srauto paskirstymo kameroje;

- Valytų išleidžiamų nuotekų debitas (stebimas, apskaitomas).

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Konkurso dalyvis, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio.

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į SCADA sistemą.

  - Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:

- Valytų nuotekų debitui (kiekiui) matuoti;

- Ištirpusio deguonies koncentracijai ir temperatūrai matuoti bioreaktoriuose;

- pH/T matavimas nuotekų srauto paskirstymo kameroje;

- Lygio matavimo prietaisai siurblinėje, dumblo tankintuve.

Gali būti numatytos ir įdiegtos ir kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių.

  - Reikalavimai matavimo prietaisams

Turi būti taikomos šios apsaugos klasės: panardinamiems jutikliams - IP68; srieginiams ir flanšiniams jutikliams - IP66; signalų perdavimo įtaisams - IP65.

Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).

Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

Visų kontrolės-matavimo prietaisų rodmenys turi būti perduodami į SCADA sistemą.

Matavimo prietaisų, taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės ir proceso valdymo įtaisų  techninis  aprašymas turi būti pateiktas lietuvių kalba arba turi būti pateiktas vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių.

  - Proceso kontrolės, valdymo ir  kompiuterinės vizualizacijos aprašymas

Užsakovo dispečrinėje ir nuotekų valykloje esančioje vizualizacijos sistemoje turi būti matoma:

- Visų įrengimų (mechaninių grotų, orapūčių, dozatorių, siurblių ir kt.) darbinė būklė - dirba, stovi, yra  automatinio ar rankinio valdymo  režimuose,  ar yra būdingi gedimai ar automatinio valdymo trūkumai (pvz. neateina signalai ar pan.);

- Nuotekų debitas, su galimybe matyti debito  svyravimų  grafikus ne  mažiau, kaip  6 mėnesiai atgal. Taip pat vizualizacijoje turi  būti  pateikiami  nuotekų debito po valymo  apskaitų parodymai laiko bėgyje nuo pat eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko  intervalas pritekėjimo svyravimams patikrinti - ne daugiau 2 valandos. Apskaita  po  valymo turi  būti įrengta su integratoriumi, kurio parodymai turi būti matomi vizualizacijoje nuo pat eksploatacijos  pradžios  iki  einamo momento;

- Turi būti galimybė gauti visos svarbiausios įrangos darbo sumines motovalandas.

Vizualizacijoje turi būti matomos nuotekų debito paros ir mėnesio ataskaitos (lentelių ir grafikų  pavidalu) su galimybe jas  atspausdinti.

Avariniai pranešimai, kurie turi būti perduodami į Užsakovo dispečerinę:

- Elektros tiekimo sutrikimo atvejai,  įtampos dingimo atvejai;

- Technologinio pastato apsaugos signalizacijos ir priešgaisrinės signalizacijos duomenys.

- Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos

  - Valyklos mechaninės įrangos parinkimas

Valyklos mechaninė įranga parenkama pagal šioje Techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus, remiantis Rangovo atliktais technologiniais skaičiavimais, vadovaujantis įrangos gamintų (tiekėjų) nurodymais. Visos mechaninės įrangos gamyklos gamintojo (-jų) techninės instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba iki statybos užbaigimo.

  - Vamzdžiai

    - Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti šiuos ar lygiaverčius standartus: LST ISO 4452-2:2011, DS 972, NS 3621, SS 1776.  Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti min. PN10 darbo slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai neturi būti nenaudojami.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal LST EN ISO 11177:2016, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais fasoninės dalys turi būti jungiamos flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys turi būti apsaugomos emalinėmis sistemomis.

Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) neturi būti naudojami.

    - Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos kolektoriams

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2004-9.

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.

Naudotinos vamzdžių klasės turi būti nurodomos techninėse statinio Projekto specifikacijose ir brėžiniuose.

    - Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Dviejų sluoksnių PE100 RC slėgio vamzdžiai su 10 proc. sienelės storio viršutiniu indikaciniu sluoksniu gali būti naudojami nuotekų ir vandentiekio tinklams tiesti tranšėjoje be pagrindo, jei atlikus detalius geologinius tyrinėjimus nesutinkami silpni gruntai, ir nuotekų ir vandentiekio tinklams rekonstruoti, naudojant laisvo įtraukimo metodiką.

PE110 RC slėgio vamzdžiai su apsauginiu išoriniu sluoksniu, atspariu įpjovimams, gali būti naudojami tinklams tiesti gręžimo būdu.

Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam slėgiui.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti nuotekoms.

PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų,

Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal EN 1092-2 ar ekv. reikalavimus, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius.

  - Technologiniai vamzdynai

NVĮ sklype turi būti pakloti visi naujų valymo įrenginių eksploatacijai reikalingi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių Rangovo siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Esami tinklai, trukdantys naujai statybai, turi būti perkloti. Sklypo tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui. Savitakinės nuotekynės šuliniams turi būti naudojami g/b žiedai, pagaminti vibropresavimo būdu. Žiedai turi būti su užlankais.

Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą.

Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 ar lygiavertį standartą.

    - Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Visas nerūdijantis plienas, jei naudojamas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms turi būti iš AISI 316 arba kitos ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės. Oro vamzdynai orapūčių talpoje gali būti AISI 304 plieno klasės.

Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartai EN 10217-7:2015, EN 10296-2:2005,  DIN 17457, AD2000 W2).

Naudojamų Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai turi būti ne mažesnis nei:

| Nominalus dydis | Vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki Dsal. 80 imtinai | 1,6 |
| Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai | 2,0 |
| Dsąl. 300 iki 450 | 3,0 |

Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo

| Dsal. Do | 10 17.2 | 15 21.3 | 20 26.9 | 25 33.7 | 32 42.4 | 40 48.3 | 50 60.3 | (65) (76.1) | 80 88.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dsal. | 100 | (125) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) |
| Do | 114.3 | (139.7) | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | (457.2) |
| Dsal. Do | 500 508 | 600 610 | 700 711 | 800 813 | 1000 1016 | 1200 1220 |  |  |  |

Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų.

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai, spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų.

Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais su kakliukais ir laisvais flanšais. Varžtų išmatavimai turi atitikti DIN 2642 ar lygiaverčius standartus.

    - Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta dokumentais (eksploatacinių savybių deklaracija ar kt.).

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusių elementų medžiagą, juos projektuoti, montuoti bei jungti reikia griežtai laikantis gamintojo nurodymų.

Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu.

LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdžiai klojami atvirame ore negali būti, nes dėl UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių vamzdžių naudoti neleidžiama.

Polietileno vamzdžiai ir armatūra turi atitikti šių standartų arba lygiareikšmių nacionalinių standartų reikalavimus:

- Lietuvos standartai mėlyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno vamzdžiams, skirtiems požeminiam naudojimui;

- vandentvarkos darbų medžiagos ir standartai – informacinė ir konsultacinė medžiaga;

- vario ir vario lydinių slėgio armatūros polietileno vamzdžiams su išoriniais skersmenimis pagal Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas, atitinkantis LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ir LST EN 12162:2011+A1:2009 standartus.

  - Sklendės

    - Pleištinės sklendės

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar kitų aktualių standartų reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir/ar nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar. Sklendės turi būti jungiamos flanšais.

    - Peilinės sklendės

Peilinis uždoris turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, iškylantis į išorę velenas gali būti iš galvanizuoto plieno.

Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba PE.

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu sukant uždarymo ratą, ant kurio nurodyta uždarymo kryptis.

- Užbaigimas

  - Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos bei personalo instruktavimas

Rangovas (prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus) turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas Užsakovo personalo instruktavimą - turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymą ir valdymo (naudojimo) instrukcijas lietuvių kalba.

Užsakovo personalas turės būti instruktuojamas-apmokamas paleidimo-derinimo laikotarpiu. Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų Užsakovo žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kurių, jo nuomone, negalima tinkamai instruktuoti.

Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami:

- apie teorinius nuotekų valymo procesus;

- Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus ir principus;

- pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą.

Rangovas turės instruktuoti lietuvių kalba.

Užsakovo personalo mokymas – instruktavimas vyks pagal Rangovo parengtą ir pateiktą bei su Užsakovu suderintą mokymų programą. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Mokymai bus vykdomi nuotekų valykloje.

  - Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas, teisės aktų nustatyta tvarka turi registruoti atliekamus darbus, parengti išpildomuosius brėžinius, juos suderinti. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti reikalingus išpildomuosius brėžinius, kurie patvirtintų, kad darbai atlikti pagal Statinio projekto reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir suderinimą su atitinkamomis institucijomis. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui.

  - Statybos užbaigimas

Rangovas turi parengti privalomuosius dokumentus, kad pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas galėtų būti išduotas (surašytas) statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas.

Prašymą statybos užbaigimo akto išdavimui ar deklaraciją (priklausomai, kaip reikia pagal teisės aktus) surašo, užpildo ir ją pateikia Užsakovas, jis užsako ir pamoka reikalingas ekspertizės paslaugas.

  - Nuotekų valymo įrenginių efektyvumo bandymai

Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginiai veiktų ir jų efektyvumas atitiktų Pirkimo dokumentų, teisės aktų, Rangovo pasiūlymo ir Statinio projekto reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti ir įrodyti kad yra pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Rangovas turi užtikrinti technologinį procesą ir visų nurodytų rodiklių pasiekimą. Pastatytų NVĮ efektyvumas tikrinamas ir įrodomas bandymų pagalba.

Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, esant projektinėms sąlygoms (projektiniam debetui ir užterštumui), valytų nuotekų kokybiniai parametrai (teršalų likutinės koncentracijos) neviršys šioje Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų. Jei išvalymo efektyvumas ir nustatyti reikalavimai nebus pasiekti, Rangovas įsipareigoja mokėti baudas, kaip tai nurodoma Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktoje Technologinio proceso garantijoje ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtas tiesiogines išlaidas (išskyrus, jei jie nepasiekti dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių).

Nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius ir įrodančius bandymus - baigiamuosius bandymus Rangovas privalės atlikti iki statinių užbaigimo akto pasirašymo dienos ar deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo.

Bandymu metu Rangovas turi įrodyti, kad jo suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai pasiekia nustatytą ir reikalaujamą išvalymo efektyvumą ir atitinka Rangovo pasiūlyme deklaruotus rodiklius bei šioje Techninėje specifikacijoje iškeltus reikalavimus.

Įrodydamas, kad pastatyti NVĮ nuotekas valo tinkamai (ir išvalo iki reikalaujamo lygio) ir veikia efektyviai Rangovas turi atlikti bent du išvalymo efektyvumą įrodančius tyrimus, parengti ir pateikti bandymų ataskaitą. Tyrimai turi būti atliekami sausmečiu, kai į nuotekų valymo įrenginius nepatenka dideli lietaus ir polaidžio vandens kiekiai, kurie galėtų iškreipti tyrimo rezultatus.

Bandymą galima pradėti, kai:

- atlikti visi reikalingi statybos darbai;

- hidrauliškai išbandytos visos talpos,

- atliktas įrenginių individualus ir kompleksinis bandymas bei funkcionalumo patikrinimas su švariu vandeniu (parengtinio valymo įrangos (grotų, smėliagaudės), orapūčių, dozatorių, aeravimo sistemos, maišymo įtaisų, kitų mechaninių mazgų ir įtaisų) ir Užsakovui pateikta atitinkama dokumentacija,

- visoms technologinėms grandims užtikrintas pastovus elektros energijos tiekimas, pilnai baigti elektrotechnikos-automatikos ir mechanikos paleidimo derinimo darbai, išskyrus kai kuriuos proceso valdyme ir SCADA sistemoje, kas turi būti  suderinta su Užsakovu.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią iki tyrimų pradžios. Bandymai atliekami ir vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą Bandymų programą.

Už visas eksploatacines išlaidas baigiamųjų bandymų metu yra atsakingas Rangovas, išskyrus už elektros energijos sąnaudas ir Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymo metu.

Bandymų metu imami atitekančių (iki valymo) ir išleidžiamų (po valymo) nuotekų mėginiai. Bandymų metu taip pat turi būti matuojamas ištekančių nuotekų debitas. Bandymu metu Rangovas atsako už laboratorinius tyrimus, reikalingus efektyvumui įrodyti. Tyrimų metu turi būti matuojami tie rodikliai, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos teisės aktai: septynių parų biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinčios medžiagos (SM), bendras azotas, bendras fosforas. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo efektyvumo pagal normatyvus.

Nuotekų mėginių laboratorinis tyrimas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

Jei bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų (išskyrus, jei rezultatai netinkami ne dėl nuo rangovo priklausančių aplinkybių, tokių kaip netinkami (per dideli, ar per maži) atitekančių nuotekų užterštumai, viršyti ar nepakankami atitekančių nuotekų debetai), Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių ir bandymai kartojami, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai. Visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas turi padengti Rangovas.

Atlikęs bandymus Rangovas pateikia bandymų ataskaitą, pateikdamas efektyvumą įrodančių tyrimų protokolus. Jei bandymai nepavyksta ir teigiami tyrimų rezultatai negali būti pasiekti ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas ataskaitoje nurodo priežastis ir nurodo veiksmus kurių privalo imtis Užsakovas. Bandymai turi būti kartojami, kad priežastys pašalinamos ir Užsakovas išpildo nurodytas sąlygas.

Nuotekų valymo įrenginių bandymų laikotarpiu Rangovas turės padengti visas išlaidas, patirtas Užsakovo, jei išleidžiamose nuotekose bus viršytos tuo metu galiojančiame (pvz. laikiname) TIPK leidime nurodytos taršos koncentracijos. Ši nuostata galioja tik jei atitekančiose nuotekose nebus viršyta Pirkimo dokumentuose nurodyti projektiniai taršos kiekybiniai ir kokybiniai parametrai. Reikalingų taršos leidimų gavimo iniciavimą vykdo Rangovas, tačiau už jų gavimą atsako Užsakovas.

Garantiniai terminai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat Rangos sutartyje.

_____________________________