Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO (1 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) tipas | Dvigubos konversijos UPS |  |
| 2. | Maksimali apkrova ir paleidimo srovės rezervas pakankamas vienalaikiam šių rentgeno diagnostikos įrenginių veikimui: | - Rentgeno kompiuterinio tomografo Optima CT520; - Rentgeno diagnostikos aparato Optima XR646HD. |  |
| 3. | Įėjimo įtampa | 400 V, 50 Hz (3 fazės) |  |
| 4. | Išėjimo įtampa | 400 V, 50 Hz, ±1 % stabilumas |  |
| 5. | Autonominis veikimas | Mažiausiai 5 min. esant pilnai apkrovai |  |
| 6. | Perkrovos tolerancija | ≤ 125 % apkrovos ne mažiau 10 min.; ≤ 150 % bent 1 min. |  |
| 7. | Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo trumpo jungimo, viršsrovių, perkaitimo |  |
| 8. | Įtampos stabilizavimas | Integruotas statinis arba elektroninis stabilizatorius |  |
| 9. | Akumuliatorių tipas | Nereikalaujantys priežiūros: VRLA (AGM) arba ličio-jonų |  |
| 10. | Įrenginio sertifikavimas | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3, medicininės įrangos maitinimo standartų atitikimas |  |
| 11. | Rentgeno kompiuterinio tomografo Optima CT520 modifikavimas pritaikant darbui su siūlomu UPS | Būtina |  |
| 12. | Rentgeno diagnostikos aparato Optima XR646HD modifikavimas pritaikant darbui su siūlomu UPS | Būtina |  |
| 13. | Montavimo reikalavimai | Aušinimo sistema, užtikrinanti UPS gamintojo numatytas darbo aplinkos sąlygas |  |
| 14. | Papildoma apsauga | Išorinis viršįtampių ribotuvas |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

_________________________