TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Telšių TP teritorijoje esančio apsaugos posto (toliau – Apsaugos postas) apsaugos sistemų įrengimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- Techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu;

- Apsaugos signalizacijos sistemos įrengimas;

- Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas;

- Įeigos kontrolės sistemos įrengimas;

- Pilno ūgio vartelių (turniketo) įrengimas apsaugos poste;

- Pasikalbėjimo įrangos su apsaugos postu įrengimas;

- Automobilių numerių nuskaitymo sistemos įrengimas;

- Įrenginių programavimas, sistemos (-ų) paleidimas, derinimas, testavimas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Telšių TP, Gintalų g.1, Gintalų k., Telšių raj. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Apsaugos signalizacijos sistema.

    - Apsaugos posto patalpų apsaugai montuojami infraraudonujų spindulių judesio jutikliai (PIR) bei magnetiniai kontaktai durims. Tūriniai PIR judesio jutikliai pastato viduje turi saugoti visų patalpų tūrį, montuojami ant sienų, su anti-maskavimo funkcija. Jų veikimo zona turi būti ne mažiau 90°, devynių metrų spinduliu.

    - Apsauginė signalizacijos centralė, maitinimo šaltinis turi būti  to paties gamintojo ir montuojami gamintojo dėžėje.

    - Apsauginė signalizacijos centralė turi būti suprojektuota ir įdiegta apsaugos posto ryšių patalpoje.

    - Pastatų (durų, langų, liukų, kabelinio rūsio durų) apsaugai montuojami magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio jutikliai.

    - Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

  - Įeigos kontrolės sistema.

    - Asmenų patekimo į pastatą kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ tipo įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio esančio duomenų centre, centriniame biure (toliau - SVDC).

    - Turi būti projektuojama dvipusė įeigos kontrolės sistema su „anti-passback“ funkcija.

    - Įeigos kontrolės valdiklių akumuliatoriai ir maitinimo šaltiniai turi būti suprojektuoti (pateikti skaičiavimai) ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 4 val. budėjimo režime.

    - objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės sistema kokia naudojama Litgrid AB centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu. Reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui pateikti standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

    - Durų valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami išorėje/viduje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų. Reikalavimai kortelių skaitytuvui pateikti standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

    - Patalpose yra įrengtos durys su el. spynomis bei išvedžioti kabeliai skaitytuvams. Įeigos kontrolės įrenginiai montuojami ryšių patalpoje ant sienos. Skaitytuvai montuojami perkančiojo subjekto nurodytose vietose (1 Pav. Telšių TP ir SK apsaugos postas. KONFIDENCIALU*), kontrolerių kiekis parenkamas pagal poreikį. Skaitytuvai bei el. spynos jungiamos į įeigos kontrolerius.

  - Gaisro signalizacijos sistema.

    - Gaisrinė signalizacijos sistema suprojektuota ir įrengta apsaugos poste vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 serijos standartais.

    - Aptikus gaisro židinį centralė automatiškai turi aktyvuoti garsinį signalą, išjungti pastato patalpų ventiliaciją, perduoti gaisro pavojaus signalą į nuotolinių monitoringo centro (NMC) sistemas.

    - Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos jutikliai turi būti jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės.

    - Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos sistemą.

    - Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

  - Vaizdo stebėjimo sistema.

    - Apsaugos poste turi būti įrengtos kameros. Instaliacija nuo kamerų numatomų vietų iki ryšių patalpos yra išvedžiota. Kamerų vietos sužymėtos brėžinyje (1 Pav. Telšių TP ir SK apsaugos postas. KONFIDENCIALU*).

    - Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

    - Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai standartiniuose techniniuose reikalavimuose ir kituose dokumentuose, patalpintuose internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

  - Pilno ūgio sukamieji varteliai (turniketai).

    - Apsaugos poste turi būti suprojektuoti ir įrengti pilno ūgio sukamieji varteliai, kartu su įeigos kontrole, kurie eliminuotų galimybę, pasinaudojus viena kortele, į objektą patekti keliems asmenims.

    - Įdiegti galimybę vartelius atidaryti iš apsaugos darbo vietos.

  - Transporto valstybinių numerių nuskaitymo sistema.

    - Prie pagrindinių įvažiavimo vartų įrengti numerių nuskaitymo sistemą, kurią sudarytų numerių nuskaitymo vaizdo kameros įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių valstybinių numerių nuskaitymui. Įrengti indukcines kilpas įvažiuojančių ir išvažiuojančių automobilių aptikimui (aptikus automobilį vykdomas valstybinio numerio nuskaitymas). Sumontuoti kabelius nuo vaizdo kamerų iki komutacinės spintos, kuri yra apsaugos poste prie įvažiavimo vartų. Kabelius sukrosuoti į esamą komutacinę panelę. Komutacinėje spintoje sumontuoti naują duomenų tinklo komutatorių ir į jį sujungti numerių nuskaitymo kameras. Naują duomenų tinklo komutatorių pajungti į Perkančio subjekto tinklą per optinę komutacinę panelę. Papildyti Perkančiojo subjekto turimą numerių nuskaitymo programinę įrangą „ParkIT Systems“ reikiamomis licencijomis. Sukonfigūruoti, ištestuoti bei paleisti veikti numerių nuskaitymo sistemas. Sistema turi veikti dviejų faktorių autentifikavimo principu t.y. vartai atidaromi nuskaičius valstybinį automobilio numerį, jei nuskaitytas numeris yra duomenų bazėje ir įvažiavimą patvirtinus apsaugos darbuotojui.

  - Komutacinė spinta, komutatorius

    - Suprojektuoti ir įrengti komutacinę spintą ryšių patalpoje, į kurią tilptų komutacinės laidų (optinių ir varinių) panelės, komutatorius bei nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS).

    - Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne trumpiau kaip 1 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai.

    - UPS turi būti monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi būti perduodami (SNMP protokolu) į Užsakovo naudojama apsauginę signalizacijos sistemą.

    - Turi būti suprojektuota ir įdiegta telekomunikacinė įranga, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams 1 tipas).

    - Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir pajungimas į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą.

    - Turi būti suprojektuotas ir įdiegtas šviesolaidinis kabelis tarp apsaugos posto ir valdymo pulto.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbų atlikimo terminas - X mėnesiai po Sutarties įsigaliojimo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybėms šalių raštišku susitarimu darbų atlikimo terminą galima pratęsti ne ilgiau kaip X mėnesiais.

- ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje. Negali būti pateiktos atnaujintos (angl. refurbished) prekės.

  - Pilno ūgio sukamieji varteliai

- Dviejų kryčių praėjimas;

- Rezervinis maitinimas užtikrinantis vartelių veikimą dingus įtampai ne mažiau kaip 3val.;

- Įrangos aukštis ne didesnis kaip 2290 mm;

- Įrangos plotis ne didesnis kaip 1290 mm;

- Praėjimo aukštis ne mažesnis kaip 2000 mm;

- Praėjimo plotis ne mažesnis kaip 800 mm;

- Integruotas vartelių vidaus apšvietimas;

- MCBF ne mažiau kaip 3000000 ciklų;

- Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: nuo -15° iki 40°;

- Korpusas: Nerūdijančio plieno.

  - Įeigos kontrolės valdiklis

- Techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

  - Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas

- Techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

  - Numerių nuskaitymo vaizdo kamera

- Spalvoto vaizdo Day/Night kamera;

- Raiška ne mažesnė kaip 1440x1080;

- Židinio nuotolinio diapazonas ne siauresnis kaip 5 – 80 mm.;

- Matymo kampa: ne mažiau kaip 50°(horizontaliai) ir 40°(vertikaliai);

- Priartinimas nemažiau kaip 17x;

- Priartinimas ir fokusavimo funkcijos: motorizuotas, nuotolinis valdymas, programuojami išankstiniai nustatymai;

- Vaizdo kodavimas ne blogiau kaip: JPEG, MJPEG stream, H.264 ar lygiaverčiais formatais;

- Optimalus numerio atpažinimas nuo 4 iki 20 metrų atstumu nuo vaizdo kameros;

- Ethernet sąsaja ne mažesnė kaip 100Mbit/s sparta;

- Integruotas programinis automobilio aptikimas: numerio ženklo aptikimas, virtuali indukcinė kilpa;

- Pašvietimas: ne mažiau kaip 10vnt. SMD LED’ų;

- Bangos ilgis 760nm (Infrared), 850nm (Balta);

- Palaikomi protokolai: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP;

- Maitinimas 24-28Vac;

- Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: -30° iki 45°;

- Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP66;

- Atsparumo smūgiams lygis ne žemesnis kaip IK10;

- Suderinama su „ParkIT System“ programine įranga.

  - Indukcinės kilpos valdiklis su indukciniu kabeliu

- Indukcinės kilpos pajungimo modulis;

- 1 arba 2 kilpų pajungimas;

- Detektavimo induktyvumo ribų diapazonas ne siauresnis kaip 50-800mH;

- Detektavimo dažnio ribų diapazonas ne siauresnis kaip 30-80kHz;

- Reguliuojamo jautrumas diapazonas ne siauresnis kaip 0,02%-0,5%;

- Atsparumo klasė ne žemesnė kaip IP30;

- Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20° iki +45°C.

- DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Darbų atlikimas

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose Pirkimo dokumentuose ar ne.

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas;

Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose;

Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais;

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai.

Papildomi specifiniai montavimo reikalavimai įrangai yra pateikiami prie atitinkamos įrangos techninių specifikacijų, o jei nenurodyta – būtina laikytis gamintojo pateikiamų įrangos montavimo reikalavimų ir sąlygų.

  - Kabelių patalpose tiesimo būdai

Patalpose su pakabinamomis lubomis kabeliai tiesiami virš lubų, tvirtinant prie sienų arba lubų ir įveriant juos į PVC vamzdžius ar PVC kanalus.

  - Kabelių tiesimo reikalavimai

Kabeliai tiesimi vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kabelių montavimo turi būti hermetizuoti.

Ties įvadu į pastatą, pratraukus vamzdyje kabelį, vamzdžio galai ir angos pastate turi būti užsandarinamos specialia, nedegia ir nelaidžia vandeniui medžiaga.

Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

Kabeliai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose.

Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrįstus reikalavimus.

  - Kabelių žymėjimas

Kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti kabelio savininką. Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono.

PRIEDAI

1 Pav. Telšių TP ir SK apsaugos postas. KONFIDENCIALU*

* Tiekėjai, norėdami susipažinti su 1 priedu, turi kreiptis į Pirkėją ir pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą.