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ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1273) NK 110/35/10(6) kV Marių TP rekonstravimo darbų, Klaipėda, Minijos g. 180F (ESO ir LITGRID AB dalies darbai) pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	Technines specifikacijos 1 priedas. Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas
	-
	Prašote užpildyti specifikacijas, izoliacinių gaubtų, movų, kabeliu, kontrolinių kabelių.
Kodėl pagrindinių medžiagų specifikacijų nereikia pildyti? t.y.:
6. 35 (30) kV VIDAUS TIPO SROVĖS TRANSFORMATORIAI SKIRTI SF6 DUJŲ IZOLIACIJOS NARVELIAMS 
7. 35 (30) kV VIDAUS TIPO VIENFAZIAI ĮTAMPOS TRANSFORMATORIAI SKIRTI SF6 DUJŲ IZOLIACIJOS NARVELIAMS
8. NULINĖS SEKOS SROVĖS TRANSFORMATORIUS
	Paaiškiname, kad srovės ir įtampos transformatoriai bus montuojami esamoje skirstykloje, todėl rangovas pats turi įsivertinti jų montavimo tinkamumą. Užsakovui nėra svarbu kokio gamintojo jie bus, svarbu, kad pilnai atitiktų keliamus techninius reikalavimus.

	2.
	Sutarties SD (ESO)
	RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI

	Naujas 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatorius su atšakų perjungikliu.
Pastaba*: Galios transformatorius bus naujas, transportuojamas bus nesurinktas. Rangovas turės nukelti nuo tralo, sumontuoti ant pamatų ir surinkti galios transformatorių. Sumontuoti radiatorius, 110 kV įvadus, konservatorius, ratukus ir kt. užpildyti izoliacine alyva ir vakumuoti (nauja alyva bus atvežama su transformatoriumi, esat būtinumui rangovas turės paruosti alyvą). Po sumontavimo galios transformatoriaus tiekėjas atliks bandymus pagal „Bandymų normas ir apimtis“.
Kaip suprantame 25 MVA atvyks, be galios transformatorių šynų sistemos izoliacinių gaubtų?
Prašome patvirtinti, kad galios transformatorius atvyks su: III. KOMPLEKTUOJAMOS DALYS:
Projekto Nr. 2025-32-01-XX-TDP-E.TS lapas 8 iš 26
	Taip, galios transformatorius bus pateiktas su III. KOMPLEKTUOJAMOS DALYS (Projekto Nr. 2025-32-01-XX-TDP-E.TS lapas 8 iš 26) išvardintomis komplektuojančiomis dalimis. 

Paaiškiname, kad galios transformatorių šynų sistemos izoliacinių gaubtų sistemą turi įsivertinti ir pateikti Rangovas (ESO nepateikia).

	3.
	2.3. Techninė specifikacija AB ESO
	03_2025-32-01-XX-TDP-E-0
Eil. Nr. 5.4
	Pateikti narvelių gamintojo patvirtinimą, kad 35 kV kištukinės vidinio prijungimo galinės movos yra tinkamos naudoti su 40,5 kV narveliais Siemens, ,,NXPLUS‘‘
Prašome panaikinti ir nereikalauti iš Rangovų šio patvirtinimo, nes gavome atsakymą iš Siemens – mes nesiūlome naujų narvelių.
Marių TP yra esami 35kV Siemens NXPLUS narveliai,  kurie priklauso ESO. 
ESO žino ir specifikacijoje nurodė, kad esami Marių TP 42kV narveliai Siemens NXPLUS turi inside-cone plug size 2 vidinio pajungimo skylę ir juose yra sumontuotos Pfisterer movos ir viršįtamapių ribotuvai. 
Raychem movų gamintojas yra nurodytas Siemens NXPLUS narvelių kataloge.
	Paaiškiname, kad pateikti gamintojo narvelio patvirtinimo dėl siūlomų kištukinių movų tinkamumo nereikia tuo atveju, jei jos yra nurodytos Siemens NX PLUS narvelio kataloge.

	4.
	2.4. Sutartis LITGRID AB
	2. Projektavimo ir statybos rangos sutarties BS
4.2.2. punktas
	4.2.2. Rangovas turi užtikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visą statybos darbų vykdymo laiką nuolat būtų Objekte, organizuotų statybos darbus ir jų vykdymo klausimais atstovautų Rangovui santykiuose su Užsakovu ir (ar) kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebūti tik dėl pateisinamų priežasčių. Statinio statybos vadovas per visą statybos darbų vykdymo laiką turi būti pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieną statinio statybos vadovą.
1) Kuo remiantis statinio statybos vadovas turi pastoviai būti statybvieteje, jei STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ to nereikalauja?
2) STR 1.06.01:2016, leidžia deleguoti dalį funkcijų kitiems statybos dalyviams, kodėl statinio statybos vadovas privalo visą statybos darbų vykdymo laiką nuolat būti Objekte?
	Užsakovas vertindamas tai, kad statybos darbai vykdomi energetikos objektuose, kuriuose yra didesnė rizika, bei būtina užtikrinti aukštesnio lygio darbų kontrolę ir organizavimą – turi teisę nustatyti aukštesnius reikalavimus.  

	5.
	2.5.2. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (ESO)
	14.2 Darbo projektas
	Gautas 2025-11-26 dieną atsakymas, dėl AB Litgrid - Paaiškiname, kad yra pateiktas techninis darbo projektas, todėl darbo projekto ruošti nereikia.

Kyla klausimas, kodėl tada AB ESO dallies SDKŽ yra numatytas darbo projektas? Jeigu ESO dalyje taip pat pateikti techniniai – darbo projektai.
Prašome patikslinti ir atsiųsti SDKŽ be darbo projekto grafos.
	Paaiškiname, kad ESO dalyje tiekėjas turi įsivertinti darbo brėžinių parengimą.

	6.
	
	
	2025-11-26 rašto ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS atsakyme Nr. 1 paaiškinote, kad yra pateiktas techninis darbo projektas, todėl darbo projekto ruošti nereikia. 
Prašome dokumente 2.5.2. Sustambintų kiekių žiniaraštis (LITGRID) panaikinti eilutę „1.4 Techninis darbo projektas“.
Taip pat prašome paaiškinti, kas bus atsakingas už techninio darbo projekto (TDP) korekcijas?
	Pateiktas Litgrid dalies žiniaraštis yra tipinės formos, pildant prašome atsižvelgti į apačioje pateiktas pastabas:
"Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo: 
1. Jei, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“.
2. Įsivertinti ir užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projektavimo užduotyje ir/ar techniniame projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo.
Pažymime, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai."		

Paaiškiname, kad yra pateiktas techninis darbo projektas, todėl Darbų žiniaraščio (LITGRID) eilutėje „1.4 Techninis darbo projektas“ turi būti nurodomas 0. Rangovas turės atlikti darbus pagal paruoštą ir pateiktą techninį darbo projektą.

Paaiškiname, kad ESO dalyje tiekėjas turi įsivertinti darbo brėžinių parengimą. Litgrid dalyje korekcijų atlikti nereikės.

	7.
	
	
	Techninis darbo projektas (TDP) jau yra padarytas ir pateiktas, tačiau pagal ESO dokumento Sutarties SD p. 3.4. Rangovas turi pateikti Užsakovui Techninį Darbo projektą (TDP). 
Prašome patikslinti, ką tiksliai Tiekėjui reikia pateikti: Techninį darbo projektą, Darbo projektą ar padaryti esamo TDP korekcijas?
	Paaiškiname, kad ESO dalyje tiekėjas turi įsivertinti darbo brėžinių parengimą.
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