TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NUOTEKŲ VALYMO SISTEMA SU PARAMETRŲ MATUOKLIAIS, ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DALIMIS (TOLIAU – ĮRANGA) IR ŠIOS ĮRANGOS APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Santrumpos

NVS – nuotekų valymo sistema Maišiagalos nuotekų valymo įrenginių laboratorijoje (objektas), Maišiagala, LT-14242 Vilniaus r., nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav.) nutolusi iki 35 km atstumu.

SCADA – (angl. k. supervisory control and data acquisition) – pramoninių procesų valdymo ir stebėsenos sistema, skirta rinkti duomenis iš įrenginių, juos apdoroti, vizualizuoti ir valdyti procesus realiuoju laiku.

PDD – paleidimo derinimo darbai.

Bendrieji reikalavimai

1. Pirkimo objektas – mobili nuotekų valymo sistema su parametrų matuokliais, elektros ir automatikos dalimis (toliau – Įranga), 1 komplektas. Įranga perkama su įrangos objekte montavimo, derinimo, technologinio valdymo programų, valdiklių, SCADA programavimo darbais. Sumontuotiems prietaisams SCADA turės būti sukurtos duomenų ataskaitos. Įranga turi būti mobili, kad ją galima būtų pervežti (įskaitant pakrovimą ir pan.), kaip vieną prietaisą (neskaitant pajungimų), kad galima naudoti kitoje vietoje, kurioje yra tinkamai paruošta vieta įrangos montavimui.

2. Perkamos Įrangos komplektą sudaro:

- Nuotekų biologinio valymo įrenginio korpusas – 1 vnt.

- Aeratorių mazgas su oro pajungimo žarnomis – 1 vnt.

- Orapūčių dėžė su orapūtėmis, pajungimo kolektoriais ir oro debito apskaitos mazgu – 1 vnt.

- Siurblių mazgas su siurbliais – 1 vnt.

- Debito apskaitos šulinys su debitomačių mazgais – 1 vnt.

- Reagento fosforo šalinimui ir išorinio anglies šaltinio dozavimo įranga – 1 vnt.

- Dumblo tankintuvas – 1 vnt.

- Keitiklis, skirtas ištirpusio deguonies matavimo priemonei, skendinčiųjų medžiagų matavimo priemonei, T, pH, ORP matavimo priemonei ir nitratų azoto (NO3-N) matavimo priemonei – 1 vnt.

- Sensorius, skirtas ištirpusio deguonies matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt.

- Analizatorius, skirtas amonio azoto (NH4-N) matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt.;

- Mėginio paėmimo / filtravimo sistema amonio azoto analizatoriui ir fosfatų fosforo analizatoriui – 2 vnt.

- Keitiklis, skirtas dumblo lygio matavimo antriniame nusodintuve priemonei – 1 vnt.

- Fotometrinis sensorius, skirtas NO3-N matavimui denitrifikacijos talpoje – 1 vnt.

- Sensorius, skirtas skendinčiųjų medžiagų matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt.

- Sensorius, skirtas dumblo lygio matavimui antriniame nusodintuve – 1 vnt.

- T, pH, ORP sensorius, skirtas parametrų matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt.

- Analizatorius, skirtas fosfatų fosforo (PO4-P) matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt.

- Elektros paskirstymo ir valdymo skydas su periferine įranga – 1 vnt.

- Valdiklis su periferine įranga – 1 vnt.

- Dažnio keitiklis – 4 vnt.

- SCADA programa su programavimu – 1 vnt.

3. Tiekėjo siūloma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Siūloma Įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta (remarketed/refurbished).

Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

4. Įranga turi būti pristatyta ir PDD atlikti pirminėje įrangos pristatymo vietoje Maišiagalos nuotekų valymo įrenginių laboratorijoje (NVS), adresu Maišiagala, LT-14242 Vilniaus r., kuri nuo VILNIUS TECH (Saulėtekio al. 11, Vilnius, 10223 Vilniaus m. sav., Lietuva) nutolusi iki 35 km atstumu.

5. Visa siūloma Įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

6. Įrangos (viso komplekto) pristatymo, sumontavimo, paruošimo darbui (PDD) terminas – ne ilgesnis kaip 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą į NVS, ją išpakuoti, sumontuoti, atlikti Įrangos paleidimo-derinimo darbus, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabelius, Įrangos kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos, sukonfigūravimo į SCADA valdymo sistemą darbus. Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas medžiagas reikalingas darbams atlikti (kabelinės trasos, kabeliai, gofrai, papildomos medžiagos, reikalingos darbams atlikti, sistemai pajungti bei atvaizduoti SCADA valdymo sistemoje ir t. t.), transporto išlaidas bei kitas išlaidas reikalingas PDD atlikti.

8. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Įranga objekte (NVS).

9. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, taikoma nuo Įrangos priėmimo perdavimo pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus Įrangos defektams, perkančioji organizacija raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į Tiekėją dėl atsiradusių defektų, į kuriuos Tiekėjas privalo reaguoti per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, o pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

10. Reikalavimai PDD

10.1. Visa patiekta Įranga privalo būti sumontuota, sukonfigūruota, pajungti elektros tiekimo bei duomenų perdavimo kabeliai su visa tam reikalinga įranga.

10.2. Tiekėjas turi atlikti Įrangos pristatymo, sumontavimo, paleidimo-derinimo, kalibravimo ir duomenų perdavimo, valdymo, vizualizacijos, sukonfigūravimo į SCADA valdymo sistemą darbus.

10.3. Įranga, jei nenurodyta kitaip, turi būti montuojama namelyje, įvertinus visų įrangos komponentų ir papildomų medžiagų, reagentų patalpinimą.

10.4. Tiekėjas privalo atlikti darbus, nenutraukdamas technologinio proceso, darbų eiliškumą turi susiderinti su asmeniu, atsakingu už nuotekų valyklos technologinio proceso valdymą.

10.5. Atlikus Įrangos mechaninius, elektrinius bei SCADA sistemos darbus, sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti visą reikalingą techninę dokumentaciją, Įrangos eksploatacijos instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis popierinėje ir skaitmeninėje versijoje USB laikmenoje (brėžinių, el. schemų dokumentacija – .dwg plėtiniu, tekstinė dalis – .doc plėtiniu).

10.4. Atlikus PDD pasirašomas Įrangos priėmimo-perdavimo aktas.

11. Reikalavimai Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugoms

11.1. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos teikiamos 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo metu tiekėjas ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį turi atlikti Įrangos kalibravimo ir aptarnavimo paslaugas. Į aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, reikalingos nepertraukiamam Įrangos veikimui visą paslaugų teikimo laikotarpį (t. y. 12 mėnesių nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos).

11.3. Tiekėjas turi suteikti tokias Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, kokios yra numatytos pagal Įrangos aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas.

12. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. Pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikimas).

13. Kartu su pristatoma Įranga turi būti pateiktos Įrangos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.

Specialieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / technines charakteristikas |
| --- | --- | --- |
| Nuotekų valymo sistema |  |  |
| 1. | Nuotekų biologinio valymo įrenginio korpusas – 1 vnt. (toliau – korpusas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Korpuso skersmuo – ne mažiau kaip 2400 mm, bet ne daugiau kaip 3500 mm, ilgis – ne daugiau kaip 5000 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpuso medžiaga – stiklo plastas ar analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas turi būti pagamintas taip, kad jį būtų galima sumontuoti gelžbetoninėje duobėje, kurios išmatavimai: ilgis x plotis x aukštis yra 6 m x 4 m x 2,45 m, ir eksploatuoti jį pripildant nuotekų ir dumblo mišiniu, bet neužpilant jo iš išorės gruntu. Jei užpylimas gruntu ar kitokia medžiaga yra būtinas, tiekėjas tai turi įsivertinti. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Korpusas turi būti sudarytas iš 4 talpų. Pirmoji talpa – anaerobinė zona, kurios naudingas tūris turi būti ne mažesnis kaip 2 m3, antroji talpa – denitrifikacijos zona, kurios naudingas tūris turi būti ne mažesnis kaip 3,3 m3, trečioji talpa – nitrifikacijos zona, kurios naudingas tūris turi būti ne mažesnis kaip 6,7 m3, ketvirtoji talpa – antrinis nusodintuvas, kurio paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 3,6 m2. Tarp talpų turi būti įrengtos pertvaros. Turi būti numatyti pratekėjimai tarp talpų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Talpoms aptarnauti turi būti numatytos landos. Viena landa, skirta aptarnauti anaerobinę ir denitrifikacijos talpas, turi būti virš minėtųjų talpų ir jos skersmuo turi būti ne mažesnis nei 1200 mm. Antra landa, skirta aptarnauti nitrifikacijos talpą, turi būti virš minėtosios talpos ir jos skersmuo turi būti ne mažesnis nei 800 mm. Trečia landa, skirta aptarnauti antrinio nusodintuvo talpą, turi būti virš minėtosios talpos ir jos skersmuo turi būti ne mažesnis nei 800 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Anaerobinės talpos pradžioje turi būti įrengtas DN 160 skersmens atvamzdis su trišakiu viduje, kad atitekėjęs nuotekų srautas būtų nukreiptas į talpos apačią. Atvamzdis, esant pripildytoms talpoms, turi būti neapsemtas. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Antrinio nusodintuvo talpos pabaigoje turi būti įrengtas DN 160 skersmens atvamzdis su trišakiu viduje, skirtas valytoms nuotekoms savitaka išleisti. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti patiekta ir antrinio nusodintuvo talpoje sumontuota bei prie trišakio prijungta nuo dumblo atskirtų nuotekų surinkimo sistema, kuri sudaryta iš DN 160 skersmens vamzdžių, kurių bendras ilgis būtų ne mažesnis kaip 4 m. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Antrinio nusodintuvo talpos apatinėje dalyje turi būti sumontuotos plokštumos, kurių posvyrio į horizontą kampas būtų ne mažesnis kaip 60°. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įtekėjimas į antrinio nusodintuvo talpą iš nitrifikacijos talpos turi būti įrengtas taip, kad nuotekų ir dumblo mišinys įtekėtų ne aukščiau kaip 500 mm nuo nusodintuvo talpos dugno. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos korpuso sumontavimui gelžbetoninėje duobėje ir pajungimui prie nuotekų tiekimo ir nuvedimo vietų. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Preliminarus reikalingas vamzdyno ilgis nuotekų tiekimui į korpusą – 4 m, preliminarus reikalingas vamzdyno ilgis nuotekų nuvedimui nuo korpuso – 4 m. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas ir jo dalys turi būti sumontuotos gelžbetoninėje duobėje taip, kad jį būtų galima eksploatuoti per jį tiekiant nuotekų ir dumblo mišinį. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos priemonės priėjimui prie korpuso landų. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2. | Aeratorių mazgas su oro pajungimo žarnomis – 1 vnt. (toliau – aeratorių mazgas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Vamzdinių dugninių aeratorių medžiaga – EPDM arba analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Vamzdinių aeratorių naudingas ilgis – ne mažiau kaip 6 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pajungimo žarnos skersmuo – ne mažiau kaip DN 19. Žarna turi būti parinkta taip, kad būtų tinkama praleisti reikiamą oro srautą esant maksimaliam slėgiui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pajungimo žarnų bendras ilgis – ne mažiau kaip 16 m. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos aeratorių mazgo sumontavimui nitrifikacijos talpoje. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Aeratorių mazgas turi būti sumontuotas taip, kad per jį būtų galima tiekti orą ir jį tolygiai paskirstyti per visus aeratorius. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
| 3. | Orapūčių dėžė su orapūtėmis, pajungimo kolektoriais ir oro debito apskaitos mazgu – 1 vnt. (toliau – dėžė) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Dėžės ilgis – ne mažiau kaip 1000 mm, plotis – ne mažiau kaip 890 mm, naudingas aukštis – ne mažiau kaip 450 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Dėžė turi turėti rakinamą dangtį. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Dėžės medžiaga – stikloplastis ar analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos dėžės sumontavimui virš nuotekų biologinio valymo įrenginio korpuso. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Dėžėje turi būti sumontuotos dvi orapūtės – viena darbinė, kita – rezervinė. Vienos orapūtės našumas turi būti ne mažesnis nei 18 N m3/h prie slėgio 25 k Pa. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Dėžėje turi būti sumontuotas kolektorius, skirtas orui paskirstyti į mažiausiai 4 žarnas/aeratorius. Kolektoriaus medžiaga – AISI 304 (EN 1.4301) arba analogiška. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tarp orapūčių ir kolektoriaus turi būti sumontuotas oro srauto matuoklis, veikiantis terminiu ar kitu principu, kurio matavimo ribos būtų ne blogiau kaip nuo 1 m3/h iki 30 m3/h. Maksimali matavimo paklaida: ne daugiau kaip 1,0 %. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Oro srautui į aeratorių mazgą reguliuoti kolektoriuje turi būti sumontuotas elektrifikuotas ventilis. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos Įrangos dėžėje sumontavimui ir žarnų pajungimui prie kolektoriaus. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
| 4. | Siurblių mazgas su siurbliais – 1 vnt. (toliau – siurblių mazgas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Siurblių mazgą sudaro 4 siurbliai su visomis priemonėmis ir medžiagomis, reikalingomis juos sumontuoti ir eksploatuoti. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pirmas siurblys montuojamas anaerobinėje talpoje. Jo paskirtis – palaikyti nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį skendinčioje būsenoje. Siurblio našumas parenkamas taip, kad mišinys skendinčioje būsenoje būtų palaikomas ne mažesnio kaip 2 m3 naudingo tūrio talpoje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Antras siurblys montuojamas denitrifikacijos talpoje. Jo paskirtis – palaikyti nuotekų ir veikliojo dumblo mišinį skendinčioje būsenoje. Siurblio našumas parenkamas taip, kad mišinys skendinčioje būsenoje būtų palaikomas ne mažesnio kaip 3,3 m3 naudingo tūrio talpoje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Trečias siurblys montuojamas nitrifikacijos talpos pabaigoje. Jo paskirtis – tiekti nitrifikuoto dumblo mišinį iš nitrifikacijos talpos galo į denitrifikacijos talpos pradžią. Reikalingas maksimalus debitas – 7 m3/h. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ketvirtas siurblys montuojamas antrinio nusodintuvo talpos dugne. Jo paskirtis – tiekti grąžinamą dumblą iš antrinio nusodintuvo talpos į anaerobinės talpos pradžią. Reikalingas maksimalus debitas – 2 m3/h. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kiekvieno siurblio nuleidimui / ištraukimui turi būti numatyta po grandinę. Grandinių medžiaga – AISI 304 (EN 1.4301) arba analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Siurbliui nitrifikacijos talpoje turi būti numatytos apsauginės priemonės nuo oro tiesioginio patekimo į siurblio darbo ratą, t. y. turi būti sumontuotas vamzdis ne mažesnio kaip 300 mm skersmens, kuriuo siurblys nuleidžiamas į nitrifikacijos talpos dugną. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytas ir sumontuotas vamzdynas nitrifikuoto dumblo mišiniui iš nitrifikacijos talpos galo į denitrifikacijos talpos pradžią patiekti ir grąžinamam dumblui iš antrinio nusodintuvo talpos į anaerobinės talpos pradžią patiekti. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Nitrifikuoto dumblo mišinio ir grąžinamo dumblo debitui reguliuoti jų tiekimo vamzdynuose turi būti sumontuota po ventilį. Iš vamzdynų dumblo perteklius turi būti nukreiptas į nitrifikacijos zoną. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Grąžinamo dumblo vamzdyne turi būti įrengta atšaka su elektrifikuotu ventiliu, skirta pertekliniam dumblui šalinti į dumblo tankintuvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 5. | Debito apskaitos šulinys su debitomačių mazgais – 1 vnt. (toliau – debito apskaitos šulinys) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Nitrifikuoto dumblo mišinio ir grąžinamo dumblo debitui matuoti įrengiamas debito apskaitos šulinys, kurio skersmuo – ne mažesnis nei 1200 mm, naudingas aukštis – ne mažiau kaip 1000 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Debito apskaitos šulinys turi turėti rakinamą dangtį. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Debito apskaitos šulinio medžiaga – stikloplastis ar analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos debito apskaitos šulinio sumontavimui virš nuotekų biologinio valymo įrenginio korpuso. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Debito apskaitos šulinyje turi būti sumontuoti du elektromagnetiniai debitomačiai, kurių kiekvieno matavimo ribos būtų ne blogiau kaip nuo 0,1 m3/h iki 7 m3/h. Matavimo tikslumas: ne blogiau kaip ±0,5 % nuo rodmens ±1 mm/s. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Debitomačiai turi būti sumontuoti taip, kad skystis jais tekėtų pilnu skerspjūviu. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prieš debitomačius turi būti sumontuoti atbuliniai vožtuvai, kad siurbliui vamzdžiu netiekiant skysčio, debitomačiai liktų apsemti. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos Įrangos debito apskaitos šulinyje sumontavimui ir pajungimui prie nitrifikuoto dumblo mišinio ir grąžinamo dumblo vamzdynų. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
| 6. | Reagento fosforo šalinimui ir išorinio anglies šaltinio dozavimo įranga – 1 vnt. (toliau – dozavimo įranga) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Fosforui šalinti numatoma naudoti trivalentės geležies sulfato tirpalą, o kaip išorinį anglies šaltinį naudoti komercinį produktą tokį kaip Poliflock MT 12 ECO, Brenntaplus VP3 ar analogišką. Reagentui ir išoriniam anglies šaltiniui dozuoti turi būti numatyta po peristaltinį arba analogiško tipo siurblį, kiekvieno dozavimo ribos būtų ne blogiau kaip nuo 0,01 l/h iki 10 l/h. Turi būti galimybė siurblio našumą reguliuoti per SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Dozavimo įranga turi būti sumontuota NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reagentui ir išoriniam anglies šaltiniui dozuoti turi būti patiekta peristaltiniam arba analogiško tipo siurbliui skirta žarna, kurios bendras ilgis – ne mažiau kaip 20 m. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reagento fosforui šalinti žarna turi būti įvesta į nitrifikacijos talpos vidurį, o išorinio anglies šaltinio žarna turi būti įvesta į denitrifikacijos talpos pradžią. Jei gali kilti reagento/išorinio anglies šaltinio tiekimo sutrikimų dėl žemos temperatūros šaltuoju metų laikotarpiu, turi būti numatytos priemonės tiekimo sutrikimams išvengti. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 7. | Dumblo tankintuvas – 1 vnt. (toliau – tankintuvas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Tankintuvo skersmuo – ne mažiau kaip 1500 mm, ilgis – ne daugiau kaip 3500 mm, naudingas tūris – ne mažesnis kaip 4 m3. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpuso medžiaga – stikloplastis ar analogiška. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas turi būti pagamintas taip, kad jį būtų galima sumontuoti ant žemės paviršiaus (žolės) ir eksploatuoti jį pripildant dumblu. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Tankintuvui aptarnauti ties įtekėjimo atvamzdžiu turi būti numatyta landa, kurios skersmuo turi būti ne mažesnis nei 800 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tankintuvo pradžioje turi būti įrengtas DN 110 skersmens atvamzdis su trišakiu viduje, kad atitekėjęs nuotekų srautas būtų nukreiptas į talpos apačią. Atvamzdis, esant pripildytai talpai, turi būti neapsemtas. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tankintuvo pabaigoje turi būti įrengtas DN 110 skersmens atvamzdis, skirtas atsiskyrusiam nuo dumblo vandeniui savitaka išleisti į nuotekų biologinio valymo įrenginio pradžią. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos tankintuvo sumontavimui ant žemės paviršiaus ir pajungimui prie dumblo tiekimo ir nuvedimo vietų. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Preliminarus reikalingas vamzdyno ilgis dumblo tiekimui į tankintuvą – 15 m, preliminarus reikalingas vamzdyno ilgis skysčio nuvedimui nuo tankintuvo – 20 m. Jei gali kilti dumblo tiekimo, skysčio nuvedimo sutrikimų dėl žemos temperatūros šaltuoju metų laikotarpiu, turi būti numatytos priemonės tiekimo sutrikimams išvengti. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tankintuvas ir jo dalys turi būti sumontuotos ant žemės paviršiaus taip, kad jį būtų galima eksploatuoti per jį tiekiant dumblą. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos priemonės priėjimui prie tankintuvo landos. | Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| Parametrų matuokliai |  |  |
| 8. | Keitiklis, skirtas ištirpusio deguonies matavimo priemonei, skendinčiųjų medžiagų matavimo priemonei, T, pH, ORP matavimo priemonei ir nitratų azoto (NO3-N) matavimo priemonei – 1 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip keturiems sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip – 20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius – ne mažiau 4 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. turi būti galimybė pajungti O2, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklio išėjimo signalas – Profibus DP arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) kortelę arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas – grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas – ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis turi būti sumontuotas NVS (objekte) ant sienos rakinamame namelyje, kurį patiekia ir sumontuoja tiekėjas. Preliminarūs namelio matmenys: 2 m x 4 m x 2,5 m (plotis x ilgis x aukštis), t. y. tiekėjo siūlomo namelio išmatavimai turi būti tokie, kad 8–21 punktuose siūloma įranga tilptų į namelį. Namelyje turi būti įrengtas reikalingo dydžio oro kondicionierius kartu su šildymo funkcija. Numatyti 230–240VAC kištukiniai lizdai (ne mažiau 5 vnt.) ir visa kita tiekėjo nuožiūra reikalinga įranga, leidžianti prietaisams dirbti ir aptarnaujančiam personalui atlikti jų aptarnavimą. Nameliui turi būti privesti ir pajungti elektros tiekimo (preliminariai apie 100 m), valdymo ir duomenų perdavimo kabeliai (preliminariai po 20 metrų kiekvieno). Reikalingas medžiagas tiekėjas turi įsivertinti pats. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 9. | Sensorius, skirtas ištirpusio deguonies matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt. (toliau – Sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – komunalinių nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas – optinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...20 mg/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis – 3 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...30°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio – skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su komplektuojančia armatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tikslumas: ±1 % nuo matuojamosios reikšmės (< 12 mg/l) ir ±2 % nuo matuojamosios reikšmės (nuo 12 iki 20 mg/l). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Membranos gyvavimo laikotarpis – ne trumpesnis kaip 2 (dveji) metai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne mažiau kaip 10 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir visa kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriai turi būti suprogramuoti ir sukalibruoti NVS (objekte). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su tvirtinimo armatūra, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorių aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos ir nestabdant proceso. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių aplinkai, kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sensoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 10. | Analizatorius, skirtas NH4-N matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt. (toliau – Analizatorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matavimo principas: kolorimetrinis arba fotometrinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kanalų skaičius: ne mažiau 1 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip nuo 0,07 mg/1 NH4-N iki 15 mg/l NH4-N. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Didžiausia išmatuota paklaida: ne didesnė nei 3% nuo matavimo diapazono pabaigos vertės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pakartojamumas: ne daugiau nei ± 3% nuo rodomos NH4-N reikšmės + 0,1 mg/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo terpės temperatūra: ne blogiau kaip nuo 5° C iki 30° C, kai aplinkos temperatūra: –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija – Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analoginių išėjimų skaičius: ne mažiau 2 išėjimų (0/4...20) mA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatorius turi būti sumontuotas NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 230–240 V AC 50Hz. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas matavimo intervalas ne blogiau kaip nuo 15 min. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas kalibravimo intervalas ne blogiau kaip nuo 1 h iki 30 dienų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Grafinis ekranas, grafikų ar įrašų atvaizdavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis privalo kaupti duomenis į vidinę atmintį. Turi būti galimybė peržiūrėti ne mažiau kaip 50 istorinių įvykių (kalibravimo, įspėjimų ir gedimų). Turi būti galimybė suarchyvuotus duomenis nuskaityti į atminties kortelę arba USB. Suarchyvuotų duomenų formatas privalo būti pritaikytas darbui su Microsoft Office programiniu paketu arba kartu su keitikliu privalo būti pateikta programinė įranga, skirta duomenų apdorojimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą, arba garsiniu signalu, turi turėti galimybę duomenis perduoti į SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatoriaus sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėta ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti pateikti būtini ir reikalingi reagentai, ir standartiniai tirpalai ne mažiau kaip 6 mėn. laikotarpiui, jei mėginiai būtų imami ir jų analizė atliekama kiekvieną dieną kas 2 valandas. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi analizatoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 11 | Mėginio paėmimo / filtravimo sistema amonio azoto analizatoriui – 2 vnt. (toliau – Mėginio paėmimo sistema) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Maitinimas: 230–240 V AC 50Hz. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Siurblio valdymas jungiamas tiesiogiai prie amonio analizatoriaus valdymo bloko. Visas mėginio paėmimo/filtravimo darbo laikas yra programuojamas tiesiogiai iš analizatoriaus, tačiau turi būti galimybė valdymą atlikti ir iš vietinės mėginio paėmimo sistemos panelės. Mėginio paėmimo sistema turi turėti vietinį valdymą: mygtukus ir indikaciją. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Esant mėginio paėmimo sistemos gedimui, klaida turi būti indikuojama analizatoriaus valdymo panelėje ir turi turėti galimybę duomenis perduoti į SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai mėginio paėmimo žarnelėms: visos žarnelės, esančios nuo mėginio paėmimo (filtro) sistemos iki analizatoriaus, privalo būti šildomos, jei jos nėra namelyje. Šildomų žarnelių ilgis nuo filtro iki siurblio – ne mažiau kaip 5 metrai, nuo siurblio iki analizatoriaus – ne mažiau 5 metrų. Visos tiekiamos mėginio paėmimo žarnelės turi turėti viduje po vieną atsarginę žarnelę, kad užsikišimo, užšalimo ir kitais atvejais nereikėtų keisti visų žarnelių, o užtektų tik perjungti kitą žarnelę. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti patiekti visi tvirtinimo elementai, kurie leistų ištraukti filtrą aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sistemos sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI316 (EN 1.4401) arba lygiaverčio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kartu su mėginio paėmimo sistema turi būti patiektas ir filtras. Filtro medžiaga – keramika arba lygiavertė medžiaga. Filtro porų (dalelių) dydis ne didesnis kaip 0,1 μm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Filtro valymas suspaustu oru. Tiekiamas oras turi būti sausas, be tepalo ar kitų priemaišų. Turi būti galimybė reguliuoti paduodamą oro srautą ne blogiau kaip nuo 1bar iki 6 bar. Visą oro paruošimo įrangą pateikia ir NVS(objekte) sumontuoja įrangos tiekėjas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi veikti aplinkos temperatūroje: ne blogiau kaip –20oC...+40ºC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėta ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Mėginio paėmimo sistema turi būti sumontuota NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). |  |
| 12 | Keitiklis, skirtas dumblo lygio matavimo antriniame nusodintuve priemonei – 1 vnt. (toliau – Keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Keitiklis turi būti modulinės konstrukcijos, skirtas pajungti ne mažiau kaip dviem sensoriams. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas – mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkos temperatūros ribos: ne blogiau kaip – 20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalų skaičius: ne mažiau 2 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Įėjimo kanalai – universalūs, t. y. galimybė pajungti O2, NO3-N, pH bei drumstumo daviklius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklio išėjimo signalas – Profibus DP arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 100–230 VAC. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė duomenis nuskaityti į atminties kortelę (SD) kortelę arba USB. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Galimybė išplėsti įėjimo kanalų skaičių iki 4 išėjimo kanalų, nekeičiant pagrindinio keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Automatinė sensoriaus atpažinimo funkcija. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ekrano tipas: grafinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Saugojimas ne mažiau kaip paskutinių 100 įvykių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis turi būti sumontuotas NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi keitiklio sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 13. | Fotometrinis sensorius, skirtas NO3-N matavimui denitrifikacijos talpoje – 1 vnt. (toliau – sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – komunalinių nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojamos terpės temperatūra: ne blogiau +5° C...+30° C, kai aplinkos temperatūra: –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaiso veikimo principas: optinis fotometrinis, nepertraukiamo veikimo (on-line). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Optikos stiklas: kvarcinis stiklas arba lygiavertis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0,1...50 mg/l NO3-N. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: 3 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius montuojamas NVS (objekte) denitrifikacijos talpoje ir turi būti pajungtas į naujai tiekiamą keitiklį (techninės specifikacijos 8 punktas), skirtą reikšmių atvaizdavimui ir perdavimui į SCADA sistemą. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kabelio ilgis tarp sensoriaus ir keitiklio: ne mažiau kaip 15 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti įvertinti kabeliai bei kitos papildomos medžiagos, įranga ir darbai, reikalingi sistemai pajungti ir atvaizduoti SCADA valdymo sistemoje, elektrinio maitinimo pajungimui, suspausto oro padavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su tvirtinimo armatūra, kuri leistų ištraukti sensorių aptarnavimui be papildomų priemonių pagalbos. Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sensoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 14 | Sensorius, skirtas skendinčiųjų medžiagų matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt. (toliau – sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė: buitinių ir pramoninių nuotekų dumblas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas: optinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė: IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip 0...30 g/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: ne blogiau kaip 3 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...30°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius montuojamas nitrifikacijos talpoje. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio: skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su komplektuojančia armatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 15 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaisas turi būti suprogramuotas ir sukalibruotas objekte. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su tvirtinimo armatūra, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorių aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų atsparių aplinkai, kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sensoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 15 | Sensorius, skirtas dumblo lygio matavimui antriniame nusodintuve – 1 vnt. (toliau – Sensorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – komunalinių nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojamos terpės temperatūra: +5° C...+30° C, kai aplinkos temperatūra: –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Veikimo principas: ultragarsinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio – skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su komplektuojančia armatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip –0,3...5 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius privalo turėti galimybę automatiškai apsivalyti be žmogaus pagalbos. Nuvalymo intervalas turi būti keičiamas iš keitiklio. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė: IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorių ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 15 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su sensoriumi, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su tvirtinimo armatūra, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorių aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos ir nestabdant proceso. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių sieros vandenilio aplinkos poveikiui. |  |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sensoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 16. | T, pH, ORP sensorius, skirtas parametrų matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matuojama terpė – komunalinių nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matuojami parametrai – pH, ORP, temperatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Apsaugos klasė IP68 arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, pH: ne blogiau kaip 1...12. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, ORP: ne blogiau kaip – 1500 mV....1500 mV. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos, temperatūra: ne blogiau kaip – 15...50º C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maksimalus proceso slėgis: 3 bar. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Terpės temperatūros ribos: ne blogiau kaip 0...30°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus korpuso medžiaga – stiklas arba lygiavertė medžiaga. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Duomenų perdavimas tarp sensoriaus ir keitiklio: skaitmeninis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su komplektuojančia armatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensoriaus ir keitiklio jungiamojo kabelio ilgis: ne trumpesnis kaip 15 m. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa kalibravimo, aptarnavimo, serijos Nr., užsakymo kodo ir kita informacija, susijusi su elektrodu, privalo būti saugoma pačiame sensoriuje. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Prietaisas turi būti suprogramuotas ir sukalibruotas NVS (objekte). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Sensorius turi būti patiektas kartu su tvirtinimo armatūra, tvirtinimo elementais, kurie leistų ištraukti sensorių aptarnavimui be jokių papildomų įrankių pagalbos ir nestabdant proceso. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Visa įranga, dalys, medžiagos ir pan. turi būti pagaminta iš medžiagų, atsparių aplinkai kuri juos veikia technologiniame procese – drėgmė, temperatūra, sieros vandenilio dujos ir šių dujų cheminiai junginiai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi sensoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 17. | Analizatorius, skirtas PO4-P matavimui nitrifikacijos talpoje – 1 vnt. (toliau – Analizatorius) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Matavimo principas: kolorimetrinis arba fotometrinis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kanalų skaičius: ne mažiau 1 vnt. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo ribos: ne blogiau kaip nuo 0,05 mg/1 PO4-P iki 10 mg/l PO4-P. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Didžiausia išmatuota paklaida: ne didesnė nei 2% nuo matavimo diapazono pabaigos vertės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Pakartojamumas: ne daugiau nei ± 2% nuo rodomos PO4-P reikšmės + 0,01 mg/l. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Matavimo terpės temperatūra: ne blogiau kaip nuo 5° C iki 30° C, kai aplinkos temperatūra: –20°C...+40°C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Komunikacija – Profibus DP arba lygiavertė. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analoginių išėjimų skaičius: ne mažiau 2 išėjimų (0/4...20) mA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatorius turi būti sumontuotas NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Maitinimas: 230–240 V AC 50Hz. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas matavimo intervalas ne blogiau kaip nuo 15 min. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Laisvai programuojamas kalibravimo intervalas ne blogiau kaip nuo 1 h iki 30 dienų. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Grafinis ekranas, grafikų ar įrašų atvaizdavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymas mygtukais arba pasukamu manipuliatoriumi. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Keitiklis privalo kaupti duomenis į vidinę atmintį. Turi būti galimybė peržiūrėti ne mažiau kaip 50 istorinių įvykių (kalibravimo, įspėjimų ir gedimų). Turi būti galimybė suarchyvuotus duomenis nuskaityti į atminties kortelę arba USB. Suarchyvuotų duomenų formatas privalo būti pritaikytas darbui su Microsoft Office programiniu paketu arba kartu su keitikliu privalo būti pateikta programinė įranga, skirta duomenų apdorojimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aliarmo, gedimo atveju keitiklis privalo indikuoti pakeisdamas spalvą, arba garsiniu signalu, turi turėti galimybę duomenis perduoti į SCADA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Analizatoriaus sistema turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje (pažymėta ženklu CE). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti pateikti būtini ir reikalingi reagentai, ir standartiniai tirpalai ne mažiau kaip 6 mėn. laikotarpiui, jei mėginiai būtų imami ir jų analizė atliekama kiekvieną dieną kas 2 valandas. | TAIP/NE [pildo tiekėjas palikdamas siūlomą reikšmę] |
|  | Laikikliai, tvirtinimo varžtai ir kiti elementai, reikalingi analizatoriaus sumontavimui, jei jie nėra pagaminti iš plastiko, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316 (EN 1.4401) arba lygiavertės markės. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 18. | Elektros paskirstymo ir valdymo skydas su periferine įranga – 1 vnt. (toliau – skydas) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Skydas turi būti sumontuotas NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Skydo aptarnavimas vienpusis iš priekio, durys atsidaro ne mažiau kaip 120°. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Skyde turi būti sumontuotas reikiamas kiekis automatinių jungiklių, skirtų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Reikalavimai automatiniams jungikliams: - maksimali darbinė įtampa: ~500 V; - nominali darbinė įtampa: ~400/230 V; - polių skaičius: 1 arba 3; - kintamos srovės dažnis: 50 Hz; - su maksimaliu srovės atkabikliu apsaugai nuo perkrovos bei trumpo jungimo; - be pavaros; - su įjungimo–išjungimo padėties indikacija; - ribinė trumpojo jungimo srovės atjungimo geba (Icu) – ne mažesnė kaip10kA; - apsaugos laipsnis: ne blogiau kaip IP 20; - atsparumas smūginei įtampai: ne mažiau kaip 6 kV; - stacionaraus įvykdymo; - darbo režimas – ilgalaikis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Skyde turi būti sumontuotas reikiamas kiekis nuotėkio srovės automatinių jungiklių, skirtų automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui atsiradus nuotėkio srovei. Turi būti pagaminti ir patikrinti pagal atitinkamus IEC reikalavimus. Reikalavimai nuotėkio srovės automatiniams jungikliams: - jėgos grandinių įtampa: 400/230 V, 50 Hz ; - polių skaičius – 2 arba 4; - įjungimo ir išjungimo signalizacija; - nominali nuotėkio srovė – ne daugiau kaip 30mA; - apsaugos laipsnis: ne blogiau kaip IP20; - rankinio valdymo jungikliai turi turėti fiksavimo galimybę; - darbinė temperatūra: nuo + 5 ºC iki + 40 ºC, - santykinė drėgmė: ne daugiau kaip 80 %. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Skyde turi būti sumontuotas reikiamas kiekis kirtiklių, skirtų el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Reikalavimai kirtikliams: jėgos grandinių įtampa: 400/230 V, 50 Hz ; - polių skaičius – 1 arba 3; - įjungimo ir išjungimo signalizacija; - apsaugos laipsnis: ne blogiau kaip IP20; - darbinė temperatūra: nuo + 5 ºC iki + 40 ºC, - santykinė drėgmė: ne daugiau kaip 80 %. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai skyde montuojamiems kontaktoriams: - pagrindiniai kontaktai ir du papildomi kontaktai; - valdymo įtampa: 230V AC, 50Hz; - padėties indikacija; - panaudojimo kategorija: ne blogiau kaip AC-3. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai turi būti tvirtinami ant skydo durų, jungimo elementai valdomi viena ašimi ir kombinuotu kamšteliu. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytas maitinimo šaltinis: ne blogiau kaip 24 V, 5 A. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytas rezervinio maitinimo šaltinis UPS: ne blogiau kaip 500 VA. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos skydo sumontavimui ir pajungimui. Reikia vertinti, kad pajungimui reikės iki 100 m kabelio, skyde, nuo kurio bus jungiamasi, reikės įrengti atskirą automatinį jungiklį, bendras instaliuotas galingumas – iki 12 kW. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 19. | Valdiklis su periferine įranga – 1 vnt. (toliau – valdiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Valdiklis turi būti sumontuotas skyde (techninės specifikacijos 18 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Valdiklio centrinio procesoriaus (CPU) galingumo turi pakakti proceso valdymo programų paleidimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Programuojamas loginis valdiklis (PLV) turi valdyti vartotojo programą realiame laike pagal sudarytą programą, o taip pat tvarkyti būsenos ir pavojaus signalų duomenų surinkimo operacijas, jame esantys diskretiniai įėjimai ir išėjimai su šviesine indikacija (LED). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai PLV procesoriui (CPU): - Integruoti I/O: ≥14 DI (24 V DC), ≥10 DO (tranzistoriniai 24 V DC, ≥0,5 A), ≥2 AI (0…10 V). - Atmintis: darbinė ≥150 kB, Load ≥4 MB. - Komunikacija: ≥1 Ethernet (PROFINET), palaiko PROFINET IO Controller/Device, TCP/IP, Modbus TCP, web serverį. - Technologinės funkcijos: ≥6 HSC, ≥2 PTO (pageidautina 4 iki 100 kHz). - Plėtra: ≥8 SM, ≥3 CM, ≥1 SB/CB. - Programavimas: TIA Portal suderinamumas. - Aplinka: IP20, darbinė temperatūra –20…+60 °C. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai diskretinių įėjimų moduliams (2 vnt.): - Kanalų skaičius: ≥16 DI, 24 V DC. - Izoliacija tarp grupių, filtravimo galimybė. - Montavimas: DIN bėgis, IP20. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai diskretinių išėjimų moduliui: - Kanalų skaičius: ≥8 DO, 24 V DC tranzistoriniai, ≥0,5 A/kanalui. - Greita komutacija (tON ≤50 µs). - IP20, DIN montavimas. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai komunikacijos plokštei: - Įstatoma tiesiai į CPU (ne šoninis modulis). - Sąsaja: RS-485, palaiko Modbus RTU. - Izoliacija nuo logikos, baudų diapazonas iki 115,2 kb/s. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai modemui: - Mobilioji dalis: LTE Cat.4, atsarginis 3G/2G. - Ethernet: ≥2×10/100 Mb/s, Wi-Fi 2,4 GHz. - VPN: OpenVPN, IPsec. - Maitinimas: 9–30 V DC, pramoninė temperatūra –40…+75 °C. - Montavimas: DIN bėgis. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai valdymo panelei: - Ekranas: ≥7" TFT, IP65 priekyje. - Sąsajos: ≥1 Ethernet. - Programinė įranga: palaiko Siemens S7-1200 (Ethernet/Modbus). - Maitinimas: 24 V DC, pramoninė temperatūra. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti patiekta ir sumontuota visa įranga, reikalinga kituose techninės specifikacijos punktuose nurodytai įrangai valdyti. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos valdiklio sumontavimui, pajungimui ir paleidimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 20. | Dažnio keitiklis – 4 vnt. (toliau – keitiklis) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Dažnio keitikliai skirti siurblių ir orapūčių našumui valdyti. Jie turi būti sumontuoti NVS (objekte) ant sienos namelyje (techninės specifikacijos 8.14 p.). | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Reikalavimai dažnio keitikliams: Įėjimo/išėjimo parametrai - Įėjimo įtampa: 3×380–480 V AC, 50/60 Hz, 3 fazės. - Išėjimo dažnis: 0,2–400 Hz. - Nominali galia: apie 2,0 kW (≥1,5 kW), vardinė srovė ≥4 A. Valdymo režimai - V/Hz ir magnetinio srauto vektorinė kontrolė (sensorless vector). - Automatinis derinimas (auto-tuning) varikliui. Komunikacija - Integruotas RS-485 (Modbus RTU) ryšys parametrams ir valdymui. - Galimybė plėsti su PROFIBUS, CC-Link, Ethernet/IP, Modbus TCP moduliais. Apsaugos ir funkcijos - Apsaugos nuo: trumpo jungimo, perkrovos, perkaitimo, žemos/aukštos įtampos. - Automatinis paleidimas po įtampos dingimo, DC stabdymas. Aplinka ir montavimas - Apsaugos klasė: IP20 (standartinis). - Darbinė temperatūra: –10…+50 °C (be galios mažinimo). - Montavimas: sieninis, integruotas ventiliatorius. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos keitiklių sumontavimui, pajungimui ir paleidimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 21. | SCADA programa su programavimu – 1 vnt. | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............. |
|  | Tiekėjas gali siūlyti bet kurią pramoninę SCADA „runtime“ platformą, ne prastesnę už nurodytą minimalią funkciją: OPC UA Server (UA-TCP/UA-Binary), HTML5 web prieiga (HTTPS), ≥ 500 tagų, ≥ 500 archyvuojamų kintamųjų, aliarmų sistema; serveris–klientas architektūra. Suderinamumas su pramoniniais standartais - OPC UA (Server) palaikymas su sertifikatų valdymu ir šifravimu (TLS), atitiktis IEC 62541. - Galimybė integruoti su trečiųjų šalių sistemomis per atvirus protokolus (OPC UA, Modbus TCP). Web prieiga ir mobilumas - HTML5 pagrindu veikiančios web klientų sąsajos (be papildinių), palaikančios HTTPS. - Galimybė naudoti nuotolinę prieigą su vartotojų autentifikacija. Kibernetinis saugumas - Vartotojų valdymas pagal roles (RBAC), slaptažodžių politika, audito žurnalai. - Galimybė naudoti centralizuotą naudotojų valdymą (pvz., Active Directory integracija). Aliarmų ir istorijos funkcionalumas - Aliarmų valdymas su kvitavimu, prioritetais, filtravimu. - Istorinių duomenų archyvavimas su eksportu į CSV/SQL. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Turi būti numatytos visos priemonės ir medžiagos SCADA programos diegimui ir naudojimui, įskaitant ir dirbtinio intelekto panaudojimą duomenų analizei bei valymo proceso optimizavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.