## Sheet1
Gaminio, įrengimų pavadinimas, charakteristika | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina
|  |  |  | Vieneto | Viso kiekio
VANDENS GRĘŽINYS
Medžiagos:
Nukreipiamoji kolona Æ273 mm, PL | - | m | 10.2
Filtrinė kolona Æ140mm, PVC-U | TS 5.2 | m | 102
Filtras tinklelinis Æ140 mm, PVC-U | TS 5.3 | m | 10.2
Žvyras | TS 5.4 | m3 | 0.84
Cementas | TS 5.4 | t | 0.8
Gręžimo antgaliai:
- Æ346 mm | TS 5.1 | vnt. | 0.08
- Æ243 mm | TS 5.1 | vnt. | 0.8
- Æ132 mm | TS 5.1 | vnt. | 0.8
Vandens kėlimo kolona Æ63 mm, PVC-U | TS 6.1 | m | 30
Siurblys 10,0 m3/h, H= 67,0 m, 3,0 kW, 7,8 A, 400 V | TS 6.1 | vnt. | 1
Dažnio keitiklis 4,0 kW, 10,0 A, 400V, IP 55 C kl. | TS 6.3 | vnt. | 1
Elektros kabelis gręžinyje H 07 RNF 4 x 2,5 mm2 | TS 6.2 | m | 30
Elektros kabelių paskirstymo dėžutė | - | vnt. | 1
Elektros kabelių sujungimo mova | - | vnt. | 1
Darbai:
Gręžinio įrengimas (gręžinio gylis ~110 m, aikštelės paruošimas, technologinės duobės iškasimas, gręžimas, aikštelės sutvarkymas) | - | kompl. | 1
Montavimo darbai (siurblio sumontavimas, valdymo įrangos sumontavimas ir patikrinimas) | - | kompl. | 1
Hidrogeologiniai tyrimai (išpumpavimas kompresoriumi ar siurbliu) | - | pam. | 1
PIRMO PAKĖLIMO SIURBLINĖ
Medžiagos:
Vandentiekio vamzdžiai PE PN10 Ø63 mm, Ø32 mm | TS 3.1.1 | m | 5
Gręžinio dangtelis plieninis flanšinis | TS 3.1.2 | vnt. | 1
Flanšinis adapteris | TS 3.1.3 | vnt. | 1
Hidraulinis kompensatorius | TS 3.1.9 | vnt. | 1
Slėgio daviklis | TS 6.3 | vnt. | 1
Manometras | TS 3.1.6 | vnt. | 1
Nuorinimo vožtuvas M25 mm | TS 3.1.8 | vnt. | 1
Apsauginis vožtuvas F25 mm | - | vnt. | 1
Trišakis F50 mm | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Keturšakis F50 mm | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Trišakis F25 mm | TS 3.1.4 | vnt. | 3
Atbulinis vožtuvas F50 mm | TS 3.1.7 | vnt. | 1
Rutulinis ventilis F50 mm | TS 3.1.4 | vnt. | 2
Ventilis F15 mm (trieigis) | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Čiaupas vandens mėginių paėmimui M15 mm | - | vnt. | 1
Vandens skaitiklis DN 40 mm | TS 3.1.5 | vnt. | 1
Alkūnė F50 mm | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Alkūnė mova – vidinis sriegis Ø32 x 1“ | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Sujungimas M50x25 | TS 3.1.4 | vnt. | 3
Sujungimas M25x15 | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Sujungimas MF25x15 | TS 3.1.4 | vnt. | 2
Sujungimas M50 | TS 3.1.4 | vnt. | 4
Išardoma jungtis MF50 | TS 3.1.4 | vnt. | 2
Jungtis mova – vidinis sriegis Ø63 x 2“ | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Jungtis mova – išorinis sriegis Ø32 x 1“ | TS 3.1.4 | vnt. | 1
Vamzdelis (skaidrus) su sąvaržomis | - | vnt. | 1
Laikiklis vamzdžiui | - | vnt. | 1
Drenažinis siurblys | - | vnt. | 1
G/b gaminiai siurblinei Ø1500 mm, H – 2,65 m
G/b žiedas Ž 7-5-0,8 L | TS 3.1.1 | vnt. | 1
G/b žiedas Ž 15-10-0,9 L | TS 3.1.1 | vnt. | 1
G/b žiedas Ž 15-10-0,9 LDU | TS 3.1.1 | vnt. | 1
G/b perdanga DA 15.07-1,5 | TS 3.1.1 | vnt. | 1
Dangtis su liuku (užrakinamas) | TS 3.3 | vnt. | 1
PVC dangtis lankstomas | TS 3.3 | vnt. | 1
Laikikliai dangčiui | - | vnt. | 4
Ventiliacijos kaminėlis PVC Ø110 mm, L =1,80 (su stogeliu) | - | vnt. | 1
Hidroizoliacinis skiedinys | TS 4.1 | l | 3
Hidroizoliacinė medžiaga | TS 4.1 | kg | 75
Grotelės prieduobei | - | vnt. | 1
Darbai:
Siurblinės Ø1,5m montavimas (įskaitant žemės darbus, siurblinės hidroizoliavimas) | - | vnt. | 1
Gręžinio antžeminės dalies montavimas siurblinėje | - | kompl. | 1