TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda (toliau – Perkančioji organizacija arba PO).

- Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

## Pirkimo objektas – Elektros generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 88 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 80 kW (toliau – Prekė). Generatorius turi būti sumontuotas lauke, prijungtas prie esamo elektros tinklo.

- Generatorius ir jo sudedamosios dalys turi būti neeksploatuoti (nauji), sukomplektuoti ir paruošti eksploatacijai.

- Generatorius per 2 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo turi būti pristatytas ir sumontuotas Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijoje (numatyta pastatymo vieta – vidinis kiemas su asfaltuota danga), adresu Vytauto g. 45, Kazlų Rūda, LT-69417.

- Pagrindinis BVPŽ: 31120000-3 (Generatoriai (Prekės)).

- Papildomas BVPŽ: 51111200-5 (generatorių montavimo paslaugos (Paslaugos)).

- Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

- Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą, generatorius turi būti užpildytas pilnu degalų baku.

- Visai patiektai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 1000 darbo valandų (moto val.) per 24 mėnesius garantija nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms prekės sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Tiekėjas garantijos laikotarpiu savo lėšomis turi atlikti Prekės garantinę priežiūrą gamintojo nustatyta tvarka vieną kartą per metus (pakeisti tepalus, filtrus ir kt. kaip nustatyta gamintojo). Prekės pristatymo metu tiekėjas turi nurodyti garantinės priežiūros, techninių aptarnavimų intervalus pagal gamintojo nustatytą grafiką.

- Rangovas privalo įvertinti esamą VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro elektros tiekimo sistemą ir integruoji į ją generatorių. Esant poreikiui privalo atliki sistemos išplėtimą taip, kad būtų užtikrintas funkcionalumas. Generatoriaus prijungimui (įskaitant ir ARĮ skydo įrengimą) prie elektros tiekimo sistemos Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei, esant reikalui, kitais požeminių komunikacijų atstovais ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (generatoriaus pajungimo, akumuliatoriaus įkrovimo, kuro ir/ar aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius, elektros skydus. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų. Generatorius turėtų automatiškai įsijungti dingus elektros energijos tiekimui įvaduose (priedangos) ir automatiškai išsijungti vėl jam atsiradus. Turi būti atlikta generatoriaus patikra dinaminėmis apkrovomis ir pateikti protokolai, kuriuose užfiksuoti bandymo rezultatai. Generatoriaus priėmimo metu Tiekėjas turi pravesti generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus. Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu. Dangos atstatomos į neprastesnę būseną nei buvo.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1 401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Elektros generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 88 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 80 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Techniniai reikalavimai: | Korpusas –generatorius uždarame metaliniame korpuse, apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai, degalų bakas; Apsaugos klasė – ne prastesnė kaip IP23; Eksploatavimo aplinkos temperatūra – nuo -25 laipsnių C iki +35 laipsnių C; Kuras – dyzelinas, turi būti kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui; Aušinimas – skystis; Oro paėmimas – turbokompresorius; Generatorius trifazis, įtampa 230/400V+5%, galios koeficientas ne mažesnis nei 0,8, automatinis elektroninis įtampos reguliatorius, paleidimo srovės perkrovos apsauga, 50Hz; Kuro bako talpa/veikimo laikas - > 7 h prie 100% apkrovimo (rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa arba kartu su papildoma talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro padavimas iš pagalbinės talpos į generatorių turi būti vykdomas siurbliu. Kuro bake turi būti kuro lygio automatinė matuoklė ir automatinis kuro bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius komplektuojamas su papildoma kuro talpa); Atitikimas standartams - ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 ar lygiaverčiams, turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.; | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

- Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Dokumente pateikti aprašymai bei reikalavimai yra privalomi, o tiekėjo pasiūlymas turi aiškiai atitikti visus specifikacijoje nustatytus parametrus.

- Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką montavimą.

- Garantinio laikotarpio metu nekokybiška prekė turi būti pakeista ar suremontuota per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą.

- Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, įrengimu, montavimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.

- Tiekėjas pristatęs prekes ir atlikęs su prekėmis susijusias paslaugas, pateikia PO prekių priėmimo – perdavimo aktą.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

_____________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)