UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “Aukštaitijos vandenys”

Uždaroji akcinė bendrovė, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys, tel. (0 45) 58 66 30

El. p. info@avandenys.lt , www.avandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147104754, PVM mokėtojo kodas LT471047515,

Atsiskaitomoji sąskaita LT487300010000037216, AB Swedbank

ATVIRAS KONKURSAS

DYZELINIO GENERATORIAUS PIRKIMAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB “Aukštaitijos vandenys”, juridinio asmens kodas 147104754, adresas Velžio kelias 13, Panevėžys, (toliau – perkantysis subjektas), vykdydamas šį viešąjį pirkimą numato įsigyti įsigyti elektros generatorių ir įrengimo darbus (toliau - prekės).

  - Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos PĮ.

  - Šis pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas (jei taikoma) ir skelbimas apie pirkimą. Perkantysis subjektas skelbimuose esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiojo subjekto atstovas Gediminas Ambraška, viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. (0) 58 66 30, el. gediminas.ambraska@avandenys.lt,  Velžio kelias 13, Panevėžys.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Pirkimo objektas nėra skirstomas į pirkimo dalis.

2.2 Pirkimo objektas – „Dyzelinio generatoriaus įrengimas NPS-1 siurblinėje“ pagal sekančias sąlygas:

2.2.1 TIEKĖJAS paruošia pasiūlymą pagal pateiktą Priedą Nr. 1 laikantis techninių įrangos ir darbų specifikacijų (Priedas Nr. 3, Priedas Nr. 4) reikalavimų.

2.2.3 Patikslinta įrangos komplektuotė turi būti suderinta su PIRKĖJO Energetikos tarnyba prieš pradedant įrangos ir medžiagų užsakymą.

2.2.4 Visi darbai bus atliekami veikiančioje elektros tiekimo sistemoje, todėl prieš pradedant realius darbus turi būti paruoštas ir suderintas darbų atlikimo kalendorinis grafikas taip, kad būtų užtikrintas pilnas objekto technologinis pajėgumas ir funkcionalumas.

2.2.5 TIEKĖJAS privalo numatyti visas technines, organizacines ir saugos darbe priemones ir darbus, kad montavimo metu nebūtų sutrikdytas pagrindinės nuotekų perpumpavimo stoties darbas. Visos šios priemonės turi būti numatytos TIEKĖJO sąskaita.

2.2.6 Pirkimo objekto techninės įrangos ir darbų specifikacijos pateikiamos pirkimo dokumentų prieduose Nr. 3 ir Nr. 4.

2.3 TIEKĖJAS gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

2.4. Prekių ir darbų tiekimo terminas – visi darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius (įskaitant objekto projektavimą ir įrangos tiekimą) nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Technologinio objekto ir darbų atlikimo ir prekių tiekimo vieta – Savitiškio g. 6A, Panevėžys.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

  - Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal PĮ 59 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

  - Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

1 lentelė

| Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl: 8.1. tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 8.2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 8.3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. | Pateikiama: - Išrašas iš teismo sprendimo, arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar; - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. |
| 3.3.2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu: 1. tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Pateikiama: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentas; b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami perkančiojo subjekto. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. |
| 3.3.3. | Tiekėjas šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu: - jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų; - jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms; - pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti; - tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos; - tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; - tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiojo subjekto, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo; - tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai | Pateikiama: Tiekėjo deklaracija (laisva forma). |

  - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

    - Techninis ir profesinis pajėgumas:

2 lentelė

| Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1.1. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra įvykdęs 1 sutartį, kurios dalykas dyzelinio generatoriaus montavimas ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 48.000 EUR be PVM. | Tiekėjo deklaracija, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu, kurioje nurodyta per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) tiekėjo įvykdytos pirkimui siūlomų darbų sutartys, nurodant bendrą sumą, datas ir užsakovą, jo kontaktinius telefonus. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 3.4.1.2 | Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statybos darbus ir parengti statinio techninį darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal subrangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. | Tiekėjas pateikia kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus statinio statybos darbus ir parengti statinio darbo projektą (jei tiekėjas nesamdys darbo projekto rengėjo pagal rangos sutartį) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Dalyviai iš užsienio pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteikia teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir parengti ypatingo statinio darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| 3.4.1.3 | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą statybos specialiųjų darbų ir techninės priežiūros vadovą. Statybos vadovai, kurie numatyti vadovauti darbams, privalo turėti kvalifikacijos atestatą, leidžianti vykdyti sutartyje numatytus darbus. Atestato galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei numatomų perkamų darbų atlikimo terminas. | Tiekėjo specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame turėtų būti nurodyta: vardai, pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacijos atestato, išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data bei tinkamai patvirtintos atestatų kopijos. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |

STANDARTŲ REIKALAVIMAI

| 1. | Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos arba lygiaverčio sistemos standarto, atitinkančius LR teisės aktų reikalavimus. | Kokybės vadybos sistemos sertifikato ISO 9001 arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal aplinkos vadybos sistemos arba lygiaverčio standarto, atitinkančius LR teisės aktų reikalavimus. | Aplinkos vadybos sistemos sertifikato ISO 14001 arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Pateikiamos dokumentų kopijos skaitmeninėje formoje CVP IS priemonėmis. |

  - Perkantysis subjektas pirmiausia įvertins pasiūlymus ir tik po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir duomenų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiojo subjekto atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkantysis subjektas pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų). Kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamento, Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros), dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini. Tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau tiekėjo kvalifikacija turėtų būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente (pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki šio termino pabaigos).

  - Tiekėjas atitinkantis tiekėjo pašalinimo pagrindus gali būti nepašalintas iš pirkimo procedūros, jeigu išpildo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 ir 8 dalyse.

  - Jeigu keli ūkio subjektai jungtinės veiklos pagrindu teikia bendrą pasiūlymą, pirkimų sąlygų 3.3.1–3.3.3. punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, pirkimų sąlygų 3.4.1.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjekto grupės narys.

  - Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis privalo nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokios prekėms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Subtiekėjai turi atitikti 3.3.1–3.3.3.  punktuose nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

  - Jei tiekėjas remiasi subtiekėjų  pajėgumu ar ištekliais, tuo atveju jis privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį  pajėgumas ar ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tam įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus dokumentus: sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ar kitus dokumentus (pvz., ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad tiekėjams subtiekėjų (subtiekėjų) ar specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

  - Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

  - Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

  - Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkantysis subjektas paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus.

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos PĮ 32 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

  - iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra reikalaujamas.

- PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

  - Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

  - Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 3 dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

  - Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar pataisydamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

  - Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis. Bet kokie patikslinimai ir pataisymai siunčiami ir skelbiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms likus iki pasiūlymų pateikimo dienos.

  - Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkantysis subjektas privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

  - Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

  - Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

    - nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

    - įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

    - tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);

    - tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

    - tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

    - galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 punkte ir skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.

  - Perkantysis subjektas gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkantysis subjektas turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

  - Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka skelbimo apie pirkimą III.2 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  - visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;

  - dalyvis per perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiojo subjekto prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

  - tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

  - tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiojo subjekto prašymu jų nepateikė per perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

  - Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

  - Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

  - Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiojo subjekto suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

  - Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

    - per 5 dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos

    - per 5 dienas nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus;

  - Perkantysis subjektas privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 15.2 punkto papunkčiuose nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

  - Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Tuo atveju, kai pretenzija išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, Pirkimo procedūros nėra stabdomos. Perkantysis subjektas negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

  - Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

- PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS

  - Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

- PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“.

  - Priedas Nr. 2 „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.

  - Priedas Nr. 3 „Dyzelinio generatoriaus įrengimo NPS-1 siurblinėje įrangos techninė specifikacija“

  - Priedas Nr. 4 „Dyzelinio generatoriaus įrengimo NPS-1 siurblinėje darbų techninė specifikacija“

  - Priedas Nr. 5 „Vienlinijinė schema“

1 PRIEDAS

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL /pirkimo pavadinimas/

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka /perkančioji organizacija pateikia nuorodas/;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO FORMA

TIEKĖJAS siūlo šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | PVM | Suma Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dyzelinis generatorius | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | Montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Galutinė suma žodžiais :_______________________________________________

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Įrangos pavadinimas | Siūlymai ( nurodomas gamintojas ir modelis) |
| --- | --- |
| Dyzelinis generatorius |  |

/Pastaba. Visi lentelių tušti (baltos spalvos) langeliai privalo būti užpildyti./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 PRIEDAS

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pateikiamas atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

3 PRIEDAS

Dyzelinio generatoriaus įrengimo NPS-1 siurblinėje

įrangos techninė specifikacija

Numatomas įsigyti dyzelinis generatorius turi būti pilnai sukomplektuotas su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus, išbandytas ir paruoštas naudojimui.

Toliau pateikiamos techninės specifikacijos:

| Reikalavimas |  | TS reikalavimas | Gamintojo deklaruojamas | Tenkina (T) / Netenkina (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dyzelinis generatorius turi turėti valdiklį, kurį būtų galimybė parametrizuoti, bei gauti informaciją apie įrenginio būklę, parametrus. |  |  |  |  |
| - Personalas turi būti apmokintas dirbti su dyzeliniu generatoriumi, keisti tepalus, šalinti iškilusius defektus, valdiklio parametrizavimas, klaidų paieška jų šalinimas. |  |  |  |  |
| - Tiekėjas turi pateikti serviso atstovo kontaktus, tolimesniam aptarnavimui. |  |  |  |  |
| - Dyzelinio generatoriaus gamintojas turi būti sertifikuotas ISO 9001 arba lygiaverčia kokybės vadybos sistema. Pateikti sertifikato kopiją. |  |  |  |  |
| - Nominalus galingumas 400V, kW |  | ≥ 256 |  |  |
| - Rezervinis galingumas 400V, kW |  | ≥ 282 |  |  |
| - Nominali srovė, A |  | ≥ 461 |  |  |
| - Įtampa |  | 3x400/230V |  |  |
| - Įtampos svyravimas ne didesnis kaip, %. |  | ± 0,25 |  |  |
| - Dažnis, Hz |  | 50 |  |  |
| - Bendras harmonikų iškraipymo lygis THD, % |  | <2,5 |  |  |
| - Galios faktorius, cos φ |  | 0,8 |  |  |
| - Garso galia, Lwa dBA |  | ≤97 |  |  |
| - Variklio markė |  | - |  |  |
| - Variklio modelis |  | - |  |  |
| - Cilindrų skaičius, vnt |  | 6 |  |  |
| - Kuro bako talpa, l |  | ≥990 |  |  |
| - Autonomija prie 75 % apkrovos, h |  | ≥17 |  |  |
| - Alyvos kiekis, l |  | ≤22 |  |  |
| - Aušinimo tipas su aušinimo skysčiu |  |  |  |  |
| - Aušinimo skysčio kiekis, l |  | ≤67 |  |  |
| - Ilgis x plotis x aukštis, mm |  | - |  |  |
| - Masė (be kuro), kg |  | ≤3300 |  |  |
| - Garantija ne mažiau kaip, mėn. po galutinio pridavimo |  | 36 mėn. |  |  |
| - Stotis turi būti sukomplektuota su automatine įranga, kuri sutrikus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklų automatiškai užvestų stoties variklį, prijungtų vartotoją prie rezervinės stoties ir užtikrintų jam elektros energijos tiekimą ne ilgiau kaip per 30 sekundžių. Atsistačius elektros energijos tiekimui iš elektros tinklų stotis privalo automatiškai perjungti vartotoją prie elektros tinklo, užgesinti stoties variklį ir pereiti į elektros energijos tiekimo kontrolės rėžimą. |  |  |  |  |
| - Stotyje turi būti numatyta: |  |  |  |  |
| - visų fazių įtampos kontrolė; |  |  |  |  |
| - dažnio kontrolė; |  |  |  |  |
| - automatinis įtampos reguliavimas; |  |  |  |  |
| - automatinis dažnio palaikymas; |  |  |  |  |
| - programuojami stoties įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai; |  |  |  |  |
| - fazių sekos kontrolė; |  |  |  |  |
| - generatoriuje turi būti sumontuota apsaugos nuo perkrovos sistema; |  |  |  |  |
| - generatoriuje turi būti sumontuotas avarinis variklio išjungimas, sutrikus variklio tepimo sistemai; |  |  |  |  |
| - generatoriuje turi būti sumontuotas avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai; |  |  |  |  |
| - automatinis/rankinis stoties įjungimas/išjungimas vietoje ir nuotolinis avarinis stabdymas iš patalpos; |  |  |  |  |
| - nuotolinė stoties darbo kontrolė. |  |  |  |  |
| - Nuotoliniu būdu turi matytis pagrindiniai stoties darbo parametrai: |  |  |  |  |
| - stotis dirba/nedirba; |  |  |  |  |
| - kuro lygis; |  |  |  |  |
| - variklio apsukos; |  |  |  |  |
| - tepalo spaudimas (kai stotis dirba); |  |  |  |  |
| - stoties variklio temperatūra; |  |  |  |  |
| - stoties avarijos priežastis; |  |  |  |  |
| - Vietoje turi matytis šie parametrai: |  |  |  |  |
| - įtampa (L-L, L-N); |  |  |  |  |
| - srovė (L1, L2, L3); |  |  |  |  |
| - dažnis; |  |  |  |  |
| - darbo valandų skaitiklis; |  |  |  |  |
| - kuro lygis; |  |  |  |  |
| - automatinis galios išjungėjas; |  |  |  |  |
| - Gedimų ir pranešimų registravimo sistema: |  |  |  |  |
| - turi turėti įvykių registrą ne mažiau kaip, įvykių |  | ≥350 |  |  |
| - stotis turi turėti prievadą kontrolės pajungimui |  | RS485 Modbus RTU |  |  |
| - Elektros generatoriaus instaliacijos apsaugos klasė nemažesnė kaip |  | IP23 |  |  |
| - Įrenginio gamintojas turi tūrėti oficialius sertifikuotus priežiūros ir remonto specialistus Lietuvoje (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Aptarnavimus atliekanti įmonė turi turėti LR įstatymų numatytus galiojančius pažymėjimus vykdyti tokią veiklą. |  |  |  |  |
| - Dyzelinis variklis ir generatorius turi būti sumontuotas ant rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis neleidžiančiom virpesiams persiduoti į pamatus. |  |  |  |  |
| - Generatorius turi būti sukomplektuotas su rankine tepalo išpylimo pompa. |  |  |  |  |
| - Variklio kuro bakas turi būti rakinamas atskiru raktu. |  |  |  |  |
| - Kuro filtras su vandens (kondensato) separatoriumi. |  |  |  |  |
| - Variklis dyzelinis, aušinamas skysčiu. |  |  |  |  |
| - Variklio apsukos ne didesnės kaip, aps./min. |  | 1500 |  |  |
| - Variklio paleidimo charakteristika |  | G3 |  |  |
| - Generatoriaus variklis turi tūrėti elektroninį sūkių reguliatorių |  |  |  |  |
| - Aplinkos darbo temperatūra |  | -30ºC iki +40ºC |  |  |
| - Stoties triukšmingumas 7 m atstumu, dBA |  | ≤69 |  |  |
| - Stotis privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos sąjungoje automatinėms elektros stotims taikomus reikalavimus. |  |  |  |  |
| - Generatoriaus kuro sąnaudos: |  |  |  |  |
| - dirbant 50% apkrovimu, [l/h] |  | ≤36 |  |  |
| - dirbant 75% apkrovimu, [l/h] |  | ≤53 |  |  |
| - dirbant 100% apkrovimu, [l/h] |  | ≤71 |  |  |
| - Generatorius turi būti komplektuojamas su 12V akumuliatoriaus baterija kurios talpa, Ah |  | ≥2x180 Ah |  |  |
| - Generatorius turi būti komplektuojamas su baterijų įkrovimą užtikrinančiu įtaisu. |  |  |  |  |
| - Generatoriuje turi būti sumontuota automatinė alternatoriaus apvijų izoliacijos kontrolės sistema. |  |  |  |  |
| - Generatoriuje turi būti įmontuotas masės išjungėjas. Esant išjungtai masei generatorius turi nepasileisti. |  |  |  |  |
| - Generatoriuje gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi būti plombuojamas. |  |  |  |  |
| - Generatorius turi atitikti sekančias normas ir direktyvas: |  |  |  |  |
|  |  Machinery directive 2006/42/EC  Low voltage directive 2014/35/EC  EC directive 2014/30/EC  Noise directive 2000/14/EC  ISO 8528-1/2018, ISO 8528-5/2022  ISO 8528-13:2016  EN 60204-1 |  |  |  |
| - Turi būti numatytas keturpolis automatinis išjungėjas. |  |  |  |  |

_____________________________

4 PRIEDAS

Dyzelinio generatoriaus įrengimo NPS-1 siurblinėje darbų techninė specifikacija

- Bendrieji reikalavimai

Reikalinga suprojektuoti ir įrengti stacionarų rezervinės galios maitinimo šaltinį – dyzelinį generatorių UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau Užsakovas) balanse esančios Panevėžio miesto pagrindinės nuotekų perpumpavimo stoties (toliau NPS-1) skirstyklos užmaitinimui dingus įtampai iš skirstymo tinklų. Darbų atlikimo vieta – Savitiškio g. 6A, Panevėžys.

NPS-1 turi du įvadus su 1000 kVA 10/0,4 kV transformatoriais. Normalus skirstyklos darbas vykdomas dvejomis šynų sekcijomis su sumontuotu ARĮ. Objektas yra I elektros tiekimo patikimumo kategorijos. Komercinė apskaita vykdoma Užsakovo įrenginiuose 10 kV įtampos skirstykloje.

Vykdant dyzelinio generatoriaus įrengimo darbus nuotekų perpumpavimo stotis privalo likti funkcionali. Viena sekcija bus išjungta tik tokiam laiko tarpui, kiek to reikalaus prijungimo darbai. Pačius prijungimo darbus į vieną iš šynų sekcijų bus leidžiama vykdyti tik griežtai suderinus prijungimo darbų eigą ir išjungimo laiką.

Objektą darbų atlikimui Užsakovas perduoda aktu, pagal kurį Rangovas prisiima pilną atsakomybę už NPS-1 skirstykloje esančią įrangą ir jos veikimą iki darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento. Visiškas skirstyklos išjungimas negalimas.

Po dyzelinio generatoriaus įrengimo ir paleidimo derinimo darbų atlikimo, dokumentacijos sutvarkymo ir perdavimo Užsakovui, apmokymų aptarnaujančiam personalui pravedimo bus atliekamas įrenginio bandymas realiomis sąlygomis. Bus išjungiami po vieną įvadą ir stebimas realus rezervinio įrenginio pasileidimas bei darbas siurblių pasileidimo metu. Šiuos bandymus bus galima atlikti tik nusistovėjusiems „sausiems“ orams, kai sumažėjęs pritekamų nuotekų kiekis. Kurą generatoriaus bandymui realiomis sąlygomis užpila rangovas.

Rangovui nesuderinus su Užsakovu draudžiama atlikti bet kokius įrenginių perjungimus, atjungimus ar įjungimus.

Visus projektavimo, įrangos ir medžiagų tiekimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbus baigti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Darbų apimtys:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Generatoriaus jėgos pajungimo į esamą skirstyklos sistemą įrengimas;

- Dyzelinio generatoriaus aikštelės pagrindo įrengimas, aikštelės aptvėrimas;

- Dyzelinio generatoriaus sumontavimas;

- Įžeminimo kontūro įrengimas;

- Kabelių klojimas;

- Esamos ARĮ išplėtimas;

- Sistemos paleidimas – derinimas;

- Gerbūvio atstatymas;

- Techninės išpildomosios dokumentacijos paruošimas.

- Specialieji reikalavimai

- Parengti dyzelinio generatoriaus prijungimo į NPS-1 0,4 kV skirstyklą techninį darbo projektą pagal šias darbų ir įrangos specifikacijas. Projektą suderinti su UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnyba.

- Esama NPS-1 0,4 kV skirstyklos vienlinijinė schema pridedama priede Nr. 5.

- Dyzelinis generatorius bus montuojamas lauke, nuo pastato kuriame yra TP nutolęs iki 30 m. rangovo įrengtoje ir aptvertoje aikštelėje.

- Pagal gamintojo rekomendacijas įrengti pagrindą tinkantį numatomam pastatyti generatoriaus svoriui.

- Įrengti generatoriaus zonos aptvėrimą segmentine tvora su rakinamais vartais.

- Aptvertos generatoriaus zonos pagrindas turi būti įrengtas trinkelėmis (šaligatvio plytelėmis).

- Tinkamai įrengti kuro užpildymo vietą ir variklio alyvos bei aušinimo skysčio išleidimo/užpildymo vietą.

- Sumontuoti dyzelinį generatorių konteinerinio tipo, skirtą darbui lauko sąlygomis.

- Pakloti reikiamo skerspjūvio vario gyslomis kabelines linijas tarp generatoriaus ir 0,4 kV skirstyklos.

- Pakloti kabelį į 0,4 kV patalpą perspektyviniam generatoriaus parametrų perdavimui RS485 protokolu į SCADA sistemą. SCADA sistemos išplėtimas ir generatoriaus atvaizdavimas joje šio projekto apimtyje nesprendžiamas.

- Kabelinės linijos nuo generatoriaus iki pastato klojamos grunte, po asfaltuotu pravažiavimu, pastate – ant naujai montuojamų kabelinių konstrukcijų.

- Sumontuoti skirstykloje naują generatoriaus jėgos ir automatikos spintą, kurioje turi būti generatoriaus srovės ir įtampos matavimo (analoginiai) skydiniai prietaisai ir viso dyzelinio generatoriaus bloko rankinio valdymo galimybė. Spintos aukštį derinti prie esamos skirstyklos spintų aukščio. Spintos apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP44.

- Perkelti esamą VAS-1 (transformatorių patalpos vėdinimo automatikos skydas) ant priešpriešais esamos sienos.

- Generatoriaus jėgos spintos vietą projektavimo metu parenka projektuotojas kartu su Užsakovu.

- Generatoriaus įtampą pajungti į I šynų sekciją.

- Išplėsti esamą funkcionuojančią ARĮ valdymo sistemą, kuri apimtų visos skirstyklos visų trijų įvadų tinkamą veikimą dingus įtampai viename įvade, dingus abiejuose įvaduose iš skirstymo tinklų ir įvadų atstatymo po įtampos atsiradimo pagrindiniuose įvaduose.

- Įrengti generatoriaus įžeminimo kontūrą pagal EĮĮT reikalavimus. Turi būti naudojami gamykliniai karštai cinkuoti giluminio įžeminimo elektrodai. Sujungimams naudojamos gamyklinės cinkuotos jungtys. Įžeminimo kontūras turi turėti išardomą jungtį matavimams.

- Visa nauja elektros įranga montuojama TP viduje turi būti prijungta prie esamo įžeminimo kontūro.

- Visos metalinės dalys, prie kurių gali prisiliesti žmonės ir ant kurių dėl mechaniškai pažeistos instaliacijos ar kitų priežasčių gali atsirasti įtampa, turi būti įžemintos.

- Atnaujinti NPS-1 0,4 kV skirstyklos vienlinijinę operatyvinę schemą.

- Atstatyti gerbūvį.

- Būtina įvertinti visas reikalingas papildomas medžiagas įrangos įdiegimui.

- Atlikti visus privalomus bandymus, matavimus naujai sumontuotai įrangai bei kabeliams. Pateikti protokolus ir išpildomąją dokumentaciją.

- Apmokyti aptarnaujantį personalą dirbti su nauja įranga.

- Rangovas privalo įsivertinti visus darbus būtinus sėkmingam projekto įgyvendinimui nesvarbu ar jie buvo paminėti ar ne.

- Techninė dyzelinio generatoriaus specifikacija pateikta priede Nr. 3.

- Techninės dokumentacijos paruošimas/pridavimas/personalo apmokymas

Atlikus objekto užbaigimo darbus Rangovas privalo Užsakovui pateikti pilną techninę išpildomąją dokumentaciją. Išpildomosios dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius – 1 vnt. ir skaitmeninė jų kopija originaliu (brėžiniai AutoCad, tekstinė Microsoft Word) ir PDF formatu.

Išpildomoji techninė dokumentacija sudaryta iš:

- Panaudotų medžiagų sertifikatai ir katalogai (katalogai gali būti pateikti skaitmeninėje laikmenoje ar elektroninėje versijoje);

- Įrangos pasai ir instrukcijos;

- Patikslinta po paleidimo derinimo darbų techninio darbo projekto kopija (1 popierinis egzempliorius, 1 vnt. skaitmeninė kopija su pdf ir dwg brėžinių formatais) su žyma „TAIP PASTATYTA“;

- Visi privalomi bandymų ir matavimų protokolai;

- Paleidimo derinimo darbų ataskaita;

- ARĮ valdiklio programos kopija;

- Naujai paklotų kabelių geodezinė topo nuotrauka.

- Atlikti atsakingų darbuotojų apmokymą technologiniame objekte bei dispečerinėje supažindinant juos su atliktais darbais, dokumentuojant darbuotojų apmokymą. Apmokymo rezultatai surašomi „Apmokymo žurnale“.

- Garantija

- Garantinis laikotarpis įrangai turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių (jei nenurodyta kitaip), montavimo darbams – 5 metai, paslėptiems darbams – 10 metų.

- Rangovas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis turi teikti pilną garantinį remontą įskaitant sugedusias detales, medžiagas ir darbą.

- Kiti privalomi reikalavimai

  - Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta.

  - Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

  - Rangovas, pristatydamas įrangą, turi pateikti išsamias eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą. Taip pat turi būti pridėta trumpa saugaus darbo instrukcija skirta dirbantiems darbuotojams. Turi būti pateiktos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba rašytinėje ir skaitmeninėje formoje. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Užsakovui, laikoma, kad pateikta ne visa įranga.

  - Įrenginiai pristatomi kartu su ES atitikimo sertifikatais, pateiktais lietuvių ir anglų kalba.

  - Rangovas paruošia techninį darbo projektą. Techninis darbo projektas su techninėmis specifikacijomis turi būti suderintas su Užsakovo Energetikos tarnyba prieš pradedant darbus. Suderintas 1 egzempliorius pateikiamas Užsakovui. Projektą Rangovas paruošia pagal šalyje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

  - Darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau būtini sėkmingo objekto „Dyzelinio generatoriaus įrengimas NPS-1 siurblinėje“ įgyvendinimui turi būti atliekami Rangovo ir negali būti įvardinti, kaip papildomi darbai. Prieš pradedant Rangovui darbus detalus darbų grafikas ir eiliškumas turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visas reikalingas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad nebūtų sutrikdytas kitų technologinių įrenginių darbas.

  - Visus projektavimo ir montavimo darbus vykdyti laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

  - Numatyti projekte priemones užtikrinančias saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus.

  - Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo iš Užsakovo gauti leidimą kasinėjimo darbams įmonės teritorijoje ir aktą – leidimą dirbti veikiančioje įmonėje.

Su objektu ir jo apimtimi prieš teikiant pasiūlymą galima susipažinti atvykus į vietą.

____________________________

atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.