TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Dujų perdavimo sistemos objektų avarinio remonto (paprastojo arba kapitalinio (atvejais, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas)) darbai (toliau – Darbai) yra vykdomi Perkančiojo subjekto magistralinių dujotiekių vamzdynų (toliau – MDV), kurių darbinis slėgis iki 54 bar, vamzdynų sąlyginis skersmuo DN50-DN1200 mm, dujų skirstymo ar apskaitos (reguliavimo) stotyse, Panevėžio ar Jauniūnų dujų kompresorių stotyse ir kitose dujų perdavimo sistemos objektuose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA

2.1. AB „Amber grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Sutartyje nurodytą sumą. Darbai bus perkami pagal poreikį, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Perkančiojo subjekto užsakymo pagrindu.

Darbų apimtys ir jų charakteristika pateikta techninės specifikacijos 1 priedo dalyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TURI BŪTI ATLIEKAMI DARBAI

3.1.1. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis aktualios redakcijos: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12; Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128; Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymų Nr. 1-191; izoliacinių medžiagų gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis; dujų ūkio priežiūros, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

3.1.2. Visa įranga, mechanizmai turi būti įteisinta naudoti Lietuvos Respublikoje arba ES šalyse ir atitikti aktualios redakcijos norminio teisės akto Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-12, reikalavimus.

3.1.3. Pasirašius sutartį Rangovas privalo gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą atlikti Darbus veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte (įrenginyje) bei jo apsaugos zonoje. Nuoroda į prašymo formą dėl sutikimo vykdyti darbus: https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/prasymas-del-sutikimo-vykdyti-darbus/127

3.2. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI

3.2.1. Įvykus avarijai dujų perdavimo sistemos objekte, Perkantysis subjektas telefonu ar el. paštu (Rangovo telefono Nr. ir el. pašto adresas įrašomas sutartyje) apie tai praneša Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims. Atsakingų asmenų sąrašą su jų telefono numeriais ir el. paštu Rangovas Perkančiajam subjektui pateikia raštu po sutarties pasirašymo.

3.2.2. Ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo gavimo, Rangovas ar jo atstovas privalo atvykti į iškvietimo vietą, kur surašomas laisvos formos preliminarus Darbų defektinis aktas.

3.2.3. Ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo defektinio akto pasirašymo (pasirašo Perkančiojo subjekto ir Rangovo atstovai), Rangovas privalo mobilizuoti techniką, mechanizmus, kvalifikuotus darbuotojus ir medžiagas bei atvykti į nurodytą Perkančiojo subjekto avarijos vietą ir pradėti vykdyti Darbus.

3.2.4. Tais atvejais, kai dėl avarijos dujų perdavimo sistemoje nėra galimybės transportuoti dujas alternatyviais dujotiekiais, Darbai turi vykti be pertraukos (visą parą, darbo ir nedarbo dienomis).

3.2.5. Darbų užsakymas Perkančiojo subjektu el. paštu pateikiamas avarijos likvidavimo metu arba po avarijos remonto darbų bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

3.2.6. Rangovas iki Darbų pradžios ir jų metu turi išspręsti organizacinius klausimus dėl:

3.2.6.1. Perkančiojo subjekto sutikimo Darbams gavimo (išduodamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sutarties pasirašymo);

3.2.6.2. privažiavimo kelių prie Darbų vietos;

3.2.6.3. eismo apribojimo ir ženklų išstatymo kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje (esant būtinybei);

3.2.6.4. jei reikia, inžinerinių komunikacijų, trukdančių Darbui, iškėlimo;

3.2.6.5. neplanuotų įvykių likvidavimo (atstatymo) darbai vykdomi be išankstinio žemės sklypo savininko informavimo. Apie atliktus neplanuotų įvykių likvidavimo (atstatymo) darbus, žemės sklypo, kurioje atlikti Darbai, savininkas informuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Darbų atlikimo;

3.2.6.6. kitų statybos darbus reglamentuojančių reikalavimų įvykdymo.

3.2.7.  Darbų atlikimui Rangovas privalo turėti pakankamą kiekį kvalifikuoto personalo, parengęs pakankamą mechanizmų, įrenginių ir juos aptarnaujančio personalo kiekį.

3.2.8. Likviduojant dujų perdavimo sistemos padarinius, Rangovas privalės parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui atliktų Darbų dedamųjų kainas pagrindžiančių išlaidų skaičiavimus – įkainių sudedamųjų detalizavimo išklotines (pvz.: darbų vadovo, montuotojų, suvirintojų, technikos, įrangos ir kt.).

3.2.9. Rangovas Darbus atlieka savo arba naudodamas Perkančiojo subjekto pateiktomis medžiagomis (ar jų dalimi), kurios suderinamos ir perduodamos iki Darbų pradžios, pasirašant medžiagų priėmimo-perdavimo aktą. Paaiškėjus, kad Perkantysis subjektas tuo metu negali pateikti Darbų atlikimui būtinų medžiagų (ar jų dalies), Perkantysis subjektas nedelsiant informuoja Rangovą, bet ne vėliau kaip iki defektinio akto sudarymo ir šią sąlyga pažymi defektiniame akte.

3.2.10. Darbų metu Rangovas atsako už savo (ar subrangovo) darbuotojų saugą, aplinkosaugą, už remontuojamo perdavimo sistemos objekto (-ų) pažeidimus ar jo (-ų) darbo sutrikimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą. Tinkamą, savalaikį ir saugų Darbų organizavimą, įskaitant naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo) darbus.

3.2.11. Vykdant žemės kasimo darbus augalinis dirvožemio sluoksnis privalo būti išsaugotas, nustumiamas (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliuojamas iki dujotiekio užkasimo darbų. Neleidžiama, kad susimaišytų derlingo dirvožemio sluoksnis su mineraliniu gruntu. Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių šulinių dangčius, ženklus, įrenginius, kelius ir pan.

3.2.12. Rangovas savo lėšomis žemės sklypo (-ų) savininkui (-ams), patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmoka kompensacijas už Darbų vykdymo metu padarytą žalą ir pateikia Perkančiajam subjektui pažymas (įkainių sudedamųjų detalizavimo išklotinę) apie tai, kad žemės sklypo (-ų) savininkas (-ai)  pretenzijų neturi.

3.2.13. Rangovas privalo imtis visų būtinų papildomų priemonių, kad Rangovo vykdomų Darbų metų būtų apsaugotas šalimais esantis perdavimo sistemos objektas (-ai). Rangovas privalo pilnai atsakyti ir turės padengti nuostolius už sutrikdytą perdavimo sistemos objekto (-ų) darbą ir jo (-ų) pažeidimus, taip pat perdavimo sistemos objekto (-ų) priežiūros ir kitus teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar Rangovo pasitelkto subrangovo kaltės.

3.3. MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR ATLIEKAMŲ DARBŲ REIKALAVIMAI

3.3.1. Rangovo tiekiamų ir Darbams naudojamų medžiagų, gaminių ir įrenginių techniniai duomenys turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu per bendrąją duomenų aplinką – Dalux po sutarties pasirašymo arba iki planuojamų Darbų pradžios. Medžiagos, gaminiai ir įrenginių techniniai duomenys privalo atitikti šiame skyriuje nurodytų teisės aktų reikalavimus. Darbų atlikimui negali būti naudojamos naudotos ar atnaujintos medžiagos ir/ar gaminiai– jie turi būti visiškai nauji. Be to, jie turi atitikti kokybės reikalavimus – būti be defektų, atitikti techninius standartus, sertifikatus ir gamintojo garantijas.

3.3.2. Rangovas privalo turėti medžiagų rezervą arba sudarę sutartis su medžiagų tiekėjais, užtikrinant Darbų tęstinumą ir savalaikiškumą sutarties vykdymo terminais. Po sutarties pasirašymo Rangovas privalo pateikti Perkančiajam subjektui per bendrąją duomenų aplinką – Dalux medžiagų rezervo sąrašą (-us) ir ar sudarytų sutarčių su medžiagų tiekėjais sąrašus ir tiekimo terminus.

3.3.3. Plieniniai (izoliuoti) vamzdžiai, skirti intarpams įvirinti, turi būti pagaminti su Perkančiuoju subjektu suderintų (pagal punktą 3.3.1.) gamintojų pagal LST EN ISO 3183:2020 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms“ reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.3.4. Plieninės sustiprinančios movos (vertinama kiekvienu atveju atskirai pagal pažeidimo dydį), skirtos sustiprinti MDV turi būti pagamintos iš plieninių vamzdžių dalių ir jų suvirinimo procedūros turi atitikti ISO 15614:2017 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų bandymas“ (arba lygiaverčiame) standarte keliamus reikalavimus.

3.3.5. Vamzdžiai ir vamzdynų sudedamosios dalys turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.1 lygmens kontrolės sertifikatą (arba lygiaverčio standarto).

3.3.6. Plieninės remontinės movos (vertinama kiekvienu atveju atskirai pagal pažeidimo dydį), skirtos dujų nuotėkių šalinimui, turi būti pagamintos iš plieninių vamzdžių dalių ir jų suvirinimo procedūros turi atitikti ISO 15614:2017 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūrų bandymas“ (arba lygiaverčiame) ir LST EN 1594:2024 (arba lygiaverčiame) standarte keliamus reikalavimus.

3.3.7. Plieniniai vamzdžiai (intarpai) prieš montavimą turi būti patikrinti atliekant mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymus (bandymus atlieka Perkantysis subjektas arba Rangovas pagal priedo Nr. 1 įkainius). Bandymai atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės“ reikalavimais. Fasoninės dalys gali būti nebandomos (suderinus el. paštu su Perkančiuoju subjektu pagal punktą 3.3.1.), patikrinamos atliekant vizualinę apžiūrą. Garantinės virintinės siūlės turi būti patikrinamos apžiūrimosios kontrolės metodu (VT) ir dviem neardomosios kontrolės metodais (radiografijos (RT) ir ultragarsu (UT)), jei negalima panaudoti vieno iš šių metodų (RT; UT), vietoje vieno iš jų gali būti taikomas magnetinių dalelių (MT) arba spalvotosios defektoskopijos (PT) metodas. Suvirinimo ir montavimo darbų procedūros turi būti raštu ir/ar el. paštu suderintos su Perkančiuoju subjektu. Radiografijos bandymo (RT) ataskaitoje, kai suvirinami skirtingų sienelių storio vamzdžiai, į atskaitas turi būti įrašomi mažesnio sienelės storio vamzdžio duomenys/matmenys.

3.3.8. Rangovas, pasirašęs sutartį su Perkančiuoju subjektu, privalo paruošti tipinius suvirinimo procedūrų aprašus (toliau – SPA), pagal Perkančiojo subjekto pateiktą naudojamų vamzdžių sąrašą, kuriame nurodyti vamzdžių skersmenys, jų sienelių storiai ir plienų grupės. Pagal Perkančio subjekto pateiktą vamzdžių sąrašą, Rangovo paruošti tipiniai suvirinimo procedūrų aprašai privalo būti pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įvykus avarijai, kai jos likvidavimo darbai turi būti atliekami nedelsiant, rangovo tipiniai SPA pakoreguojami pagal konkrečius suvirinamo objekto (vamzdžio) duomenis. SPA koregavimas turi būti vykdomas lygiagrečiai atliekamiems suvirinimo darbams, tačiau nepažeidžiant keliamų reikalavimų suvirinimo technologijai ir suvirinimo medžiagų parinkimui.

3.3.9. Rangovas turi pasamdyti nepriklausomą akredituotą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (arba lygiavertis – standartas taikomas pagal ISO, lygiavertiškumo dokumentą pateikia sertifikuota laboratorija) neardomosios kontrolės laboratoriją metalo bandymų tyrimams.

Neardomosios kontrolės paslaugos turi būti atliekamos kokybiškai ir per trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip:

- 1 (vieno) suvirinto sujungimo patikrinto vizualiniu būdu, ultragarsiniu būdu ar sienelių storio matavimo išvadų parengimas - iš karto po patikrinimo ir informavimas elektroniniu paštu, protokolai pateikiami per vieną darbo dieną nuo atliktų darbų,

- 1 (vieno) suvirinto sujungimo patikrinto radiografiniu būdu, skvarbiaisiais dažalais (spalvinė defektoskopija) ar magnetiniai milteliais matavimo protokolų su išvadomis parengimas - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paskutinio patikrinto sujungimo.

3.3.10. Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Perkančiajam subjektui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, suvirintojų grandis arba suvirintojų grandies suvirintoją, virinusi tą siūlę, pagal Perkančiojo subjekto nurodymą, gali būti nušalinta nuo suvirinimo darbų. Rangovas privalo užtikrinti, kad nušalinti suvirintojai nebetęstų suvirinimo darbus, ir turi pasitelkti kitus suvirintojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

3.3.11. Rangovas privalo pasamdyti nepriklausomą akredituota įstaigą (pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus), galinčią vykdyti magistralinių dujotiekių techninės būklės tikrinimą. Suvirinant garantines sandūras turi dalyvauti akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos ekspertas, kuris atliktų suvirinimo darbų kokybės patikrinimą bei pasirašytu garantinių siūlių aktą.

3.3.12. Prieš MDV izoliavimo darbus, vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas pagal standarto LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ SA21/2 klasės reikalavimus.

3.3.13. MDV apsauginės dangos remontui turi būti naudojama apsauginės dangos sistema, atitinkanti vieno iš standartų reikalavimus: LST EN 12068:2001 C-50 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“ (arba lygiavertis), LST EN 10289:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“ (arba lygiavertis), LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis). Apsaugines dangas teikia Rangovas suderinus apsauginės dangos tipą bei uždėjimo technologinę instrukciją su Perkančiuoju subjektu. Konkreti izoliacinės dangos sistema parenkama kiekvienu atveju atskirai, įvertinus dujotiekio profilio grublėtumą ir/ar aplinkos agresyvumą. Sprendimą dėl dangos tinkamumo Rangovas suderina su Perkančiuoju subjektu prieš Darbų pradžią.

3.3.14. Atsižvelgiant į grunto, kuriame bus remontuojama izoliacinė danga, agresyvumą, parenkamos atitinkamo atsparumo klasės (A, B, C) apsauginės dangos ir, jeigu reikalinga, numatomos papildomos priemonės mechaniniam apsauginės dangos atsparumui užtikrinti. Izoliacinės dangos papildomai apsaugai nuo mechaninių pažeidimų naudojama didelio tankio polietileninis tinklelis, stiklo pluošto audinys, įmirkytas epoksidine derva gaminiai (arba lygiaverčiai), kurie neekranuoja katodinės apsaugos srovių ir apsaugo nuo mechaninio grunto poveikio.

3.3.15. MDV fasoninės dalys, trišakiai dengiami pagal LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis) B klasės, tipas 2 reikalavimus, minimalus dangos storis 1500 ⴗm.

3.3.16. Esant nepalankioms apsauginės dangos montavimo sąlygoms (požeminės dalies), kai dujotiekio paviršiaus rasos taško temperatūra yra mažesnė nei +3°C ir/arba santykinė drėgmė aukštesnė nei 80% išimtiniais atvejais ir suderinus su Perkančiojo subjektu gali būti naudojama apsauginė danga, kurios eksploatavimo temperatūra yra nuo -30°C iki +30°C, danga atitinka standarto LST EN ISO 21809-3:2016 testo rezultatus.

3.3.17. Dujotiekio antžeminės dalies (orinės perėjos) apsauginės dangos remonto darbams turi būti naudojama apsauginė dažų sistema, tinkama eksploatuoti aukštos korozijos kategorijos (C4) aplinkoje atitinkama standarto LST EN 12944-5:2020 C4.07 sistemą. Dažoma ilgai išliekančiais dažais (H), danga turi būti atspari UV spinduliams. Viršutinio sluoksnio spalva geltona – RAL 1021.

3.3.18. Suvirinimo siūlių apsauginei dangai, kai vamzdynas turi gamyklinę išorinę izoliaciją, naudojamos nuo karščio susitraukiančios movos, atitinkančios LST EN ISO 21809-3:2016 standarto reikalavimus.

3.3.19. Prieš kviečiant Perkančiojo subjekto atstovus, Rangovas turi turėti teigiamus įvertinimus dėl suvirinimo siūlių kokybės. Rangovo darbų vadovas turi pats pasitikrinti priduodamų izoliavimo darbų kokybę: apžiūrėti izoliuotą ruožą vizualiai, patikrinti dangos prilipimą, dangos storį, dangos vientisumą, įtampą.

3.3.20. Apie reikalingą atliktų Darbų patikrinimą likus ne mažiau kaip parai Rangovas informuoja Perkantįjį subjektą elektroniniu paštu arba telefonu. Darbų kokybė priduodama Perkančiojo subjekto priskirtam atstovui, kuris bus nurodytas Darbų užsakyme. Patikros metu bus tikrinamas apsauginės dangos vientisumas, storis, dangų sujungimas su esančia sistema, gali būti tikrinamas dangos prilipimas ir sulipimas.

3.3.21. Jeigu ant remontuojamo vamzdyno yra montuojami gramzdikliai (priesvoriai), gramzdiklių tvirtinimo vietose būtina numatyti ir suderinti su Perkančiojo subjektu priemones, apsaugančias dujotiekio apsaugines dangas nuo galimo mechaninio poveikio, tai gali būti stiklo pluošto audinys įmirkytas epoksidine derva arba analogiškas (lygiavertis) gaminys.

3.3.22. Jeigu esamas gramzdiklis nebetinkamas tolimesniam naudojimui, tuomet vietoj senojo uždedamas naujas – minkštas, neekranuojantis katodinės apsaugos srovių gramzdiklis (didmaišis pagamintas iš geotekstilės, pripildytas iškastu gruntu magistralinio dujotiekio atkasimo metu).

3.3.23. Užkasant dujotiekį, kai Darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra kietos frakcijos priemaišų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas ne mažesniu nei 30 cm sluoksniu per visą vamzdžio perimetrą gruntu arba smėliu be kietos frakcijos priemaišų (kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm).

3.3.24. Tranšėjos dugnas turi būti lygus, jame neturi būti jokių aštriabriaunių ar kitokių objektų, kurie galėtų pažeisti dujotiekio vamzdį arba jo apsaugines dangas, iš tranšėjos dugno turi būti pašalinti stambesni kaip 20 mm akmenys.

3.3.25. Rangovas visas tiekiamos įrangos, medžiagų pakuotes (medinius padėklus, polietileninės pakuotės, maišus ir t.t.) bei kitokias darbų atlikimo metu susidariusias atliekas savo lėšomis išveža į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas.

3.3.26. Rangovas privalo savo lėšomis ir technika neatlygintinai atvykti į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą, esančias Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, pakrauti medžiagas (vamzdžiai, uždarymo įtaisai ir pan.) ir jas pristatyti į Perkančiojo subjekto nurodytą darbo vietą, kurioje bus vykdomi Darbai. Rangovas turi užtikrinti, kad medžiagų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas būtų atliktas saugiai, laikantis galiojančių teisės aktų ir Perkančiojo subjekto nurodymų.

3.3.27. Rangovas privalo neatlygintinai, prieš tai suderinus su Perkančiuoju subjektu, dėl išvežamojo kiekio, Darbų  metu išmontuotus seno dujotiekio vamzdžius bei įranga išvežti į Perkančiojo subjekto nurodytas metalo supirkimo įmones, esančias Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, bei pateikti prie bendro dokumentacijos rejestro atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas, svoris ir atliekų perdavimo data. Pinigines lėšas už priduotą metalo laužą metalo laužo supirkimo įmonė pavedimu turi pervesti į Perkančiojo subjekto sąskaitą.

3.3.28. Jei techninėje specifikacijoje ar jos prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

3.4. REIKALAVIMAI RANGOVO DARBUOTOJAMS IR JŲ APRŪPINIMAS APSAUGOS PRIEMONĖMIS

3.4.1. Darbuotojas privalo mokėti naudotis asmeninės apsaugos ir pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, suteikti pirmąją pagalbą, išmanyti norminių teisės aktų reikalavimus pagal atliekamų Darbų pobūdį.

3.4.2. Rangovas privalo aprūpinti darbuotojus:

3.4.2.1. viso kūno apsaugai: gerai matomais antistatiniais, nepalaikančiais degimo apsauginiais darbo drabužiais (su atitinkamu saugos tipo ženklinimu), pašiltintais antistatiniais, nepalaikančiais degimo apsauginiais darbo drabužiais (šaltuoju metu), lietpalčiu ar kostiumu nuo lietais, apsaugant nuo nepalankių oro sąlygų, šviesą atsispindinčia liemene (jei, pvz. vasariniai darbo drabužiai neturi šviesą atspindinčių juostų). Visi viršutiniai darbo drabužiai turi turėti gerai matomą bei atpažįstamą įmonės logotipą ir/ar pavadinimą;

3.4.2.2. galvos apsaugai: apsauginiu šalmu su įmonės logotipu ir/ar įmonės pavadinimu, tinkamu naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje bei su elektros įrenginiais, antistatiniu pošalmiu atliekant darbus šaltuoju metu;

3.4.2.3. kojų apsaugai: antistatiniais apsauginiais batais neslystančiu, neperduriamu padu, su kojų pirštų apsauga;

3.4.2.4. rankų apsaugai: pirštinės nuo mechaninio poveikio, nuo cheminių medžiagų poveikio (jei to reikia);

3.4.2.5. veido, akių apsaugai: apsauginius akinius ir/ar veido skydelį;

3.4.2.6. klausos apsaugai: triukšmą slopinančias ausines (ne mažiau kaip 27 dB).

3.4.3. Darbų metu Rangovo darbuotojai privalo:

3.4.3.1. baigus darbą apžiūrėti darbo vietą ir pašalinti visus trūkumus, galinčius sukelti gaisrą, avarijas, traumas;

3.4.3.2. susidarius pavojingai situacijai nutraukti bet kokius darbus;

3.4.3.3. tinkamai ir pagal paskirtį naudoti kolektyvinės bei asmeninės apsaugos priemones;

3.4.3.4. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje, tausoti aplinką, tinkamai rūšiuoti susidariusias atliekas;

3.4.3.5. laikytis asmens higienos reikalavimų, dirbti tik su tvarkingomis kolektyvinės bei asmeninės apsaugos priemonėmis;

3.4.3.6. laiku atvykti į objektą, neapsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų, darbo metu nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių (kitų svaiginamųjų medžiagų) bei rūkyti tik tam skirtose vietose;

3.4.3.7. žinoti ir laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo, apsaugos priemonių naudojimo instrukcijų reikalavimus, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimus;

3.4.3.8. pamatęs incidentą, nelaimingą atsitikimą (sužinojęs apie jį), suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems ir, jie yra įtarimas, kad sužeidimas pavojingas sveikatai ar gyvybei, kviesti greitąją medicininę pagalbą bendruoju pagalbos tel. 112 ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokia, kokia ji buvo nelaimingo atsitikimo metu;

3.4.3.9. pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių traumų, ūmių apsinuodijimų, avarijų priežastims pašalinti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui;

3.4.3.10. mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam nuo elektros srovės, sumušimo, kaulų lūžimo, apsinuodijus ir kt.;

3.4.3.11. darbuotojų blaivumas gali būti patikrintas profilaktiškai arba įtartus, kad darbuotojas galimai yra neblaivus. Tolerancija – 0 promilių;

3.4.3.12. šalyje esant epideminei situacijai būtina laikytis saugaus atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir kitus tuo metu galiojančius nustatytus saugos reikalavimus.

3.5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

3.5.1. Perkantysis subjektas suteiks prieigą Tiekėjui prie Perkančiojo subjekto suteikiamos bendrosios duomenų aplinkos – Dalux, pagal atskirą Tiekėjo vadovo įsakymu patvirtintą ir Perkančiajam subjektui perduotą atsakingų darbuotojų sąrašą. Bendroji duomenų aplinka (CDE – angl. Common Data Environment) bus naudojama kaip centrinė informacijos saugykla (suformuota debesijos principu), kurioje laikoma informacija apie atliktus Darbus  –  Darbų, medžiagų dokumentacija, brėžiniai, negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.), kurią reikės naudoti peržiūrėti, derinti, tvirtinti, bei užbaigimo dokumentų derinimas/tvirtinimas ir perdavimas Perkančiajam subjektui.

3.5.2. Rangovas visą Darbų, medžiagų dokumentaciją (Tiekėjo gautus leidimus, bandymų, matavimų protokolus, sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas, ekspertų išvadas (esant poreikiui) ar pan. pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis turi pateikti popierinėje (1 egzempliorių) ir skaitmeninėje formose per Perkančiojo subjekto suteikiamą bendrąją duomenų aplinką – Dalux. Skaitmeninė forma turi visiškai atitikti popierinę versiją ir turi sutapti su dokumentų sudėties rejestru. Rejestre turi būti aprašyti ir prie dokumentacijos pateikti šie dokumentai (esant poreikiui ir kiti neišvardinti žemiau dokumentai):

- Objekto perdavimo – priėmimo aktas;

- Atliktų darbų aktas;

- MDV mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymo aktas;

- Suvirintojų kvalifikacinius pažymėjimus;

- MD atkasimo – užkasimo aktas;

- MDV suvirintų sandūrų schema;

- Suvirinimo sandūrų matavimų patikros VT1 protokolus;

- VT2 sertifikatus ir patikros protokolus (UT, RT);

- Suvirintų sujungimų kokybės bandymo protokolus su schemomis;

- Suvirinimo procedūrų aprašas (SPA);

- Medžiagų sertifikatus;

- Garantinių sandūrų suvirinimo aktus;

- Izoliacijos remonto atliktų darbų aktus;

- Inžinerinių tinklų planas;

- Apžiūrimojo bandymo protokolus;

- Apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas;

- Medžiagų perdavimo-priėmimo aktus;

- Atliktų objektų dalių metaduomenys;

- Darbų vykdymo metų padarytos žalos kompensavimo pažymą.

3.5.3. Rangovas privalo parengti kiekvieno objekto, kuriame buvo vykdomi Darbai, inžinerinių tinklų planą (DWG ir PDF) formatais masteliu 1:500 pagal šiuo metu galiojančius Geodezijos ir kartografijos techninius reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant), schemas su intarpų ir izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinačių sistemoje ir pateikti Perkančiajam subjektui per bendrąją duomenų aplinką – Dalux išankstiniam derinimui. Išpildomosios nuotraukos pavadinimas turi atitikti remonto schemos numerį, TIIIS (topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema) suderinimo ataskaita.

3.5.4. Rangovas turi sudaryti neužkasto suremontuoto dujotiekio atkarpos, pajungtų prie esamo veikiančio dujotiekio, bei jo priklausinių ortofotografinį planą (ang. orthomosaic), kurio aprėpties ribos yra darbų zona ir 10 metrų juosta aplink ją. Ortofotografinis planas turi būti geografiškai orientuotas LKS-94 koordinačių sistemoje, ortofotografinio plano tikslumas vietovėje – 4 ≤ cm, ortofotografinio plano gardelės detalumas vietovėje (angl. Ground sample distance) – ≤ 1 cm/1 pix, sudarytas ortofotografinis planas turi būti ryškus, neišsiliejusių ir originalių spalvų, sudarytas ortofotografinis planas pateikiamas TIFF arba SID formatais per bendrąją duomenų aplinką – Dalux.

3.5.5. Tiekiamų medžiagų sertifikatai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

3.5.6. Pasikeitus statinio rodikliams arba statinio vietai, Rangovas privalo pateikti patikslintą statinio kadastro bylą.

3.5.7. Perkantysis subjektas po sutarties pasirašymo su Rangovu susiderins ir pasidalins teikiamų dokumentų pavyzdžiais ir (ar) šablonais.

3.5.8. Rangovas privalo pateikti užbaigimo dokumentus Perkančiojo subjekto sutarties valdytojui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Darbų atlikimo.