1 priedas „Techninės specifikacijos projektas“

### STATINIŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BEI REMONTO DARBŲ, PRISKIRIAMŲ PASTATŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS SEKTORIUI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS PASLAUGŲ TEIKIMUI

Perkančioji organizacija – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Užsakovas), S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius, pastatus ir/ar patalpas, kuriems perkamos paslaugos, valdo patikėjimo teise. Perkamų paslaugų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Šiuo pirkimu Užsakovas siekia įsigyti šios Techninės specifikacijos 2 skyriuje 1 lentelėje aprašytas statinių ir inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas bei remonto darbus, priskiriamus pastatų ūkio priežiūros sektoriui adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius (Techninės specifikacijos 2 lentelė).

- PERKAMŲ PASLAUGŲ IR DARBŲ APRAŠYMAS

Šioje techninėje specifikacijoje pirkimo objektas apima tiesiogiai tarpusavyje susijusias paslaugas/darbus:

- Statinių ir inžinerinių sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugas;

- Pastatų administravimo paslaugas;

- Remonto paslaugas/darbus, tiesiogiai susijusius su šios Techninės specifikacijos 2.1 punkto lentelėje 1-9 nurodytomis paslaugomis/darbais.

a) Aukščiau išvardintos paslaugos apima statinių ir jų inžinerinių sistemų, nurodytų šios specifikacijos 2 lentelėje nurodytame objekte bei Techninės specifikacijos 1 priedėlyje Orientacinėje paslaugų poreikio objektuose specifikacijoje eksploatavimą ir techninę priežiūrą bei jų funkcionavimo užtikrinimą (profilaktinė techninė priežiūra patikrinimas, testavimas, reguliavimas, derinimas, valdymas, bandymai, matavimai) ir kitas paslaugas, t. y. visumą veiksnių, užtikrinančių normalų statinių ir inžinerinių sistemų techninę ir darbinę būklę. Šios paslaugos detaliau aprašomos pirkimo objekto savybių ir reikalavimų lentelėje. Techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, priežiūrą ir eksploataciją reglamentuojančiuose dokumentuose, normatyviniuose aktuose keliamų reikalavimų, bei vykdant gamintojų pateiktas įrenginių ir sistemų techninio eksploatavimo instrukcijas.

b) Pastatų administravimo paslaugos apima Tiekėją atstovaujančių atsakingų už pastatų, įrenginių ir sistemų priežiūrą asmenų paskyrimą, reikalingos techninės dokumentacijos pildymą, darbų sąmatų skaičiavimą, aktualių duomenų ir pasiūlymų, ketvirtinių, metinių ataskaitų pateikimą Užsakovui pagal atskirus pastatus ir/ar darbų grupes, Užsakovo raštiškų, žodinių paraiškų registravimą.

Bendravimui su Užsakovu paslaugų teikėjas skiria įmonės darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, su kuriuo derinama paslaugų teikimo eiga, sprendžiami einamieji ir paslaugų kokybės klausimai, identifikuojamas paslaugų poreikis, vykdomos konsultacijos iškilusiais klausimais elektroniniu paštu ir/ar telefonu ir/ar kitomis elektroninėmis priemonėmis – taip pat pagal Užsakovo poreikį atvykstant į Užsakovo administracinį pastatą.

Turi būti vykdomas pranešimų apie gedimus ar papildomas/nenumatytas remonto paslaugas/darbus priėmimas ir nukreipimas konkrečiam vykdytojui, taip pat visų teikiamų paslaugų ir darbų kokybės užtikrinimas, Užsakovui aktualios informacijos teikimas, informavimas apie pastebėtus įrenginių naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimus.

Tiekėjas Pirkimo sutarties vykdymo metu privalo turėti užduočių valdymo „web online“ sistemą ir suteikti prisijungimą prie šios sistemos Užsakovui, kurioje Užsakovas galėtų registruoti gedimus, nusiskundimus, klausimus. Tiekėjas privalo turėti galimybę kiekvieną kartą gauti informaciją apie konkretų darbuotoją, kuriam priskirta konkreti užduotis, užduoties statusą realiu laiku, t. y. užregistravimą, vykdomus darbus, jų įvykdymą ir, pagal Užsakovo pareikalavimą, teikti informaciją apie užduoties eigą Užsakovui.

Tiekėjas Pirkimo sutarties vykdymo metu privalo turėti elektros duomenų apskaitos valdymo ir monitoringo sistemą (SCADA arba jai lygiavertę, turinčią žemiau nurodytus funkcionalumus) ir, sudarius Pirkimo sutartį, suteikti prisijungimą prie jos Užsakovui. Duomenų nuosavybė priklauso užsakovui. Tiekėjas neturi teisės kaupti, naudoti ar perduoti duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus sutarties vykdymui. Pasibaigus sutarčiai tiekėjas privalo ištrinti duomenis. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti darbuotojus naudotis šia sistema. Ši sistema turi turėti funkcionalumus (atvaizduoti žemiau nurodytus duomenis):

- sunaudotos aktyvios ir reaktyvios galios apskaita (valandos, paros, savaitės, mėnesio, metų laikotarpio), atvaizdavimas lentelėse ir grafikuose;

- tiekiamos elektros energijos parametrų fiksavimas, išsaugojimas: dažnis, įtampos dydis, kreivės forma, trifazės įtampos simetrija;

- duomenys pastoviai atnaujinami „online“ rėžimu;

- duomenys saugomi 1 metus

c) Paslaugų teikėjas turi atlikti pastatų ir inžinerinių sistemų remonto darbus - tai techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta objekte įrengtų inžinerinių sistemų darbingumo ir funkcionavimo atstatymui, pastato funkcionalumui atstatymui/užtikrinimui – veiksmai kilusių gedimų pašalinimui. Pirkimo sutarties vykdymo metu iškilus poreikiui įsigyti šios Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelėje 1-9 dalyse nenumatytas remonto paslaugas/darbus ir jiems reikiamas medžiagas (Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelės 10 dalis), už juos bus apmokama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Šios paslaugos/darbai privalo būti tiesiogiai susiję su objekte įrengtų inžinerinių sistemų darbingumo ir funkcionavimo atstatymu, pastato funkcionalumo atstatymu/užtikrinimu.

  - Pirkimo objekto savybės ir reikalavimai:

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Atliekami priežiūros darbai/teikiamos paslaugos | Periodiškumas/ terminai | Pažeidimo lygis sankcijos taikymo atveju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA (Statinio techninė priežiūra pagal STR 1.07.03:2017 reikalavimus): |  |  |
| 1.1. | Vykdomos neeilinės apžiūros, kurių metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos galimai pažeistos pagrindinės pastato konstrukcijos, inžinerinė įranga, galimų pažeidimų įtaka kitoms pastato konstrukcijoms ir inžinerinei įrangai | Kiekvieną kartą pasikeitus techniniam prižiūrėtojui, įvykus stichinei nelaimei (gaisras, liūtis, uraganas ir kt.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, atveju per 16 darbo valandų nuo įvardintos aplinkybės atsiradimo | II (vidutinis) |
| 1.2. | Techninio prižiūrėtojo atliekama nuolatinė pastatų konstrukcijų, pamatų, visų laikančių sienų ir kolonų, išorinių sienų ir vidinių pertvarų, perdangų, stogų, fasado architektūros detalių ir išorinių (fasado) konstrukcijų, balkonų, lodžijų ir terasų laikančiųjų konstrukcijų, aptvarų, atitvarų, stogelių, durų, laiptų, tarpaukštinių laiptų konstrukcijų, nuožulnų, langų, durų, laiptų turėklų, grindų dangos, žaidimų aikštelių ir sporto salių įrenginių ir pavėsinių konstrukcijų patikimumo techninė priežiūra ir apžiūros pagal Statybos techninių reglamentų ir kitų LR įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, visus atliekamus nuolatinius stebėjimus ir priemones nustatytų defektų pašalinimui privalomai fiksuojant pastato techninės priežiūros žurnale | Ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Pastebėjus pastato būklės defektus, deformacijas, vykdant pastato dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, pastato ar besiribojančiuose sklypuose vykstant naujų statinių statybos ar esamo statinio rekonstravimo darbams, nuolatiniai stebėjimai privalo būti vykdomi dažniau, t.y. esant statinio avarinei būklei ar ekstremalioms situacijoms, techninės priežiūros apžiūros gali būti vykdomos ne rečiau kaip kartą per savaitę, o esant realiai grėsmei žmonių sveikatai ir gyvybei ne rečiau kaip kartą per dieną, kol kompetentingų specialistų institucijų aktu nustatoma, kad pavojus pašalintas. | III (žemas) |
| 1.3. | Pastato, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus ir/ar prieš prasidedant šildymo sezonui ir kurių metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės pastato konstrukcijos, inžinerinė įranga, jos turi būti suformuluotos ir aprašytos išsamiame apžiūros akte ir įrašu pastato techninės priežiūros žurnale | 2 kartus per metus | III (žemas) |
| 1.4. | Stogų, lietlovių, įlajų ir lietaus nuotekų vamzdynų valymas, šaltuoju metų laikotarpiu saugant nuo užšalimo, varveklių formavimosi, varveklių šalinimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį, ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 1.5. | Vėdinimo įrenginių ant pastatų stogo įtvirtinimo patikimumo įvertinimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 1.6. | Langų ir durų sandarumo būklės įvertinimas, smulkūs pastatų ūkio priežiūros staliaus darbai (langų, durų, garažų vartų, vartų valdymo automatikos, durų pritraukėjų, spynų, vyrių, rankenų, apkaustų, tarpinių reguliavimas, gedimų šalinimas, keitimas ; baldų, žaliuzių, roletų remontas, tvorų, kiemo aikštelių, rampų, praėjimo takų, asfalto apžiūra, defektų nustatymas ir priežiūra bei panašaus pobūdžio darbai) | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį, darbus pradedant vykdyti ne vėliau kaip per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 1.7. | Statinių, statinio sistemų ir įrenginių (tame tarpe vidaus priešgaisrinės vandentiekio sistemos) metinio priežiūros grafiko sudarymas ir suderinimas su užsakovu | - kartą per metus | III (žemas) |
| 1.8. | Per apžiūras užfiksuotų defektų pašalinimo darbų sąmatų sudarymas, kai nustatomi didesni defektai, kuriems pašalinti reikalingos papildomos medžiagos ar darbai, tiekėjas parengia sąmatą | Po apžiūrų per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 1.9. | Užfiksuotų gedimų, trūkumų, defektų šalinimas | Per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 1.10. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
| 2. | ELEKTROS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA (JĖGOS, VIDAUS INSTALIACINIŲ SISTEMŲ, GENERATORIŲ, ELEKTROS SKYDINIŲ IR KITŲ ELEKTROS TINKLŲ, ŽEMOS NUO 230V IR AUKŠTOS IKI 10kV ĮTAMPOS BEI ĮRENGINIŲ (NUO ATSAKOMYBĖS RIBŲ SU TIEKĖJAIS): |  |  |
| 2.1. | Elektros inžinerinių tinklų ir sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintose Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse nurodytomis apimtimis ir periodiškumu | Nuolat pagal teisės aktų reikalavimus | III (žemas) |
| 2.2. | Elektros įvadinių ir paskirstomųjų skydų priežiūra pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, švaros palaikymas elektros skydinių patalpose | Nuolat pagal teisės aktų reikalavimus | III (žemas) |
| 2.3. | Elektros tiekimo schemų peržiūra (braižymas, koregavimas) | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį (po atliktų darbų ir pakeitimų) per 40 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 2.4. | Saugiklių ir saugiklių – skyriklių patikrinimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 2.5. | Lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų priežiūra instaliacijos sistemų, šviestuvų, rozečių, jungiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydų profilaktikos darbai | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 2.6. | Lempų ir starterių keitimas, šviestuvų ir prožektorių (vidaus ir lauko) kištukinių lizdų, šviesų jungiklių, remontas. Lemputes gali pateikti Užsakovas arba tiekėjas, už medžiagas, apmokant pagal iš anksto suderintą sąmatą ir laikantis šios techninės specifikacijos nustatytos tvarkos | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 2.7. | Profilaktinis elektros variklių (vėdinimo, šildymo, kondicionavimo sistemose) aptarnavimas (elektros dalies, guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.) | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 2.8. | Įžeminimo įrenginių, izoliacijos ir įžeminimo varžų kontrolė ir matavimų atlikimas | Pagal teisės aktų reikalavimus | III (žemas) |
| 2.9. | Individualių apsaugos priemonių periodinė patikra | Pagal teisės aktų reikalavimus | III (žemas) |
| 2.10. | Kontrolės prietaisų patikrinimas, reikalingų duomenų perdavimas Užsakovui, parametrų analizė | - kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 2.11. | Transformatorinių techninė patikra ir aptarnavimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 patvirtintą Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą | Pagal teisės aktų reikalavimus | III (žemas) |
| 2.12. | Avarinio apšvietimo sistemos prietaisų veikimo patikrinimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 2.13. | Šviesinių išėjimo krypties ženklų patikrinimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 2.14. | Oro užuolaidų veikimo patikrinimas | 1 kartą per mėnesį šaltuoju metų periodu (šildymo sezono metu, kai įjungiama šildymo sistema) | III (žemas) |
| 2.15. | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos matavimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 40 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | III (žemas) |
| 2.16. | Elektros ūkio priežiūros dokumentacijos pildymas | Nedelsiant po apžiūrų, bandymų, matavimų ar kitų atliktų darbų | III (žemas) |
| 2.17. | Elektros sistemų avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
| 2.18. | Elektros generatoriaus (52 kw) Vilniuje užvedimas ir veikimo patikra, atliekant pagal gamintojo numatytus metinius bandymus. | 1 kartą per metus | I (aukštas) |
| 2.19. | Elektros generatoriaus (1000 kw) Vilniuje užvedimas ir veikimo patikra, atliekant pagal gamintojo numatytus metinius bandymus. | 12 kartų per metus | I (aukštas) |
| 2.20 | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 3. | ŠILDYMO SISTEMŲ (IKI 10 MW) PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: |  |  |
| 3.1. | Šildymo sistemų priežiūra ir eksploatacija turi būti vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus | Nuolat | III (žemas) |
| 3.2. | Kontrolės ir matavimo prietaisų, reguliatorių, elektros variklių, siurblių, uždaromosios ir reguliavimo armatūros funkcionalumo bei būklės kontrolė, rodmenų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos ir gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas, parametrų analizė | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 3.3. | Šiluminės automatikos veikimo patikrinimas, parametrų reguliavimas ir derinimas | Kasdien šildymo sezono metu (kai įjungta šildymo sistema) | III (žemas) |
| 3.4. | Šilumos mazgų hidraulinių parametrų reguliavimas | Kasdien šildymo sezono metu (kai įjungta šildymo sistema) | III (žemas) |
| 3.5. | Radiatorių nuorinimas šildymo sezono metu (kai įjungta šildymo sistema) bei pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį darbus pradedant vykdyti ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 3.6. | Filtrų, purvo rinktuvų valymas, keitimas | 1 kartą per metus arba pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 3.7. | Šildymo sistemų, vamzdynų sandarumo patikrinimas, radiatorių priežiūra pagal Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles, izoliacijos būklės, sklendžių, ventilių patikrinimas. | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 3.8. | Kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų, termometrų, manometrų patikrinimas, metrologinė patikra | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 3.9. | Šilumokaičių priežiūra, valymas ir techninis aptarnavimas | 1 kartą per metus prieš šildymo sezoną (kol neįjungta šildymo sistema) | III (žemas) |
| 3.10. | Vamzdynų paviršiaus pažeistos izoliacijos taisymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,41 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį bet ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 3.11. | Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas nustatytose vietose | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 3.12. | Nuotekų vamzdynų trapų valymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 3.13. | Apskaitos prietaisų duomenų perdavimas Užsakovui | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 3.14. | Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui, tarpinių flanšiniuose sujungimuose patikrinimas, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, hidrauliniai bandymai ir jų metu atsiradusių trūkumų šalinimas kiekvienais metais prieš šildymo sezoną | Prieš šildymo sezoną (kol neįjungta šildymo sistema) | III (žemas) |
| 3.15. | Šildymo sistemos praplovimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 3.16. | Sezoninis pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto surašymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 3.17 | Nuolatinis švaros palaikymas šilumos punktuose | Nuolat | III (žemas) |
| 3.18 | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 4. | KARŠTO VANDENS RUOŠIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: |  |  |
| 4.1. | Karšto vandens ruošimo sistemų priežiūra ir eksploatacija turi būti vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus | Nuolat | III (žemas) |
| 4.2. | Karšto vandens ruošimo sistemų sandarumo patikrinimas, valymas bei priežiūra | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 4.3. | Šilumokaičio valymas, išbandymas ir techninis aptarnavimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 4.4. | Karšto vandens įrangos pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas ir smulkių gedimų šalinimas, tarpinių, žarnelių ir kt. smulkių elementų keitimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 4.5. | Vamzdynų paviršiaus pažeistos izoliacijos taisymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 1 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 1 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 4.6. | Smulkus remontas ir kiti nepaminėti (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbai | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 4.8. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
|  | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 5. | VANDENS (ŠALTO-KARŠTO) TIEKIMO, NUOTEKŲ, LIETAUS VANDENS SURINKIMO IR NUOTEKŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: |  |  |
| 5.1. | Sistemų priežiūra ir eksploatacija turi būti vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus | Nuolat | III (žemas) |
| 5.2. | Vandens įvadų priežiūra, patikrinimas ir techninis aptarnavimas, po kiekvieno gedimo ar avarijos likvidavimo – nedelsiant | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 5.3. | Šalto - karšto vandens tiekimo sistemų pastato vamzdyno atšakų ir stovų balansavimo patikrinimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 5.4. | Ūkio, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, vamzdyno magistralių, atšakų, stovų, sanitarinių prietaisų priežiūra ir nesudėtingas smulkus remontas pagal poreikį | 1 kartą per savaitę | III (žemas) |
| 5.5. | Armatūros būklės apžiūros ir smulkus remontas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 5.6. | Pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas. Vamzdynų paviršiaus pažeistos izoliacijos taisymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 1 m ilgio vamzdžių pakeitimas, sandarumo patikrinimas. | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.7. | Vandens mechaninio valymo įrangos priežiūra ir eksploatacija | Nuolat | III (žemas) |
| 5.8. | Vidaus nuotekų tinklų priežiūra ir valymas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 5.9 | Smulkus tinklų ir armatūros remontas. | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.10. | Vamzdynų paviršiaus pažeistos izoliacijos taisymas , srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 1 m ilgio vamzdžių pakeitimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.11. | Lietaus nuotekų, tame tarpe šulinių pagal atsakomybės ribų aktus, valymas nuo lapų, purvo, kitų šiukšlių | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.12. | Nuotekų sistemų traukos patikrinimas, stovo ų pravalymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 5.13. | Nuotekų vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė | Po vamzdynų keitimo per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.14. | Karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos | Kasdien bet ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | III (žemas) |
| 5.15. | Einamieji sistemų techninio aptarnavimo ir remonto darbai, | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 5.16. | Nuolatinis švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose | Nuolat | III (žemas) |
| 5.17. | Avarijų pastato vamzdynuose lokalizavimas ir šalinimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
| 5.18 | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 6. | VIDAUS PRIEŠGAISRINĖS VANDENTIEKIO SISTEMOS (įskaitant automatinę sprinklerinę vandens gesinimo sistemą) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS: |  |  |
| 6.1. | Vidaus vandentiekio sistemos vamzdynų techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įstatymais, potvarkiais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais šią veiklą | Nuolat | III (žemas) |
| 6.2. | Vandens gaisrinių čiaupų, sklendžių priežiūra | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 6.3. | Sprinklerinės vandens gesinimo sistemos priežiūra pagal Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 6.4. | Mechaninių sklendžių uždarymo ir atidarymo patikrinimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 6.5. | Vandens lygio rezervuaruose, papildymo įrengimų veikimo, vandens tiekimo siurbliams patikrinimas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 6.6. | Atbulinių vožtuvų išbandymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 6.7. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
| 6.8. | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 7. | VĖDINIMO, ŠALDYMO-KONDICIONAVIMO SISTEMŲ, KONDICIONIERIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: |  |  |
| 7.1. | Vėdinimo, šaldymo-kondicionavimo sistemų priežiūra ir eksploatacija vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus | Nuolat | III (žemas) |
| 7.2. | Ventiliacinės kameros valymas, keičiant filtrus. | 2 kartus per metus |  |
| 7.3. | Vėdinimo, šaldymo-kondicionavimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis patikrinimas | 1 kartą per mėnesį arba neplaninis pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.4. | Oro filtrų valymas ir keitimas | Pagal gamintojų pateiktas instrukcijas arba dažniau pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.4. | Gaubtų, liukų ir kitų panašių vėdinimo dalių sandarumo patikrinimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.5. | Virtuvės ištraukiamosios ventiliacijos ortakių valymas remiantis Bendrųjų Gaisrinės Saugos Taisyklių 166 punktu | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 7.6. | Kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos ir gedimų profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas, parametrų analizė | Kasdien | III (žemas) |
| 7.7. | Kaloriferių valymas, ventiliatorių menčių valymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 7.8. | Šaldymo mašinos profilaktinis patikrinimas prieš vasaros sezono pradžią, eksploatacija šiltuoju metų laiku | Kasdien | III (žemas) |
| 7.9. | Šaldymo mašinos kondensatorių plovimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.10. | Šaldymo sistemų temperatūrinių rėžimų reguliavimas | Kasdien | III (žemas) |
| 7.11. | Šaldymo-kondicionavimo sistemų freono ir tepalo patikra ir papildymas ar keitimas pagal poreikį | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 7.12. | Uždarymo armatūros ir reguliuojančios pavaros darbo patikrinimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 7.13. | Sujungimų varžtais, jungėmis (flanšinis) bei riebokšlinių sandarinimų suveržimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 7.14. | Įrenginių vidaus, išorės išvalymas | 1 kartą per metus | III (žemas) |
| 7.15. | Variklio vibracijas slopinančių atramų patikrinimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.16. | Kondicionierių filtrų ir radiatorių plovimas užsiteršus | 1 vieną kartą per metus | III (žemas) |
| 7.17. | Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.18. | Smulkus remontas ir kiti nepaminėti (gamintojų pateiktose instrukcijose ir galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbai | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 7.19. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | Nedelsiant, laikantis šios lentelės 9.12 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų | I (aukštas) |
| 7.20. | Serverių patalpų tikslios kontrolės oro kondicionierių veikimas turi būti užtikrintas 7 dienas per savaitę ir 24 val. per parą. | Nuolat | III (žemas) |
|  | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien | III (žemas) |
| 8. | PRAVAŽIAVIMO KONTROLĖS SISTEMŲ IR AUTOMATINIŲ VARTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: |  |  |
| 8.1. | Automatinių vartų, kelio užtvarų judančių detalių, mazgų, grandinių, spyruoklių apžiūra, valymas, tepimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 8.2. | Elektrinės dalies kontaktų paveržimas, saugiklių keitimas ir pan. | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 8.3. | Elektrinių spynų, durų pritraukėjų priežiūra, reguliavimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 8.4. | Smulkus mechaninės ir elektrinės dalies remontas ir kiti nepaminėti (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo darbai | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų | II (vidutinis) |
| 8.5. | Užfiksuotų gedimų, trūkumų, defektų šalinimas | Per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
|  | Gedimų, profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas | Kasdien |  |
| 9. | PASTATŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS: |  |  |
| 9.1. | Sąskaitų už šia sutartimi suteiktas paslaugas ar atliktus darbus detalizavimas | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 9.2. | Detalių ir/ar papildomų medžiagų užsakymas ir tiekimas – (pagal atskirai šalių iš anksto suderintą sąmatą ir laikantis šios techninės specifikacijos nustatytos tvarkos) | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 9.3. | Sąmatų papildomoms/nenumatytoms remonto paslaugoms/ darbams atlikti ruošimas bei pateikimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 9.4. | Duomenų apie sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją ir vandens kiekį perdavimas tiekėjams ir Užsakovui | Einamojo mėnesio 25-30 dienomis | III (žemas) |
| 9.5. | Užsakovui aktualios informacijos ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas bei aptarnaujamų pastatų/įrenginių būklę teikimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | III (žemas) |
| 9.6. | Pastato techninės dokumentacijos pildymas. Apžiūrų, tyrinėjimų ar auditų išvados fiksuojami surašant technines ataskaitas ar projektus ir įrašais pastato techninės priežiūros žurnale | 1 kartą per mėnesį ir pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 9.7. | atlikti elektrofizikinius matavimus | Ne vėliau kaip 1 mėn. iki planuojamo patikrinimo | III (žemas) |
| 9.8. | Konsultacijos dėl tinkamos ir saugios elektros įrenginių, šildymo, šaldymo, vėdinimo, vandens tiekimo sistemų eksploatacijos | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | II (vidutinis) |
| 9.9. | Tiekėjas teikia Užsakovui pasiūlymus (su lokalinėmis sąmatomis) apie elektros ūkio, šilumos ūkio, vėdinimo/kondicionavimo sistemų, šalto/karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų būtinus remontus, įrenginių atnaujinimus, rekonstrukcijas | Iki einamųjų metų liepos mėn. 31 d. | III (žemas) |
| 9.10. | Užsakovo atstovavimas santykiuose su Valstybinės energetikos inspekcija prie Energijos ministerijos ar atitinkamomis institucijomis, prižiūrinčiomis elektros tinklus ir tiekiančiomis elektros energiją | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį atstovaujant Užsakovą priimančios institucijos nustatytu priėmimo laiku | III (žemas) |
| 9.11. | Liuminescencinių lempų utilizavimo darbų organizavimas ir registravimas | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per 16 darbo valandų | II (vidutinis) |
| 9.12. | Avarinės tarnybos paslaugos lokalizuojant inžinerinių ir kitų sistemų avariją. Avarinės tarnybos turi dirbti 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis užtikrinant visų inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą | Nuolat | I (aukštas) |
| 9.12.1. | Gavus pranešimą telefonu apie įvykusią avariją ar gedimą, organizuoti avarijos likvidavimo ar lokalizavimo darbus kaip numatyta šioje techninėje specifikacijoje | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį nedelsiant | I (aukštas) |
| 9.12.2. | Darbo dienomis, gavus pranešimą apie įvykusią avariją, ji privalo būti pradėta šalinti nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) minučių, jei pagal avarijos apimtį tai atlikti pajėgūs tiekėjo darbuotojai, tuo metu dirbantys objekte. Prireikus daugiau paslaugų, paslaugų teikėjas kviečiasi savo atsakingus asmenis, kurie koordinuoja avarijos likvidavimo eigą ir/ar pasitelkiami papildomi tiekėjo darbuotojai, trečiosios šalys. | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį, laikantis šiame papunktyjenustatyto reagavimo termino iki 60 (šešiasdešimt) minučių nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | I (aukštas) |
| 9.12.3. | Poilsio bei švenčių dienomis, gavus pranešimą apie įvykusią avariją, paslaugų teikėjas privalo nedelsiant atvykti į objektą ir imtis priemonių avarijos lokalizavimui, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) minučių nuo pranešimo apie įvykį gavimo. Jei avarijos šalinimui reikalingos papildomos priemonės, įvardinus avarijos priežastis ir jų šalinimo planą, paslaugų tiekėjas privalo suderinti su Užsakovu avarijos padarinių šalinimo planą, priemones ir terminus. | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį, šiame papunktyje nustatyto reagavimo termino iki 60 (šešiasdešimt) minučių nuo pranešimo gavimo (telefonu ar el. paštu) | I (aukštas) |
| 9.12.4 | Aktualios informacijos apie pastebėtus įrenginių naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimus ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas bei aptarnaujamų pastatų/įrenginių būklę teikimas Užsakovui. | 1 kartą per mėnesį | III (žemas) |
| 9.13. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu, prie pastato vėliavos keliamos įstatyme nustatyta tvarka ir dienomis, pagal atskirą Užsakovo poreikį. Vėliava turi būti iškeliama nustatytos dienos ryte iki 8 val. 00 min., o ir nuleidžiama iki kitos dienos 6 val. 00 min. | Pagal LR Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą | III (žemas) |
| 10. | NENUMATYTŲ / PAPILDOMŲ REMONTO PASLAUGŲ/DARBŲ IR MEDŽIAGŲ TEIKIMAS |  |  |
| 10.1. | Užsakovas pirkimo sutarties vykdymo metu esant poreikiui įsigis iš Paslaugų teikėjo remonto paslaugų/darbų ir prekių (medžiagų), tiesiogiai susijusių su pirkimo objektu ir reikalingų Paslaugų teikėjui teikiant šios Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelės 1-9 dalyse nurodytas paslaugas. Nenumatytos / papildomos remonto paslaugos/darbai atliekami pagal poreikį, prieš tai juos, įskaitant jų apimtis ir atlikimo terminą, suderinus raštu su Užsakovo atstovu. Remonto paslaugų/darbų metu detalės ar mazgai turi būti keičiami į originalius arba lygiaverčius pagal kokybę ir techninius parametrus suderinus su Užsakovu. Visos eksploatacinės medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus. Užsakovas atsiskaito už kokybiškas medžiagas (detales ir pan.), susijusias su perkamomis paslaugomis, kurių įkainiai nėra numatyti sutartyje pagal iš anksto suderintą sąmatą. | Pagal Užsakovo nurodytą poreikį per protingą Sutarties šalių suderintą terminą | II (vidutinis) |
| 10.2 | Šios Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelės 1–9 dalyse nurodytų paslaugų priežiūros ir remonto darbų kainą sudarančiais įprastais priežiūros ir remonto darbais laikomi defektų šalinimo ir smulkaus remonto darbai, kurie (tokie darbai ir su jais susijusios darbo sąnaudos laikomi įskaičiuotais į Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainą ir atskirai neapmokami, jie fiksuojami Užsakovo ir Paslaugų teikėjo suderinta tvarka techninės priežiūros dokumentacijoje (žurnaluose, ataskaitose ir pan.): |  |  |
| 10.2.1. | Atliekami Paslaugų teikėjo savo jėgomis, naudojant turimus įrankius ir mechanizmus, nepasitelkiant trečiųjų asmenų; |  |  |
| 10.2.2. | Yra būtini statinių ir inžinerinių sistemų darbingumui atkurti ar užtikrinti ir tiesiogiai susiję su šios Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelės 1–9 dalyse nurodytų sistemų eksploatavimu; |  |  |
| 10.2.3. | Kurių vieno defekto (vienos gedimo vietos) pašalinimui reikalingų medžiagų vertė neviršija 3000 Eur be PVM. |  |  |
| 10.3 | Nenumatytais/papildomais remonto darbais, apmokamais vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, laikomi darbai, kurie neatitinka bent vienos 10.2 punkte nurodytos sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant: |  |  |
| 10.3.1. | Darbai, kuriems atlikti reikalinga pakeisti didesnės apimties įrenginius, mazgus ar jų dalis, atlikti rekonstravimo, modernizavimo ar kapitalinio remonto pobūdžio darbus; |  |  |
| 10.3.2. | Darbai, kuriems atlikti būtina pasitelkti trečiųjų asmenų paslaugas (specializuotas laboratorijas, rangovus ir pan.); |  |  |
| 10.3.3. | Darbai, kuriems vieno defekto (vienos gedimo vietos) pašalinimui reikalingų medžiagų vertė viršija 10.2.3 punkte nustatytą sumą. |  |  |
| 10.4 | Nustačius defektą ar gedimą, Paslaugų teikėjas pirmiausia įvertina (o Užsakovas patvirtina), ar darbai laikytini įprastais priežiūros ir remonto darbais, ar nenumatytais/papildomais remonto darbais: |  |  |
| 10.4.1. | Jeigu darbai atitinka 10.2 punkto sąlygas, Paslaugų teikėjas juos atlieka nedelsdamas, laikydamasis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų terminų, ir apie atliktus darbus informuoja Užsakovą techninės dokumentacijos ir (ar) užduočių valdymo sistemos įrašais; |  |  |
| 10.4.2. | Jeigu darbai atitinka 10.3 punkto sąlygas, Paslaugų teikėjas, ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų nuo defekto nustatymo, raštu (el. paštu ar užduočių valdymo sistemoje) pateikia Užsakovui siūlomų darbų aprašymą, jų apimtį, preliminarią sąmatą ir atlikimo terminą. Papildomi (nenumatytų) remonto darbai gali būti pradedami vykdyti tik gavus aiškų rašytinį Užsakovo pritarimą dėl darbų vykdymo, apimties, kainos ir termino. |  |  |

Pastabos:

- Šios Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelėje vartojama sąvoka „nedelsiant“ reiškia 8 (aštuonias) darbo valandas, jeigu atitinkamame lentelės stulpelyje / eilutėje nenurodyta kitaip. Darbo valandos suprantamos kaip valandos pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 17.00 val. laiku.

- Tais atvejais, kai šios Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelėje nurodytiems darbams atlikti reikalingos trečiųjų asmenų paslaugos (pvz. reikia įsigyti medžiagų iš trečiųjų šalių), tokiu atveju darbo atlikimo terminas, kai jis objektyviai nepakankamas toks, koks nurodytas lentelėje, su Užsakovu suderinamas atskirai pranešimu (telefonu arba el. paštu).

  - Paslaugos teikėjas privalo:

    - į priežiūros ir remonto paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelės 1-9 dalyse, kainą įtraukti visas su šioje techninėje specifikacijoje išvardintomis paslaugomis susijusias išlaidas: Techninės specifikacijos 3 dalyje nurodytus specialistus, transportą, darbo saugos priemones, įrankius ir įrangą, paslaugų, darbų, mechanizmų, mokesčių, draudimo ir kitas išlaidas, išskyrus medžiagas, kurios patenka po Techninės specifikacijos 2.1 punkto 1 lentelės 10 skyriumi. Inžinerinių įrenginių priežiūrai, avarijų lokalizavimui bei kitų Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimui tiekėjas turi naudoti savo darbo jėgą, savo lėšomis įsigytas (išnuomotas ar kitais pagrindais turimas) priemones,  inventorių ir kitus įrengimus.

    - į priežiūros ir remonto paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelės 1-9 dalyse, kainą taip pat turi būti įskaičiuota techninės dokumentacijos pildymo paslauga, gedimų, profilaktinių darbų registracijos žurnalų ir kitos dokumentacijos pildymas, apžiūrų, bandymų, patikrų, matavimų grafikų sudarymas.

    - Perkamų paslaugų teikimas turi būti nuolatinis ir nenutrūkstamas, t. y. kontrolė ir reikiamos priežiūros paslaugos atliekamos visą parą, kiekvieną dieną (24/7), laikantis Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelės 1-9 dalyse atskiriems priežiūros darbams/teikiamoms paslaugoms atlikti numatyto periodiškumo/terminų.

    - Paslaugos pradedamos teikti sudarius pirkimo sutartį, bet ne anksčiau kaip nuo 2026 m. vasario 22 d. (jeigu pirkimo sutartis sudaroma vėliau nei 2026 m. vasario 22 d., paslaugos pradedamos teikti nuo pirkimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo dienos). Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių su galimybe pratęsti paslaugų teikimą tokiomis pat sąlygomis 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Maksimali paslaugų teikimo trukmė negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

  - Per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas sudaro Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelėje nurodytų darbų, kuriems numatyti darbo atlikimo periodiškumo reikalavimai, matavimai vykdymo grafiką (planą). Perkančioji organizacija, atlikdama Pirkimo sutarties vykdymo kontrolę, tikrina kaip laikomasi šio darbų vykdymo grafiko (plano) ir tuo atveju, jeigu plano nesilaikoma dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taiko Paslaugų teikėjui Pirkimo sutartyje numatytas sankcijas (baudas). Darbų vykdymo grafikas (planas) Pirkimo sutarties metu gali būti keičiamas tik su Perkančiosios organizacijos sutikimu, Paslaugų teikėjui pateikus prašymą pakoreguoti grafiką (planą) bei nurodant keitimo poreikį pagrindžiančias aplinkybes.

  - Atsižvelgiant į tai, kad tam tikriems Techninės specifikacijos 2.1 punkte 1 lentelėje nurodytiems darbams nenumatyti darbo atlikimo periodiškumo reikalavimai, o darbai bus atliekami pagal Užsakovo nurodytą poreikį per lentelėje nustatytą (o tais atvejais, kai terminas su Perkančiąja organizacija suderinamas atskirai – suderintą) terminą, Perkančioji organizacija, atlikdama Pirkimo sutarties vykdymo kontrolę, tikrina kaip laikomasi šių darbų atlikimo terminų ir tuo atveju, jeigu nustatomas darbo atlikimo vėlavimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taiko Paslaugų teikėjui Pirkimo sutartyje numatytas sankcijas (baudas).

  - Iškvietimo momentu laikomas Užsakovo atstovo skambutis telefonu arba el. laiško išsiuntimo momentas.

  - Techninės specifikacijos 3.1. punkte išvardintiems specialistams bus suteiktos buitinės patalpos bei patalpos darbo priemonėms, įrankiams ir medžiagoms laikyti.

  - Tiekėjas sutvarko ir išveža darbų metu susidariusias atliekas savo sąskaita.

  - Tiekėjas gali sutampančias funkcijas pavesti vienam specialistui, jeigu jis atitinka visų tų funkcijų kvalifikacinius reikalavimus ir tai netrukdo tinkamai vykdyti pareigų pagal budėjimo/iškvietimo pobūdį konkrečiame objekte.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS SPECIALISTAMS

  - Išvardintų paslaugų teikimui objekte (S. Konarskio g. 49, Vilniuje) Paslaugų teikėjas privalo skirti šiuos specialistus:

    - Visą parą (24 val.), 7 (septynias) dienas per savaitę, energetikos dispečerinėje, objekte S. Konarskio g. 49, Vilniuje, budintį 1 (vieną) elektrotechnikos specialistą, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.1 punkte nurodytą kvalifikaciją. ir kuris pirkimo sutarties metu atliks elektros įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbus, valdys automatizuotas pastatų valdymo sistemas,

    - Pagal poreikį arba iškvietimą į objektą papildomai atvykstantį dar 1 (vieną) elektrotechnikos specialistą, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.2 punkte nurodytą kvalifikaciją. Specialistas privalo atvykti į objektą, S. Konarskio g. 49, Vilniuje ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) minučių po iškvietimo.

    - Darbo dienomis, darbo metu (08:00-17:00 val.) dirbančius objekte:

- 1 (vieną) santechniką, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.3 punkte nurodytą kvalifikaciją;

- 1 (vieną) šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų specialistą, kuris turi  Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.4 punkte nurodytą kvalifikaciją.

    - Darbo dienomis, darbo metu (08:00-17:00 val.) pagal poreikį arba iškvietimą į objektą atvykstančius paskirtus:

- pirkimo sutarties administratorių/ vadybininką;

- Ypatingų statinių techninį prižiūrėtoją, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 punkte nurodytą kvalifikaciją;

- Specialistą, atsakingą už vartotojo elektros įrenginių eksploatavimą ir elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.6 punkte nurodytą kvalifikaciją;

- Specialistą, atsakingą už vartotojo šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.7 punkte nurodytą kvalifikaciją;

- kitus paslaugų teikimui reikiamus techninius darbuotojus, kurie užtikrins nepertraukiamą visapusišką pastatų ir inžinerinių sistemų funkcionavimą pagal Techninės specifikacijos 2.1 p. 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos 3.1.4. punkte išvardinti specialistai privalo atvykti į objektą, S. Konarskio g. 49, Vilniuje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po iškvietimo.

    - Ne darbo dienomis ir/arba ne darbo valandomis (17:00-08:00 val.) pagal poreikį arba iškvietimą į objektą atvykstančius paskirtus:

- 1 (vieną) santechniką, kuris turi Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.3 punkte nurodytą kvalifikaciją;

- 1 (vieną) šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų specialistą, kuris turi  Pirkimo dokumentų x priedo „Kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.4 punkte nurodytą kvalifikaciją.

- Techninės specifikacijos 3.1.5. punkte išvardinti specialistai privalo atvykti į objektą, S. Konarskio g. 49, Vilniuje ne vėliau per 1val. po iškvietimo.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Techninės specifikacijos 3.1 punkto papunkčiuose nurodyti specialistai turės atvykti į objektą per minėtuose papunkčiuose nustatytus terminus,  Perkančioji organizacija, atlikdama Pirkimo sutarties vykdymo kontrolę, tikrina kaip laikomasi šių specialistų atvykimo terminų ir tuo atveju, jeigu nustatomas specialisto atvykimo vėlavimas, taiko Paslaugų teikėjui Pirkimo sutartyje numatytas sankcijas (baudas).

  - Techninės specifikacijos 3.1 punkte nurodyti specialistai pirkimo sutarties metu pagal poreikį atliks smulkius ūkio remonto (momentiniai ir skubūs darbai, kurie turi būti padaromi nedelsiant, kad užtikrinti saugų pastato funkcionavimą) ir krovos darbus (daiktų, baldų pernešimai ir pan.).

  - Pagrindiniai bendravimo principai:

  - Asmenys – Objekte dirbantys darbuotojai, besilankančių asmenų visuma, įskaitant bet neapsiribojant: nuomininkai, asmenys, atvykę gauti Perkančiosios organizacijos nuomininkų teikiamas paslaugas, svečiai ir kiti lankytojai bei Objekte dirbantys ar Objektą aptarnaujantys kiti rangovai bei paslaugų teikėjai.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis šių principų bendraujant su asmenimis:

    - Konfidencialumas. Asmenų informacija yra konfidenciali ir kiekvienas darbuotojas žino bei kruopščiai laikosi galiojančių informacijos saugos bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Draudžiama aptarinėti informaciją apie Asmenį, kolegą viešai arba su asmenimis, kurie nesusiję su jo aptarnavimu.

    - Lygybė. Asmenys neskirstomi ir nediskriminuojami pagal rasę, tautybę, negalią ar kitaip kaip, su visais elgiamasi vienodai.

    - Pagarba. Kiekvienas darbuotojas atstovauja Perkančiąją organizaciją ir su Asmeniu bendrauja dalykiškai, mandagiai, neaptarinėja ir nekritikuoja Perkančiosios organizacijos ir jo Nuomininkų politikos ir tvarkų, kitų nuo jo nepriklausančių sprendimų, girdint Asmeniui nekritikuoja kolegų ir jų darbo, vidinių sistemų neveikimo.

    - Reagavimas. Darbuotojas deda visas pastangas atsakyti į Asmens klausimą / išspręsti Asmens problemą pirmo kreipinio metu.

    - Pagarbus tonas. Su Asmenimis sveikinamasi išlaikant pagarbų toną: „labas rytas“, „laba diena“, „labas vakaras“, „viso gero“ ar pan. Nenaudotini trumpiniai: „sveikas“, „ate“, „iki“ ir kt.

    - Pagarbus kreipinys: Į Asmenis visuomet kreipiamasi pagarbiai: „Jūs“, „Gerbiamasis“, „Gerbiamoji“. Rekomenduojama į Asmenį vardu ar pavarde, kartu su kreipiniu, pvz. „Gerbiamas Jonai“

    - Mandagumas. Visą bendravimo su Asmeniu laiką vartojami mandagumo žodžiai: „ačiū“, „prašau“ ir pan.

    - Vartojami Asmeniui suprantami terminai prisiderinant prie Kliento žinių lygio, profesinis žargonas, sudėtingi / specifiniai terminai vengtini arba paaiškinami.

    - Nevartotina. Bendraujant su Asmenimis nenaudojami:

      - mažybiniai žodžiai „Sutartėlė“, „Skolelė“.

      - kategoriški, žeminantys ar kaltinantys Asmenį teiginiai: „Kaip Jūs galite to nežinoti?“, „Nejaugi dar neaišku...“, „Kiek Jums kartų galima kartoti?“.

      - neapibrėžtos frazės, kurios nenusako atsakomybės, pvz. „reikalinga organizuoti susitikimą“, „reikalinga pateikti pažymą“. Asmeniui būtina aiškiai įvardinti tolimesnius žingsnius ir kas juos turi atlikti.

      - negatyvūs teiginiai: „Pas mus visada daug problemų“, „Kaip visada yra sunkumų“, „Pas mus tokia tvarka / taisyklės“.

    - Lygiateisiškumas. Jeigu Asmuo turi specialiųjų poreikių, pvz. nemoka rašyti, nekalba lietuvių kalba, bendraujant pasirenkamas Asmeniui priimtinas bendravimo būdas, suteikiama kita reikalinga pagalba (pvz., parengiamas dokumentas ar prašymas). Jeigu Asmenį aptarnaujantis specialistas negali užtikrinti kokybiško bendravimo (pvz. nekalba Asmeniui suprantama kalba), kviečiamas galintis tai atlikti specialistas.

    - Su žmonėmis, turinčiais negalią, elgiamasi kaip ir su visais Asmenimis – mandagiai ir dalykiškai.

4. OBJEKTŲ, KURIUOSE BUS TEIKIAMOS PASLAUGOS/ATLIEKAMI DARBAI IR JŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ APRAŠYMAS

2 lentelė – S. Konarskio g. 49, Vilnius

Statinių ir inžinerinių sistemų detalizacija:

| Pavadinimas | Klasifikacija | Informacija |
| --- | --- | --- |
| Adresas | Pastatų kompleksas | S. Konarskio 49, Vilnius |
| 9B9b | 1095-9016-8091 | Administracinis |
| 22C2p | 1095-9016-8226 | Televizijos techninis centras |
| 1B4p | 1095-9016-8015 | Administracinis |
| 10C3b | 1095-9016-8104 | Telestudija |
| 2B3p | 1095-9016-8026 | Administracinis |
| 5H1p | 1095-9016-8059 | Šaldymo stotis |
| 17F1p | 1095-9016-8172 | Sandėlis |
| 11F1p | 1095-9016-8115 | Filmų saugykla |
| 12F1g | 1095-9016-8126 | Sandėlis |
| 6G1p | 1095-9016-8068 | Garažas |
| 3H1p | 1095-9016-8037 | Siurblinė |
| 16G2p | 1095-9016-8160 | Garažas |
| 20H1p | 1095-9016-8204 | Sargo namelis |
| 18G1p | 1095-9016-8180 | Garažas |
| 21H1p | 1095-9016-8215 | Sargo namelis |
| 19F1p | 1095-9016-8191 | Sandėlis |
| Aukštingumas |  | 2, 3, 4 ir 9 aukštų |
| Bendras pastatų plotas |  | 37126,00 m2 |
| Konstrukcijų priežiūra | Pastatymo metai | 1959, 1973 m. |
|  | Išorinių sienų konstrukcija | Mūras |
|  | Stogo konstrukcija | Šlaitiniai ir sutapdinti |
|  | Langų konstrukcija | Mediniai, plastikiniai, aliuminio konstrukcijos |
| Šildymas | Šildomas plotas | 30000 m2 |
|  | Šildymo būdas | Termofikacinis, miesto |
|  | Šildymo sistemos tūris | 40 m3 |
|  | Šilumos punktas: | 5punktai |
|  | Projektinis galingumas | 68 m3/h |
|  | Boileris | 3 vnt. |
|  | Elevatorius | 6 vnt. |
|  | Purvo puodas | 10 vnt. |
|  | Manometrų skaičius | 80 vnt. |
|  | Automatikos tipas | TA230U ir Puntuko gamybos |
|  | Gamintojas | Danija |
|  | Montuotojas | PĮ ŠANS |
| Karšto vandens ruošimas | Būdas | Centrinis/elektrinis |
|  | Elektrinių boilerių skaičius | 1 vnt. |
|  | Projektinis galingumas | 22 m3/h |
|  | Gamintojas | Alfa-Laval CB76-100, CB76-120, CB76-40, |
|  | Montuotojas | PĮ ŠANS |
| Vėdinimas | Natūralus vėdinimas | Yra |
|  | Mechaninio vėdinimo sistemų tipai | Tiesioginis, Oro tiekimo-šalinimo sistemos su rotaciniu rekuperatoriumi 3 vnt. |
|  | Sistemų skaičius | 36 vnt. |
|  | Ištraukimo difuzorių skaičius | 200 vnt. |
|  | Pritekėjimo difuzorių skaičius | 200 vnt. |
| Kondicionavimas, šaldymas | Sistemų tipai, markė | Freoninės Buitinių kondicionierių – 52 vnt. Tikslios kontrolės kondicionieriai 4 vnt. Vandenį aušinanti šaldymo mašina su išnešamu kondensatoriumi „Climaveneta“- FOCS- ME-2402.- 1 vnt. Ventiliatoriniai konvektoriai kasetinio tipo (keturvamzdžiai) SABIANA-16 vnt. |
|  | Sistemų skaičius | 72 vnt. |
|  | Kondicionuojamas plotas | 7000 m2 |
|  | Gamintojas | įvairūs |
| ŠVOK sistemos Didžiosios studijos vėdinimui | Oro tiekimo-šalinimo sistema su šiuolaikiniais šilumos atgavimo įrenginiais- rotaciniais šilumokaičiais (naudingumo koeficientas ne mažiau 75%) | 2 vnt. Po 26.000 m³ ant pastato stogo 4 oriniai šilumos siurbliai LG tipo ARUN221‘LTE5 su šildymo-šaldymo funkcija Vėdinimo įrenginyje numatyta recirkuliacijos funkcija valdoma CO2 ir ištraukiamo oro temperatūros daviklių |
| ŠVOK sistemos TTK pastato patalpų vėdinimui | Oro tiekimo-šalinimo sistema su šiuolaikiniais šilumos atgavimo įrenginiais- rotaciniais šilumokaičiais (naudingumo koeficientas ne mažiau 75%) | 5 įrenginiai ant pastato stogo su rotaciniu šilumos atgavimo įrenginiu PI-5 su drėgmės palaikymo gariniu drėkintuvu |
|  | Lubinės kasetės (4 krypčių) šaldymui | 87 vnt. |
| Kanalizacija ir vandentiekis | Vandens skaitiklių skaičius | 10 vnt. |
|  | Sanitarinių mazgų skaičius | 48 vnt. |
|  | Nuotekų valymo įrenginiai | 1 vnt. |
|  | Gamintojas | Traidenis |
|  | Montuotojas | Traidenis |
|  | Objektui priklausančių lauko šulinių skaičius: | 10 vnt. |
|  | - tame tarpe naftos gaudyklių skaičius | 1 vnt. |
| Aukštos įtampos elektros sistemos ( V iki 10 kV) | Elektros pastotė | Yra |
|  | Aukštos/žemos įtampos skirstykla | Yra |
|  | Įvadų skaičius | 3 vnt. |
|  | Įvadinių elektros skaitiklių skaičius | 3 vnt. |
|  | Gamintojas | UAB „Rifas“ |
|  | Montuotojas | UAB „Rifas“ |
| Žemos įtampos elektros sistemos (230 V iki 400 V) | Elektros skaitiklių skaičius | 89 vnt. |
|  | Įvadų skaičius | 3 vnt. |
|  | ARĮ (automatinio rezervo įjungimo) įrenginiai | 8 vnt. |
|  | Elektros skirstomųjų punktų skaičius | 5 |
|  | Elektros skirstomųjų skydų skaičius | 227 vnt. |
|  | Objektui priklausantis lauko apšvietimas | Yra |
|  | Šviestuvų kiekis | 4570 vnt. |
| Elektros duomenų apskaitos valdymo ir monitoringo programinė sistema | Sudedamosios dalys | Pastotėje esantys skydinės tinklo analizatoriai, kompiuterio serveris, WinCC vizualizacijos programa |
|  | Programinė įranga | SCADA sistemos programinės ir techninės įrangos licencija SIMATIC WinCC v7.3 (šiuo metu veikia sistema, priklausanti dabartiniam Paslaugų teikėjui) |
|  | Atvaizduojami duomenys | - Sunaudotos aktyvios ir reaktyvios galios apskaita (valandos, paros, savaitės, mėnesio, metų laikotarpio) atvaizdavimas lentelėse ir grafikuose; - tiekiamos elektros energijos parametrų fiksavimas, išsaugojimas: dažnis, įtampos dydis, kreivės forma, trifazės įtampos simetrija; - duomenys pastoviai atnaujinami „online“ rėžimu; - duomenys saugomi 1 metus. |
| Praėjimo, pravažiavimo kontrolė | Praėjimo/pravažiavimo kontrolės sistema: | Apsauginės žaliuzės, pakeliami vartai, automatinės durys, automatiniai kelio užtvarai ir pan. |
|  | Automatinės durys | 2 vnt. |
|  | Montuotojas | UAB „Stiklita“ |
|  | Kelio užtvarai | 5 vnt. |
|  | Montuotojas | UAB „Eurolaikas“, „Sauga“ ir kiti |
|  | Automatiniai/mechaniniai vartai | 6 vnt. |
|  | Gamintojas | UAB „Vartų technika“, HORMANN |
|  | Montuotojas | UAB „Termoliuksas“, UAB „Vartų technika“ |
| Kitos susijusios inžinierinės sistemos | Oro užuolaidos | Yra |
|  | Elektrinės užuolaidos | 2 vnt. |
| Teritorijos dydis | Sklypo plotas | 6,1961 ha |

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDĖLIAI

  - Paslaugų poreikio objektuose specifikacija.

  - Pastatų lokacijos schema Vilniuje.