Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina

LIFTŲ KEITIMO DARBAI (NR. 10421-2)

2025-  -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas/ ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose: skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą̨ ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo parengta techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), patvirtinanti siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

3. Visi darbai atliekami laikantis STR reikalavimų ir gamintojo nurodytų montavimo taisyklių ir rekomendacijų.

4.  Montavimo ir medžiagų neatitikimai  neturi viršyti  STR ir gamintojo  leistinų nuokrypių.

5. Su krovininių liftų keitimu turi būti atliktos visos kitos susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad liftai būtų sumontuoti ir tvarkingai  dirbtų.  Liftų valdymo sistema turi būti pilnai integruota su esama ligoninės personalo identifikavimo ir praėjimo kontrolės sistema, kuri veikia su „Siemens SiPass integrated 2.9“ programine įranga ir turimais darbuotojų pažymėjimų kortelių skaitytuvais. Liftų iškvietimas ir valdymas turi būti vykdomas per esamą ligoninės iškvietimų sistemą, prie kurios yra jau sumontuoti ir funkcionuojantys kortelių skaitytuvai (darbuotojų pažymėjimų skaitytuvai). Tiekėjui nereikia diegti naujų skaitytuvų ar dubliuoti jau veikiančių komponentų. Tiekėjas turi įgyvendinti visus reikalingus kabelių išvedžiojimus nuo lifto valdymo automatikos iki praėjimo kontrolės sistemos.

6. Su baigtų darbų perdavimu Užsakovui, surašomas  darbų perdavimo- priėmimo aktas ir perduodama visa techninė išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, įrangos eksploatavimo  instrukcija, medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai.)

7. Liftams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu tiekėjai atlieka techninę liftų priežiūrą ir remontą.

3. Kiti reikalavimai:

1. Kabinos padėties ir tolesnio važiavimo krypties indikacija ir garsinis signalas visuose sustojimuose, montuojama virš durų;

2. Perkrovos kontrolė, avarinis apšvietimas, dispečerinė sistema;

3. Selektyvinis durų valdymas;

4. Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73 arba lygiavertį, numatyta prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos;

5. Išankstinis durų atidarymas;

6. Apsauginės nerūdijančio plieno  lentjuostės ant kabinos sienų ne mažiau (130x20mm) trimis lygiais.

7. Liftams suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu tiekėjai atlieka techninę liftų priežiūrą ir remontą.

Pasiūlymo kainoje Tiekėjas turi įsivertinti:

1. Apsauginių atitvarų įrengimą visuose aukštuose prieš liftų demontavimą;

2. Esamų liftų demontavimą ir utilizavimą;

3. Šachtos paruošiamuosius darbus naujo lifto montavimui;

4. Apdailos atstatymo darbus po naujo lifto montavimo;

5. Esamos kortelinės sistemos pajungimo aukštuose kaštus.

6. Liftų registraciją Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

7. Visus kitus darbus/paslaugas, kurie yra būtini siekiant tinkamai atlikti ir užbaigti darbus pagal pirkimo dokumentus.

1 pirkimo dalis „Lifto keitimo darbai A korpuse (unikalus Nr.1099-7003-9033)“

| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAUJAMI TECHNINIAI PATAMETRAI | SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atitikimas standartams | pagal LST EN 81-20/50 |  |  |
| 2 | Pavara | Elektrinė be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija |  |  |
| 3 | Kabinos pakabinimas | 2:1 ant poliuretaninių diržų |  |  |
| 4 | Keliamoji galia, kg/žm | ne mažiau 1600/21 |  |  |
| 5 | Greitis, m/s | ne mažiau 1,00m/s |  |  |
| 6 | Kėlimo aukštis, m | tikslintis vietoje 26,4 |  |  |
| 7 | Sustojimų skaičius | tikslintis vietoje 9 (alt.+0,00+3,30+6,60+9,90+13,20+16,50+19,80+23,10+26,40) |  |  |
| 8 | Įėjimų skaičius | 18 |  |  |
| 9 | Kabinos įėjimų skaičius | 2 |  |  |
| 10 | Vidiniai kabinos matmenys (P x G x A), mm | ne mažiau 1400 x 2300 x 2100 |  |  |
| 11 | Durys (P x A), mm | ne mažiau 1100 x 2000 |  |  |
| 12 | Valdymas | Mikroprocesorinis, surenkantis keleivius aukštyn ir žemyn |  |  |
| 13 | Pagrindinis sustojimas | 1(alt.+0,00) |  |  |
| 14 | Valdymo skydo įrengimo aukštas | Mašinų patalpa |  |  |
| 15 | Maitinimas | 400V;50Hz,apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm2 |  |  |
| 16 | šachtos konstrukcija | Gelžbetonis/Metalo sijos |  |  |
| 17 | šachta lifto durų tvirtinimo vietose | Gelžbetonis 200mm žemiau grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos |  |  |
| 18 | šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm | tikslintis vietoje 1950X2700 |  |  |
| 19 | šachtos viršutinis aukštas, mm | tikslintis vietoje 3580 (min3461) |  |  |
| 20 | šachtos duobė, mm | tikslintis vietoje 1300 |  |  |
| 21 | Mašinų patalpa | Be mašinų patalpos |  |  |
| 22 | Šachtos durys | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 23 | Šachtos durų angokraščių apdaila. | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 24 | Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija | ne mažiau E160 (pagal LST EN 81-58) |  |  |
| 25 | Durų tipas | Centrinės - teleskopinės, automatinės |  |  |
| 26 | Durų pavara | Valdoma dažnio keitikliu |  |  |
| 27 | Kabinos šoninės sienos | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 28 | Kabinos galinė siena | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 29 | Apdailiniai grindų apvadai | Nerūdijantis šlifuotas plienas, sutapdintas su sienų plokštuma |  |  |
| 30 | Kabinos durys | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 31 | Kabinos lubos | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 32 | Apšvietimas | Lubose, netiesioginis apšvietimas, LED juosta lubų perimetru |  |  |
| 33 | Kabinos grindys | Juoda marginta guma |  |  |
| 34 | Valdymo pultas kabinoje | Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra per visą kabinos aukšti, brailio raštas |  |  |
| 35 | Aukštų žymėjimas | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |  |  |
| 36 | Porankis | Nerūdijantis šlifuotas plienas, tiesus, apvalus ant šoninės sienos |  |  |
| 37 | Durų kontrolė | Foto barjeru per visą durų aukštį |  |  |
| 38 | Valdymo tablo aukštuose | Elektromechaniniai, montuojami ant sienos |  |  |

1 pirkimo dalies „Lifto keitimo darbai A korpuse (unikalus Nr.1099-7003-9033)“ pasiūlymo kaina:

| 1. | Darbų atlikimo kaina, Eur be PVM: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PVM suma, Eur |  |
| 3. | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1+2) * |  |

2 pirkimo dalis „Lifto keitimo darbai B korpuse (unikalus Nr.1099-7003-9133)“

| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAUJAMI TECHNINIAI PATAMETRAI | SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atitikimas standartams | pagal LST EN 81-20/50 |  |  |
| 2 | Pavara | Elektrinė be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija |  |  |
| 3 | Kabinos pakabinimas | 2:1 ant poliuretaninių diržų |  |  |
| 4 | Keliamoji galia, kg/žm | ne mažiau 1600/21 |  |  |
| 5 | Greitis, m/s | ne mažiau 1,00m/s |  |  |
| 6 | Kėlimo aukštis, m | tikslintis vietoje 26,4 |  |  |
| 7 | Sustojimų skaičius | tikslintis vietoje 9 (alt.+0,00+3,30+6,60+9,90+13,20+16,50+19,80+23,10+26,40) |  |  |
| 8 | Įėjimų skaičius | 18 |  |  |
| 9 | Kabinos įėjimų skaičius | 2 |  |  |
| 10 | Vidiniai kabinos matmenys (P x G x A), mm | ne mažiau 1400 x 2300 x 2100 |  |  |
| 11 | Durys (P x A), mm | ne mažiau 1100 x 2000 |  |  |
| 12 | Valdymas | Mikroprocesorinis, surenkantis keleivius aukštyn ir žemyn |  |  |
| 13 | Pagrindinis sustojimas | 1(alt.+0,00) |  |  |
| 14 | Valdymo skydo įrengimo aukštas | Mašinų patalpa |  |  |
| 15 | Maitinimas | 400V;50Hz,apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm2 |  |  |
| 16 | šachtos konstrukcija | Gelžbetonis/Metalo sijos |  |  |
| 17 | šachta lifto durų tvirtinimo vietose | Gelžbetonis 200mm žemiau grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos |  |  |
| 18 | šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm | tikslintis vietoje 1950X2700 |  |  |
| 19 | šachtos viršutinis aukštas, mm | tikslintis vietoje 3580 (min3461) |  |  |
| 20 | šachtos duobė, mm | tikslintis vietoje 1300 |  |  |
| 21 | Mašinų patalpa | Be mašinų patalpos |  |  |
| 22 | Šachtos durys | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 23 | Šachtos durų angokraščių apdaila. | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 24 | Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija | ne mažiau E160 (pagal LST EN 81-58) |  |  |
| 25 | Durų tipas | Centrinės - teleskopinės, automatinės |  |  |
| 26 | Durų pavara | Valdoma dažnio keitikliu |  |  |
| 27 | Kabinos šoninės sienos | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 28 | Kabinos galinė siena | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 29 | Apdailiniai grindų apvadai | Nerūdijantis šlifuotas plienas, sutapdintas su sienų plokštuma |  |  |
| 30 | Kabinos durys | Nerūdijantis raštuotas plienas |  |  |
| 31 | Kabinos lubos | Nerūdijantis šlifuotas plienas |  |  |
| 32 | Apšvietimas | Lubose, netiesioginis apšvietimas, LED juosta lubų perimetru |  |  |
| 33 | Kabinos grindys | Juoda marginta guma |  |  |
| 34 | Valdymo pultas kabinoje | Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė su individualia elektromechanine klaviatūra per visą kabinos aukšti, brailio raštas |  |  |
| 35 | Aukštų žymėjimas | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |  |  |
| 36 | Porankis | Nerūdijantis šlifuotas plienas, tiesus, apvalus ant šoninės sienos |  |  |
| 37 | Durų kontrolė | Foto barjeru per visą durų aukštį |  |  |
| 38 | Valdymo tablo aukštuose | Elektromechaniniai, montuojami ant sienos |  |  |

2 pirkimo dalies „Lifto keitimo darbai B korpuse (unikalus Nr.1099-7003-9133)“ pasiūlymo kaina:

| 1. | Darbų atlikimo kaina, Eur be PVM: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PVM suma, Eur |  |
| 3. | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1+2) * |  |

Į pasiūlymo kainą yra įtraukti visi mokesčiai, taip pat ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ir visos su tinkamu darbų atlikimu susijusios išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

4. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų ir (ar) paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai ir (ar) paslaugos | Partnerio darbų ir (ar) paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje, Eur su PVM ir proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

5. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Perduodama veikla | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė | Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas | Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi įmonė, kurioje bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai ir pasiūlymo konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pastaba. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali