| Darbų žiniaraštis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbų ir įrengimų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Kaina be PVM, Eur | Suma, Eur |
| Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (geoterminė katilinė) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šilumos siurblys gruntas-vanduo, kintamos galios 2,5-17 kW (prie B0/W55 oC) su integruotu: kompresoriumi, cirkuliaciniais siurbliais, apsauginiu vožtuvu, elektriniu pakopinu šildymo tenu (3/6/9 kW) trieigiu perjungimo vožtuvo, automatika ir kita įranga. | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą ir Techninę užduotį |  |  |  |
| 2 | Multifunkcinė akumuliacinė talpa 600 ltr., su NP gyvatuku „švaraus“ karšto vandens ruošimui, tvirtinimo detalėmis, nuorintoju, drenažu, izoliuota. Šilumokaičio šildomas plotas ≥7m2 . Ps šilumokaityje 6bar, Ps talpos 3bar. Ts90°C | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 3 | Cirkuliaciniai siurbliai katilinės darbui užtikrinti | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 4 | Apsauginė įranga: filtrai, apsauginiai vožtūvai, išsiplėtimo indai, atbuliniai vožtūvai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 5 | Uždaromoji ir balansinė įranga | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 6 | Indikacinė įranga: manometrai, termometrai, vandens skaitikliai, temperatūros jutikliai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 7 | Gruntuotas ir dažytas plieninis vamzdynas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 8 | Vamzdyno šiluminė ir antikondensacinė izoliacija | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 9 | Montavimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 10 | Vamzdynų ir įrangos izoliavimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 11 | Vamzdynų (įrangos) užpildymas: termofikatu, neužšąlančių skysčiu | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 12 | Automatika elektros skyde: Kirtikliai, automatiniai išjungikliai, jėgos ir automatikos kabeliai, temperatūros jutikliai, vožtuvų pavaros. Interneto pajungimas prie katilinės automatikos. | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 13 | Paleidimas - derinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 14 | Ženklinimas | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 15 | Išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektros skydo, reikalingo įrangai, katilinės įrangai , montavimas geoterminei katilinei | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Elektros jėgos kabelio, reikalingo įrangai, katilinės įrangai, atvedimas nuo skydo ĮSĮ-1. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Šilumos gamybos ir transformavimo (geoterminiai gręžiniai) dalis |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gręžimas sukamuoju būdu | m | 400 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 2 | Gręžskylės užpildas iš apačios į viršu suspensija kuri yra laidi šilumai (λ>2,0 W/mK) bei atspari šalčiui (GEOTHERM arba analogiška) | m | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Geoterminiai šilumokaičiai PE 40 mm 3,7 mm sienelė | m. | 400 |  |  |  |  |
| 4 | Šilumos tiekimo vamzdis nuo GG gręžinių iki katilinės kolektoriaus | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Vandens – propilenglikolio užpildas 30 procentu tirpalas | m3 | 1,25 |  |  |  |  |
| 6 | Žolės atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Trinkelių atstatymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Perteklinio grunto išvežimas susidariusio gręžimo bei vamzdžių klojimo metu. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Vamzdžių klojimo darbai | kompl. | 1 | pagal parengta aprašą |  |  |  |
| 10 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |  |  |