## Sheet1
VIEŠOJO PAVILJONO (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES) SU AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA M.K.ČIURLIONIO G.25, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS
ŠILUMOS GAMYBOS (SG) KIEKIAI LAIDA - 0
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
Šilumos punkto įvadas
1 | Šilumos skaitiklis su dviem temperatūriniais davikliais. Patiekia šilumos teikėjas ( Qnom-10m3/h), 1 kompl. | 7
2 | Išleidimo ventilis su plombuojama akle | 3.14 | Vnt | 4
3 | Manometras su trieigiu ventiliumi 2,5 MPa | 3.9 | Vnt | 3
4 | Termometras spiritinis | 3.8 | Vnt | 8
5 | Flanšas DN65 |  | Vnt | 4
6 | Uždaromasis privirinamas ventilis DN65 | 3,1,1 | Vnt | 2 |  |  | Danfoss arba analogas
7 | Slėgio perkričio reguliatorius KVS 25m3/h | 3.2 | Vnt | 1 |  |  | Danfoss arba analogas
8 | Mechaninis filtras DN65 | 3.6 | Vnt | 1
9 | Plieninis vamzdis DN65*2,9 | 4.1 | m | 6
10 | Kevalas 76*60 | 5 | m | 6
Šilumos punkto modulis susideda iš:
11 | Karšto vandens skaitiklis DN15 | 6 | Vnt | 1
12 | Atbulinis ventilis DN15 | 3.5 | Vnt | 2
13 | Filtras DN15 | 3.6 | Vnt | 1
14 | Uždaromasis ventilis DN15 | 3.1 | Vnt | 3
15 | Rankinis papildymo vožtuvas DN15 | 3.1 | Vnt | 2
16 | Plieninis vamzdis DN15*2,6 | 4.1 | M | 6
17 | Kevalas 22*40 | 5 | M | 6
18 | Uždaromasis privirinamas ventilis DN40 | 3,1,1 | Vnt | 2 |  |  | Danfoss arba analogas
19 | Dvieigis vožtuvas su el. pavara vėdinimui kvs-4m3/h | 3.7 | kompl | 1 |  |  | VM2 arba analogas
20 | Šilumokaitis vėdinimui su izoliacija 210kW T11-105*-45*C, T12-60*-40*C, Δppirm.≤30kPa; Δpantr.≤20kPa, paviršiaus ats. koef. 5% | 2 | kompl | 1 |  |  | Danfoss arba analogas
21 | Cirkuliacinis siurblys vėdinimui 9,97m3/h, 120kPa, 1f, 0.29kW | 1 | kompl | 1 |  |  | Wilo arba analogas
22 | Uždaromasis ventilis DN65 | 3.1 | Vnt | 6
23 | Mechaninis filtras DN65 | 3.6 | Vnt | 1
24 | Apsauginis vožtuvas 4Bar | 3.11 | Vnt | 1
25 | Išsiplėtimo indas vėdinimui su atjungimu ir nudrenavimu 50Ltr/pradinis 2,25Bar | 3.12 | kompl | 1 |  |  | Elbi arba analogas
26 | Plieninis vamzdis DN40*2,9 | 4.1 | m | 6
27 | Kevalas 48*60 | 5 | m | 6
28 | Plieninis vamzdis DN65*2,9 | 4.1 | m | 6
29 | Kevalas 76*60 | 5 | m | 6
30 | Uždaromasis privirinamas ventilis DN65 | 3,1,1 | Vnt | 2 |  |  | Danfoss arba analogas
31 | Dvieigis vožtuvas su el. pavara karštam vandeniui kvs-8,0m3/h | 3.7 | kompl | 1 |  |  | VM2 arba analogas
32 | Išardomas šilumokaitis karštam vandeniui su izoliacija 300kW T11-65*-30*C, T12-5*-55*C Δppirm.≤30kPa; Δpantr.≤50kPa, paviršiaus ats. koef. 5% | 2 | kompl | 1 |  |  | Danfoss arba analogas
33 | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui 2,1m3/h, 80kPa, 1f, 0.25kW | 1 | kompl | 1 |  |  | Wilo arba analogas
34 | Uždaromasis ventilis DN50 | 3.1 | Vnt | 3
35 | Apsauginis vožtuvas 6Bar | 3.11 | Vnt | 1
36 | Šalto vandens skaitiklis Qnom.-3,0m3/h DN15 | 6 | Vnt | 1
37 | Atbulinis ventilis DN50 | 3.5 | Vnt | 1
38 | Atbulinis ventilis DN40 | 3.5 | Vnt | 1
39 | Filtras DN40 | 3.6 | Vnt | 1
40 | Plieninis cinkuotas vamzdis DN50*2,6 | 4.1 | m | 6
41 | Kevalas 60*60 | 5 | m | 6
42 | Plieninis cinkuotas vamzdis DN40*2,6 | 4.1 | m | 6
43 | Kevalas 48*40 | 5 | m | 3
44 | Antikondensacinė izoliacija 48*9 | 5.1 | m | 3
45 | Automatinis nuorintojas | 3.3 | Vnt | 6
46 | Manometras | 3 | Vnt | 9
47 | Termometras | 3 | Vnt | 9
48 | Fasoninės dalys, tvirtinimo medžiagos ir nestandartiniai gaminiai | 3 | kompl | 1
49 | Žymėjimai, varžų matavimai | 4-11 | kompl. | 1
50 | Sistemos montavimo, praplovimo darbai | 4-11 | kompl | 1
51 | Sistemos paleidimo – derinimo, hidraulinis sistemos bandymas, šiluminis sistemos bandymas, vamzdynų ženklinimo, darbo projekto parengimo ir išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai | 4-11 | kompl | 1
52 | Valdiklis su davikliais | 3.15-18 | kompl | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.