## Telesignalizacija
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [14 empty] | Maksimalus pasikeitimų dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | PSO DVS | [10 empty] | Su skirstomuoju tinklu |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | Protokolai | [7 empty] | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [18 empty] | ICCP
[9 empty] | Serveris | Loginys įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Duomenų klasė (CDC) | Funkcijos apribojimas (FC) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas | Unikalus pavadinimas | Duomenu tipas
L-Vilnius
1 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-0 | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.8; B.9 | R1_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135251 | L-Vls-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4001 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-0 | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.12 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135252 | L-Vls-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2001 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-0 | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.10; BI.11 | R1_F1_REL67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135253 | L-Vls-0 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4201 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-0 | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.13 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135254 | L-Vls-0 pavaros, valdymo grand. aj (L-Vilnius JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2002 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-ž | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.14; B.15 | R1_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135255 | L-Vls-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4002 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-ž | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.02 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135256 | L-Vls-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2003 | - | - | 1 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-ž | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.16; BI.01 | R1_F1_REL67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135257 | L-Vls-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4202 | - | - | 1 | -
8 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | L-Vls-ž | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.03 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135258 | L-Vls-ž pavaros, valdymo grand. aj (L-Vilnius JGS-SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2004 | - | - | 1 | -
9 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.04 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135259 | T-101 ir TS-100 JRĮ paleidimas (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2005 | - | - | 1 | -
10 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.03 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135260 | T-101 ir TS-100 AKĮ paleidimas (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2006 | - | - | 1 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZMRPDIS1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135261 | L-Vilnius Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2007 | - | - | 1 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135262 | L-Vilnius Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2008 | - | - | 1 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135263 | L-Vilnius Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2009 | - | - | 1 | -
14 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS4 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135264 | L-Vilnius Dist. IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2010 | - | - | 1 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS5 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135265 | L-Vilnius Dist. V | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2011 | - | - | 1 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135266 | L-Vilnius Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2012 | - | - | 1 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | PROT | ZCVPSOF1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135267 | L-Vilnius Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2013 | - | - | 1 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135268 | L-Vilnius Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2014 | - | - | 1 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135269 | L-Vilnius Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2015 | - | - | 1 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135270 | L-Vilnius Ž III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2016 | - | - | 1 | -
21 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135271 | L-Vilnius Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2017 | - | - | 1 | -
22 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135272 | L-Vilnius Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2018 | - | - | 1 | -
23 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135273 | L-Vilnius rezervinė MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2019 | - | - | 1 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | A | 135274 | L-Vilnius apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>510 A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2020 | - | - | 1 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135275 | L-Vilnius RAA terminalo F1 U grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2021 | - | - | 1 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135276 | L-Vilnius RAA terminalo F1 I grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2022 | - | - | 1 | -
27 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135277 | L-Vilnius RAA terminalo F1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2023 | - | - | 1 | -
28 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.05 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135278 | ĮT-101 (L-Vilnius žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF22) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2024 | - | - | 1 | -
29 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.06 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135279 | ĮT-101 (L-Vilnius atv.trik RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF31) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2025 | - | - | 1 | -
30 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.15 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135280 | T-102 RAA terminalo F1 aj (R5-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2026 | - | - | 1 | -
31 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.16 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135281 | T-102 RAA terminalo F1 BI aj (R5-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2027 | - | - | 1 | -
32 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.14 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135282 | T-102 RAA terminalas F1 (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2028 | - | - | 1 | -
33 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BI.01 | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135283 | L-Vilnius dvipozicinių relių aj (R1-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2029 | - | - | 1 | -
34 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135284 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė I (R1-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2030 | - | - | 1 | -
35 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135285 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė II (R1-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2031 | - | - | 1 | -
36 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135286 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė III (R1-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2032 | - | - | 1 | -
37 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135287 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė IV (R1-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2033 | - | - | 1 | -
38 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | RAA | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 135561 | L-Vilnius prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R1-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2276 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
L-Šalčininkai
1 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-0 | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.8; B.9 | R4_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135288 | L-Šlč-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4003 | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-0 | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.12 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135289 | L-Šlč-0 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2034 | - | - | 2 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-0 | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.10; BI.11 | R4_F1_REL67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135290 | L-Šlč-0 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4203 | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-0 | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.13 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135291 | L-Šlč-0 pavaros, valdymo grand. aj (L-Šalčininkai JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2035 | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-ž | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.14; B.15 | R4_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135292 | L-Šlč-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4004 | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-ž | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.02 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135293 | L-Šlč-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2036 | - | - | 2 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-ž | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.16; BI.01 | R4_F1_REL67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135294 | L-Šlč-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4204 | - | - | 2 | -
8 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | L-Šlč-ž | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.03 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135295 | L-Šlč-ž pavaros, valdymo grand. aj (L-Šalčininkai JGS-SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2037 | - | - | 2 | -
9 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.03 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135296 | T-102 ir TS-100 JRĮ paleidimas (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2038 | - | - | 2 | -
10 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.02 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135297 | T-102 ir TS-100 AKĮ paleidimas (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2039 | - | - | 2 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | PROT | ZMRPDIS1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135298 | L-Šalčininkai Dist. I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2040 | - | - | 2 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135299 | L-Šalčininkai Dist. II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2041 | - | - | 2 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | PROT | ZMRAPDIS3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135300 | L-Šalčininkai Dist. III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2042 | - | - | 2 | -
14 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135301 | L-Šalčininkai Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2043 | - | - | 2 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | PROT | ZCVPSOF1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135302 | L-Šalčininkai Dist. pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2044 | - | - | 2 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135303 | L-Šalčininkai Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2045 | - | - | 2 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135304 | L-Šalčininkai Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2046 | - | - | 2 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135305 | L-Šalčininkai Ž III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2047 | - | - | 2 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | EF4_1 | PH1PTOC4 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135306 | L-Šalčininkai Ž IV | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2048 | - | - | 2 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135307 | L-Šalčininkai Ž pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2049 | - | - | 2 | -
21 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135308 | L-Šalčininkai rezervinė MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2050 | - | - | 2 | -
22 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135309 | L-Šalčininkai apsauga nuo perkrovos (į signalą, I>510 A) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2051 | - | - | 2 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135310 | L-Šalčininkai RAA terminalo F1 U grandinės (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2052 | - | - | 2 | -
27 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135311 | L-Šalčininkai RAA terminalo F1 I grandinės (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2053 | - | - | 2 | -
28 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135312 | L-Šalčininkai RAA terminalo F1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2054 | - | - | 2 | -
29 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.05 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135313 | ĮT-102 (L-Šalčininkai žvaigždė RAA) U gr. aj (ĮT-102 gn.-SF22) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2055 | - | - | 2 | -
30 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.06 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135314 | ĮT-102 (L-Šalčininkai atv.trik RAA) U gr. aj (ĮT-102 gn.-SF31) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2056 | - | - | 2 | -
31 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.15 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135315 | TS-100 RAA terminalo F1 aj (R3-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2057 | - | - | 2 | -
32 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.16 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135316 | TS-100 RAA terminalo F1 BI aj (R3-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2058 | - | - | 2 | -
33 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.14 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135317 | TS-100 RAA terminalas F1 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2059 | - | - | 2 | -
34 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BI.01 | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135318 | L-Šalčininkai dvipozicinių relių aj (R4-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2060 | - | - | 2 | -
35 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135319 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė I (R4-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2061 | - | - | 2 | -
36 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135320 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė II (R4-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2062 | - | - | 2 | -
37 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135321 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė III (R4-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2063 | - | - | 2 | -
38 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135322 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė IV (R4-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2064 | - | - | 2 | -
39 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | RAA | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 135562 | L-Šalčininkai prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R4-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2277 | - | - | 2 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
TS-100
1 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01; BI.02 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | A | A | 135323 | TS-100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4005 | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03; BI.04 | R3_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135324 | TS-100 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4205 | - | - | 2 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135325 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R3-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2065 | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135326 | TS-100 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2066 | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135327 | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2067 | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135328 | TS-100 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2068 | - | - | 2 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.08 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135329 | TS-100 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-F1) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2069 | - | - | 2 | -
8 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.09 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135330 | TS-100 pavaros, valdymo grand. aj (TS-100 JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2070 | - | - | 2 | -
9 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135331 | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2071 | - | - | 2 | -
10 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.15 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135332 | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2072 | - | - | 2 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.16 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135333 | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2073 | - | - | 2 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.10; BI.11 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135334 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4006 | - | - | 2 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135335 | TS-100-1 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2074 | - | - | 2 | -
14 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12; BI.13 | R3_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135336 | TS-100-1 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4206 | - | - | 2 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.15 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135337 | TS-100-1 pavaros, valdymo grand. aj (TS-100 JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2075 | - | - | 2 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.16; BI.01 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135338 | Š1-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4007 | - | - | 2 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.04 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135339 | Š1-100-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2076 | - | - | 2 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.02; BI.03 | R3_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC3 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135340 | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4207 | - | - | 2 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š1-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135341 | Š1-100-ž pavaros, valdymo grand. aj (TS-100 JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2077 | - | - | 2 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06; BI.07 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI4 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135342 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4008 | - | - | 2 | -
21 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.10 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135343 | TS-100-2 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2078 | - | - | 2 | -
22 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.08; BI.09 | R3_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC4 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135344 | TS-100-2 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4208 | - | - | 2 | -
23 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135345 | TS-100-2 pavaros, valdymo grand. aj (TS-100 JGS-SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2079 | - | - | 2 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12; BI.13 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI5 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135346 | Š2-100-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4009 | - | - | 2 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.16 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135347 | Š2-100-ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2080 | - | - | 2 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14; BI.15 | R3_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC5 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135348 | Š2-100-ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4209 | - | - | 2 | -
27 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135349 | Š2-100-ž pavaros, valdymo grand. aj (TS-100 JGS-SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2081 | - | - | 2 | -
28 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.04 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135350 | TS-100 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2082 | - | - | 2 | -
29 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135351 | TS-100 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2083 | - | - | 2 | -
30 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.10 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135352 | ĮT-101 (TS-100 žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF23) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2084 | - | - | 2 | -
31 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135353 | ĮT-102 (TS-100 žvaigždė RAA) U grand. aj (ĮT-101 gnybt.-SF23) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2085 | - | - | 2 | -
32 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135354 | TS-100 Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2086 | - | - | 2 | -
33 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | Š2-100-ž | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135355 | TS-100 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2087 | - | - | 2 | -
34 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135356 | TS-100 MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2088 | - | - | 2 | -
35 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135357 | TS-100 U min | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2089 | - | - | 2 | -
36 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | PROT | CCRBRF1 | OpEx | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135358 | TS-100 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2090 | - | - | 2 | -
37 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | CTRL | SMBRREC1 | OpCls | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135359 | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2091 | - | - | 2 | -
38 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135360 | TS-100 RAA terminalo F1 U grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2092 | - | - | 2 | -
39 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135361 | TS-100 RAA terminalo F1 I grandinės (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2093 | - | - | 2 | -
40 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135362 | TS-100 RAA terminalo F1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R3) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2094 | - | - | 2 | -
41 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.02 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135363 | TS-100 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R3-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2095 | - | - | 2 | -
42 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135364 | TS-100 II išjungimo grandinės aj (R3-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2096 | - | - | 2 | -
43 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135365 | TS-100 dvipozicinių relių aj (R3-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2097 | - | - | 2 | -
44 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135366 | T-101 RAA terminalo F1 aj (R2-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2098 | - | - | 2 | -
45 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.08 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135367 | T-101 RAA terminalo F1 BI aj (R2-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2099 | - | - | 2 | -
46 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | TS-100 | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135368 | T-101 RAA terminalas F1 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2100 | - | - | 2 | -
47 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135369 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (R3-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2101 | - | - | 2 | -
48 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135370 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (R3-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2102 | - | - | 2 | -
49 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135563 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (R3-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2278 | - | - | 2 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
50 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | RAA | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135564 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (R3-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2279 | - | - | 2 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
T-101
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; B.08 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | A | A | 135371 | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4010 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.09; B.10 | R2_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135372 | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4210 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135373 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R2-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2103 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.13 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135374 | T-101 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2104 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135375 | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2105 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135376 | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2106 | - | - | 1 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135377 | T-101 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-F1) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2107 | - | - | 1 | -
8 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.15 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135378 | T-101 pavaros, valdymo grand. aj (T-101 JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2108 | - | - | 1 | -
9 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135379 | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2109 | - | - | 1 | -
10 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.13 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135380 | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2110 | - | - | 1 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135381 | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2111 | - | - | 1 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01; B.02 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135382 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4011 | - | - | 1 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135383 | T-101-1 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2112 | - | - | 1 | -
14 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03; B.04 | R2_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135384 | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4211 | - | - | 1 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135385 | T-101-1 pavaros, valdymo grand. aj (T-101 JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2113 | - | - | 1 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; B.08 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135386 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4012 | - | - | 1 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135387 | T-101-1ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2114 | - | - | 1 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.09; B.10 | R2_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC3 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135388 | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4212 | - | - | 1 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135389 | T-101-1ž pavaros, valdymo grand. aj (T-101 JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2115 | - | - | 1 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135390 | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2116 | - | - | 1 | -
21 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135391 | T-101 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2117 | - | - | 1 | -
22 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135392 | T-101 MSA III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2118 | - | - | 1 | -
23 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135393 | T-101 MSA III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2119 | - | - | 1 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135394 | T-101 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2120 | - | - | 1 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135395 | T-101 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2121 | - | - | 1 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 135565 | T-101 Ž II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2280 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
27 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.04 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135396 | T-101 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2122 | - | - | 1 | -
28 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | PROT | CCRBRF1 | OpEx | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135397 | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2123 | - | - | 1 | -
29 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135398 | T-101 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2124 | - | - | 1 | -
30 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | CTRL | SMBRREC1 | OpCls | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135399 | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2125 | - | - | 1 | -
31 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135400 | L-Vilnius RAA terminalo F1 aj (R1-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2126 | - | - | 1 | -
32 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.08 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135401 | L-Vilnius RAA terminalo F1 BI aj (R1-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2127 | - | - | 1 | -
33 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135402 | L-Vilnius RAA terminalas F1 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2128 | - | - | 1 | -
34 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135403 | T-101 dvipozicinių relių aj (R2-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2129 | - | - | 1 | -
35 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.02 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135404 | T-101 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R2-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2130 | - | - | 1 | -
36 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03 | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135405 | T-101 II išjungimo grandinės aj (R2-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2131 | - | - | 1 | -
37 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135406 | T-101 RAA terminalo F1 I grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2132 | - | - | 1 | -
38 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135407 | T-101 RAA terminalo F1 U grandinės (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2133 | - | - | 1 | -
39 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135408 | T-101 RAA terminalo F1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2134 | - | - | 1 | -
40 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135409 | T-101 RAA nuostatų grupė I (R2-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2135 | - | - | 1 | -
41 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135410 | T-101 RAA nuostatų grupė II (R2-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2136 | - | - | 1 | -
42 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135411 | T-101 RAA nuostatų grupė III (R2-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2137 | - | - | 1 | -
43 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135412 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R2-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2138 | - | - | 1 | -
T-102
1 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; B.08 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | A | A | 135413 | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4013 | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.09; B.10 | R5_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135414 | T-102 valdymo režimas (pavara-S8) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4213 | - | - | 2 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135415 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R1-F1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2139 | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.13 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135416 | T-102 pavara | - | Neparuošta | Paruošta | - | Paruošta | M_SP_TB | 2140 | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135417 | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_TB | 2141 | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135418 | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_TB | 2142 | - | - | 2 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135419 | T-102 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-F1) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2143 | - | - | 2 | -
8 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.15 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135420 | T-102 pavaros, valdymo grand. aj (T-102 JGS-SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2144 | - | - | 2 | -
9 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135421 | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2145 | - | - | 2 | -
10 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.13 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135422 | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2146 | - | - | 2 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.14 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135423 | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2147 | - | - | 2 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01; B.02 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135424 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_TB | 4014 | - | - | 2 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135425 | T-102-2 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2148 | - | - | 2 | -
14 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03; B.04 | R5_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135426 | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4214 | - | - | 2 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135427 | T-102-2 pavaros, valdymo grand. aj (T-102 JGS-SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2149 | - | - | 2 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; B.08 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | stVal | DPC | ST | 1 | E | E | 135428 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_TB | 4015 | - | - | 2 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.11 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135429 | T-102-2ž pavaros variklio terminė apsauga (pavara-K4) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2150 | - | - | 2 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.09; B.10 | R5_F1_REC67022 | CTRL | DPGAPC3 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135430 | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S7) | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis | M_DP_TB | 4215 | - | - | 2 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.12 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135431 | T-102-2ž pavaros, valdymo grand. aj (T-102 JGS-SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2151 | - | - | 2 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135432 | T-102 MSA I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2152 | - | - | 2 | -
21 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135433 | T-102 MSA II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2153 | - | - | 2 | -
22 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | OC4_1 | PH3PTOC3 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135434 | T-102 MSA III | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2154 | - | - | 2 | -
23 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135435 | T-102 MSA III pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2155 | - | - | 2 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC1 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135436 | T-102 Ž I | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2156 | - | - | 2 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | EF4_1 | PH1PTOC2 | Op | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135437 | T-102 Ž II | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2157 | - | - | 2 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | E | 135566 | T-102 Ž II pagreit. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2281 | - | - | 2 | PRJ/2025-04-29. Naujas signalas
27 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.04 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135438 | T-102 JRĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2158 | - | - | 2 | -
28 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | PROT | CCRBRF1 | OpEx | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135439 | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2159 | - | - | 2 | -
29 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135440 | T-102 AKĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2160 | - | - | 2 | -
30 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | CTRL | SMBRREC1 | OpCls | general | ACT | ST | 1 | - | E | 135441 | T-102 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2161 | - | - | 2 | -
31 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135442 | L-Šalčininkai RAA terminalo F1 aj (R4-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2162 | - | - | 2 | -
32 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.08 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135443 | L-Šalčininkai RAA terminalo F1 BI aj (R4-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2163 | - | - | 2 | -
33 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.06 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135444 | L-Šalčininkai RAA terminalas F1 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2164 | - | - | 2 | -
34 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.04 | R5_F1_REC67022 | XXX | SP16GAPC2 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135445 | BPV terminalo F1 aj (R6-SF1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2165 | - | - | 2 | -
35 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.05 | R5_F1_REC67022 | XXX | SP16GAPC2 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135446 | BPV terminalo F1 BI aj (R6-SF2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2166 | - | - | 2 | -
36 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03 | R5_F1_REC67022 | XXX | SP16GAPC3 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135447 | BPV terminalas F1 (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2167 | - | - | 2 | -
37 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135448 | T-102 dvipozicinių relių aj (R5-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2168 | - | - | 2 | -
38 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.02 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135449 | T-102 įjungimo ir I išjungimo grandinių aj (R5-SF4) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2169 | - | - | 2 | -
39 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.03 | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135450 | T-102 II išjungimo grandinės aj (R5-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2170 | - | - | 2 | -
40 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135451 | T-102 RAA terminalo F1 I grandinės (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2171 | - | - | 2 | -
41 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135452 | T-102 RAA terminalo F1 U grandinės (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2172 | - | - | 2 | -
42 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135453 | T-102 RAA terminalo F1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R5) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2173 | - | - | 2 | -
43 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135454 | T-102 RAA nuostatų grupė I (R5-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2174 | - | - | 2 | -
44 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135455 | T-102 RAA nuostatų grupė II (R5-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2175 | - | - | 2 | -
45 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135456 | T-102 RAA nuostatų grupė III (R5-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2176 | - | - | 2 | -
46 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135457 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R5-F1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_TB | 2177 | - | - | 2 | -
ĮT-101
1 | Jašiūnai | 110kV | ĮT-101 | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135458 | ĮT-101 (T-101 PKA) U gr. aj (ĮT-101 gn.-SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2178 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | ĮT-101 | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135459 | ĮT-101 (T-101 DKA, TS-100) U gr. aj (ĮT-101 gn.-SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2179 | - | - | 1 | -
ĮT-102
1 | Jašiūnai | 110kV | ĮT-102 | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.07 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135460 | ĮT-102 (T-102 PKA) U gr. aj (ĮT-102 gn.-SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2180 | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | ĮT-102 | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135461 | ĮT-102 (T-102 DKA) U gr. aj (ĮT-102 gn.-SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2181 | - | - | 2 | -
KSSRS
1 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.13 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135462 | KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF-041) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2182 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.14 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135463 | KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2183 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.15 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135464 | KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-043) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | M_SP_TB | 2184 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. Patikslintas aj pavadinimas
4 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.09 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135465 | KSSRS-0.4 ASĮ-110 pavarų, lauko sp. šildymo aj (1SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2185 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.11 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135466 | KSSRS-0.4 TSPĮ spintos (S1.3) aj (1SF04) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2186 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.10 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135467 | KSSRS-0.4 KAS aj (1SF03) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2187 | - | - | 1 | -
8 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.12 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135468 | KSSRS-0.4 įkroviklio 1G įvado aj (1SF06) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2188 | - | - | 1 | -
9 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.14 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135469 | KSSRS-0.4 I š.s. viršįtampių ribotuvo FV-1 aj (SF10) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2189 | - | - | 1 | -
10 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.15 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135470 | KSSRS-0.4 ASĮ-110 pavarų, lauko sp. šildymo aj (2SF02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2190 | - | - | 1 | -
11 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135471 | KSSRS-0.4 TAS aj (2SF04) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2191 | - | - | 1 | -
12 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.16 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135472 | KSSRS-0.4 VP-110 paskirstymo skydelio PS-1 aj (2SF05) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2192 | - | - | 1 | -
13 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC1 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135473 | KSSRS-0.4 TĮ spintos (S1.2) aj (2SF07) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2193 | - | - | 1 | -
14 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135474 | KSSRS-0.4 įkroviklio 2G įvado aj (2SF06) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2194 | - | - | 1 | -
15 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135475 | KSSRS-0.4 II š.s. viršįtampių ribotuvo FV-2 aj (SF11) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2195 | - | - | 1 | -
16 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.07 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135476 | KSSRS-0.4 ARĮ U grandinių aj (SF1,2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2196 | - | - | 1 | -
17 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135477 | KSSRS-0.4 matavimo keitiklių aj (17 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2197 | - | - | 1 | -
18 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.16 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135478 | KSSRS-0.4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2198 | - | - | 1 | -
19 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135479 | KSSRS-0.4 ARĮ raktas (SA2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2199 | - | - | 1 | -
20 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135480 | KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_TB | 2200 | - | - | 1 | -
NSSRS
1 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.09 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135481 | NSSRS-0.1 I š.s. įvadinis aj (SF1-011) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2201 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135482 | NSSRS-0.1 II š.s. įvadinis aj (SF1-012) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2202 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135483 | NSSRS-0.1 I š.s. baterijų įvadinis aj (SF2-011) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2203 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135484 | NSSRS-0.1 II š.s. baterijų įvadinis aj (SF2-012) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2204 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135485 | NSSRS-0.1 baterijų įvado saugiklis (QS01) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2205 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.07 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135486 | NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ pavarų aj (SF102) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2206 | - | - | 1 | -
7 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.16 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135487 | NSSRS-0.1 ASĮ-110 DJ pavarų aj (SF202) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2207 | - | - | 1 | -
8 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135488 | NSSRS-0.1 ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj (SF101) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2208 | - | - | 1 | -
9 | Jašiūnai | 0.1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.15 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC2 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135489 | NSSRS-0.1 ASĮ-110 skyr./įž. pavarų aj (SF201) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2209 | - | - | 1 | -
10 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135490 | NSSRS-0.1 RAA spintų 1EC1 aj (SF103) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2210 | - | - | 1 | -
11 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.09 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135491 | NSSRS-0.1 RAA spintų 1EC2 aj (SF104) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2211 | - | - | 1 | -
12 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.10 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135492 | NSSRS-0.1 RAA spintų 1EC3 aj (SF105) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2212 | - | - | 1 | -
13 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135493 | NSSRS-0.1 RAA spintų 2EC1 aj (SF203) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2213 | - | - | 1 | -
14 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135494 | NSSRS-0.1 RAA spintų 2EC2 aj (SF204) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2214 | - | - | 1 | -
15 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135495 | NSSRS-0.1 RAA spintų 2EC3 aj (SF205) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2215 | - | - | 1 | -
16 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.11 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135496 | NSSRS-0.1 TSPĮ spintos (S1.3) aj (SF106) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2216 | - | - | 1 | -
17 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135497 | NSSRS-0.1 TSPĮ spintos (S1.3) aj (SF206) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2217 | - | - | 1 | -
18 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.14 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135498 | NSSRS-0.1 TĮ spintos (S1.2) aj (SF109) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2218 | - | - | 1 | -
19 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.07 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135499 | NSSRS-0.1 TĮ spintos (S1.2) aj (SF209) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2219 | - | - | 1 | -
20 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.12 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135500 | NSSRS-0.1 KSSRS matavimo keitiklių aj (SF107) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2220 | - | - | 1 | -
21 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135501 | NSSRS-0.1 KSSRS ARĮ ir pavarų aj (SF208) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2221 | - | - | 1 | -
22 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.13 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135502 | NSSRS-0.1 KAS aj (SF108) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2222 | - | - | 1 | -
23 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135503 | NSSRS-0.1 TAS aj (SF210) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2223 | - | - | 1 | -
24 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135504 | NSSRS-0.1 matavimo keitiklių aj (15 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2224 | - | - | 1 | -
25 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.11 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC3 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135505 | NSSRS-0.1 I š.s. viršįtampių ribotuvo VR1 aj (SFFV1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2225 | - | - | 1 | -
26 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135506 | NSSRS-0.1 II š.s. viršįtampių ribotuvo VR2 aj (SFFV2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2226 | - | - | 1 | -
27 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135507 | NSSRS-0.1 baterijų grandinių būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2227 | - | - | 1 | -
28 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135508 | NSSRS-0.1 aukšta baterijų U (>115,5 V) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2228 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. Patikslintas pavadinimas (pašalintos įtampų reikšmės). VN/2025-04-29. Paliekami esami pavadinimai su U reikšmėmis, turės būti tikslinama derinimo metu.
29 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135509 | NSSRS-0.1 žema baterijų U (<99 V) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2229 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29Patikslintas pavadinimas (pašalintos įtampų reikšmės) VN/2025-04-29. Paliekami esami pavadinimai su U reikšmėmis. Tuės būti tiklinama derinimo metu.
30 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135510 | NSSRS-0.1 baterijų įkroviklis 1G | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2230 | - | - | 1 | -
31 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.14 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135511 | NSSRS-0.1 baterijų įkroviklis 2G | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2231 | - | - | 1 | -
32 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135512 | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2232 | - | - | 1 | -
33 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.15 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135513 | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2233 | - | - | 1 | -
34 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.07 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135514 | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimo kontrolės sistema | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2234 | - | - | 1 | -
35 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.16 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind10 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135515 | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimo kontrolės sistema | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2235 | - | - | 1 | -
36 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.10 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135516 | NSSRS-0.1 I š.s. įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2236 | - | - | 1 | -
37 | Jašiūnai | 0,1kV | NSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135517 | NSSRS-0.1 II š.s. įžemėjimo kontrolės sistemos aj (SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2237 | - | - | 1 | -
KAS
1 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135518 | KAS U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2238 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135519 | KAS II š.s. U grandinių ARĮ raktas (KAS-SQ2) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2239 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135520 | KAS I š.s. U grandinių ARĮ raktas (KAS-SQ1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2240 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.04:BI.05 | R6_A1_REC67022 | CTRL | DPGAPC1 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135521 | KAS įrangos maitinimo iš NSSRS išrinkimo raktas (KAS-SA1) | Išjungtas | I š.s. | II š.s. | Klaida | I š.s. | M_DP_TB | 4216 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC4 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135522 | KAS aj (4 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2241 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | KAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135523 | KAS maitinimo įrenginys INV1 (KAS) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2242 | - | - | 1 | -
TAS
1 | Jašiūnai | 110kV | TAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135524 | TAS aj (16 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2243 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | TAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.06:BI.07 | R6_A1_REC67022 | CTRL | DPGAPC2 | DPCSO1 | stVal | DPC | ST | 1 | - | E | 135525 | TAS įrangos maitinimo iš NSSRS išrinkimo raktas (TAS-SA1) | Išjungtas | I š.s. | II š.s. | Klaida | I š.s. | M_DP_TB | 4217 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | TAS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.08 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135526 | TAS maitinimo įrenginys INV1 (TAS) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2244 | - | - | 1 | -
Bendrapastotiniai
1 | Jašiūnai | 110kV | ASĮ-110kV | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | Logika | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind4 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135527 | BP valdiklio nuotolinio valdymo režimas (R6-A1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_TB | 2245 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | ASĮ-110kV | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.11; BI.14; BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind5 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135528 | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (1 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2246 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | ASĮ-110kV | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.13; BI.16; BI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind6 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135529 | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (2 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2247 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | ASĮ-110kV | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.12; BI.15; BI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind7 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135530 | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj (3 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2248 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | 110kV VP | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | Logika | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind8 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135531 | BP valdiklio A1 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2249 | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | 110kV VP | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.09 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind9 | stVal | SPS | ST | 1 | - | A | 135532 | VP-110 priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2250 | - | - | 1 | -
| Jašiūnai | 110kV | 110kV VP | AGS | R6 | CCS7300 | CD1 | AGS | R6_CD1_CCS7300 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 1 | - | A | 135533 | VP-110 priešgaisrinė signalizacijos centralė CD1 (R6) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2251 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. RAA projekte nenumatytas šio signalų pajungimas prie RAA terminalo. Perduoti tiesiai į TSPĮ iš AGS įrenginio (CCS7300) tai pat negalima, nes jis nepalaiko IEC61850 protokolo ir projekte neparodytas jo pajungimas į PDT komutatorių. Tai atitinkamai nėra padarytas ir montažas. Šalinti? VN/2025-04-29. Pažymėtas naikinimui iš TI sąrašo.
7 | Jašiūnai | 110kV | 110kV VP | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind11 | stVal | SPS | ST | 1 | - | E | 135534 | BP valdiklio dvipozicinių relių aj (R6-SF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2252 | - | - | 1 | -
TSPĮ
1 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.09 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind12 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135535 | TSPĮ spinta (S1.3) KS-230VAC ventiliacijos aj (SF14) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2253 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.10 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind13 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135536 | TSPĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PDF2 aj (11 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2254 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.11 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind14 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135537 | TSPĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PDF3 aj (12 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2255 | - | - | 1 | -
Ryšių spintos
1 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.12 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind15 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135540 | Ryšių spinta (S1.2) KS-230VAC ventiliacijos aj (SF13) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2258 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.13 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC17 | Ind16 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135541 | Ryšių spinta (S1.2) NS-110VDC PDF2 mait. šaltinio MŠ1 aj (SF21) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2259 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.14 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC18 | Ind1 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135542 | Ryšių spinta (S1.2) NS-110VDC PDF3 mait. šaltinio MŠ2 aj (SF31) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2260 | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.15 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC18 | Ind2 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135543 | Ryšių spinta (S1.2) NS-48VDC PDF4 aj (9 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2261 | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | - | - | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BI.16 | R6_A1_REC67022 | MON | SP16GAPC18 | Ind3 | stVal | SPS | ST | 1 | - | - | 135544 | Ryšių spinta (S1.2) NS-48VDC PDF5 aj (10 grupė) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_TB | 2262 | - | - | 1 | -
Watchdog signalai
1 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R1_F1_REL67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135545 | TSPĮ duomenų mainai su L-Vilnius RAA terminalu F1 (R1) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2263 | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R2_F1_REC67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135546 | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu F1 (R2) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2264 | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R3_F1_REC67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135547 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu F1 (R3) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2265 | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R4_F1_REL67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135548 | TSPĮ duomenų mainai su L-Šalčininkai RAA terminalu F1 (R4) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2266 | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R5_F1_REC67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135549 | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu F1 (R5) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2267 | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | R6_A1_REC67022 | LD0 | LPHD1 | PhyHealth | stVal | ENS | ST | 1 | - | E | 135550 | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu A1 (R6) | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2268 | - | - | 1 | -
8 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135551 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (5 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_TB | 2269 | - | - | 1 | -
9 | Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135552 | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (6 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2270 | - | - | 1 | -
| Jašiūnai | - | - | TSPĮ | S1.3 | RTU560 | TSPĮ1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 135553 | TSPĮ duomenų mainai su ST TSPĮ | - | Aktyvūs | Neaktyvūs | - | Aktyvūs | M_SP_TB | 2271 | - | - | 1 | PRJ/2025-04-29. Naikinamas signalas. Duomenų mainai su ST vyksta SCADA lygmenyje. PT TSPĮ ir ST TSPĮ neturi tarpusavio ryšio.
PSO DVS -> STO DVS (ICCP)
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; BI.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135371 | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T101 | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135554 | T-101 gedimas (7 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2272 | PTO_Jasiunai_T101_gedimas | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
4 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135555 | T-101 RAA (13 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2273 | PTO_Jasiunai_T101_aps_pov | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
5 | Jašiūnai | 110kV | T-101-1 | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01; BI.02 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135382 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T101_1 | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
6 | Jašiūnai | 110kV | T-101-1ž | T-101-1 | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; BI.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135386 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T101_1z | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
7 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; BI.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135413 | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T102 | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
8 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135556 | T-102 gedimas (8 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2274 | PTO_Jasiunai_T102_gedimas | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
9 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135557 | T-102 RAA (14 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_TB | 2275 | PTO_Jasiunai_T102_aps_pov | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
10 | Jašiūnai | 110kV | T-102-2 | T-102-2 | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.01; BI.02 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135424 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T102_2 | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
11 | Jašiūnai | 110kV | T-102-2ž | T-102-2ž | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BI.07; BI.08 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 135428 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | PTO_Jasiunai_T102_2z | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo ESO
STO DVS -> PSO DVS (ICCP)
1 | Jašiūnai | 110kV | T-1 | ST TSPĮ | - | TSPĮ | - | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 135558 | T-1 RAA poveikis į T-101 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | STO_Jasiun_TS_01 | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo LITGRID
2 | Jašiūnai | 110kV | T-2 | ST TSPĮ | - | TSPĮ | - | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 135559 | T-2 RAA poveikis į T-102 išjungimą | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | STO_Jasiun_TS_02 | State Q Timetag | 2 | VN/2025-01-08. Pildo LITGRID
3 | Jašiūnai | 110kV | T-1; T-2; | ST TSPĮ | - | TSPĮ | - | Logika | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | E | 135560 | ADN | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | STO_Jasiun_TS_03 | State Q Timetag | 1 | VN/2025-01-08. Pildo LITGRID
| XXXXXX | Koreguotas signalo pavadinimas arba signalo pavadinimo dedamoji. pateiktas kometaras arba klausimas į kurį reikia pateikti atsakymą arba informaciją.
| XXXXXX | Pildo derintojai
| XXX | Pildo ESO/LITGRID (gaunant teleinformaciją pusė)
Vidas Noreika (2024-12-28) pastabos:
Siūlau pernumeruoti esames grupes, kad nebūtų tarpų. Neturi būti tokios situacijos kaip yra dabar. (4 grupei) reikia pateikti aitikmenis grupinių signalų lentelėje.
Vidas Noreika (2025-04-29) pastabos/komentarai.
1. EXCEL[47; 84; 134; 135] eilutėse incijuojamam naujų signalų įtraukimui pritariame.
2. EXCEL[162] eilutėje inicijuojamam naujo signalo įtraukimui pritariame. LITGRID RAA specialistas G.Šiurkus patikslino naujai įtraukiamo signalo pavadinimą į "T-101 Ž II pagreit." (Norma/Suveikė).
3. EXCEL[206] eilutėje inicijuojamam naujo signalo įtraukimui pritariame. LITGRID RAA specialistas G.Šiurkus patikslino naujai įtraukiamo signalo pavadinimą į "T-102 Ž II pagreit." (Norma/Suveikė).
4. Inicijuojamam signalo DVS ID_135464 pavadinmo keitimui į "KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-043)" pritariame.
5. Žemiau pateikiamiems signalams nepritariame U reikšmių naikinimui iš signalų pavadinimų, paliekame esamas U reikšmes pavadinimuose - jos turės būti patikslintos derinimo metu.
6. Priešgaisrinės signalizacijos centralės gedimo signalo šalinimui pritariame, pažymėtas naikinimui.
7. Pritariame žemiau pateikiamo signalo naikinimui - jis neaktualus:
M. Šimkus (2025-04-30):
1. Naujiems signalams supildyti IEC 61850 protokolo adresaciją po derinimo darbų.
G.Šiurkus 2025-04-30:
1. Pastabų pakeitimamas neturiu

## Diskretinis valdymas
Televaldymas
Eil. Nr. | Šaltinis | [16 empty] | PSO DVS | [8 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BO | Protokolai | [8 empty] | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC 60870-5-104
RAA IEC61850
[9 empty] | Serveris | Loginys įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Duomenų klasė (CDC) | Funkcijos apribojimas (FC) | Sinchro-patikra (Synchrocheck) | Blokuotės (Interlocking) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas
L-Vilnius
1 | Jašiūnai | 110kV | L-Vls-0 | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BO.09; BO.10 | R1_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135251 | L-Vls-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5001 | 1
2 | Jašiūnai | 110kV | L-Vls-ž | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BO.11; BO.12 | R1_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135255 | L-Vls-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5002 | 1
3 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BO.03; BO.04 | R1_F1_REL67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135259 | T-101 ir TS-100 JRĮ paleidimas (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5201 | 1
4 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | BO.01; BO.02 | R1_F1_REL67022 | CTRL | VSGAPC2 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135260 | T-101 ir TS-100 AKĮ paleidimas (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5202 | 1
5 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO1 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135284 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė I (R1-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5401 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
6 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO2 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135285 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė II (R1-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5402 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
7 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO3 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135286 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė III (R1-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5403 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
8 | Jašiūnai | 110kV | L-Vilnius | AK | R1 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R1_F1_REL67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO4 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135287 | L-Vilnius RAA nuostatų grupė IV (R1-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5404 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
L-Šalčininkai
1 | Jašiūnai | 110kV | L-Šlč-0 | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BO.09; BO.10 | R4_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135288 | L-Šlč-0 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5003 | 2
2 | Jašiūnai | 110kV | L-Šlč-ž | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BO.11; BO.12 | R4_F1_REL67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135292 | L-Šlč-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5004 | 2
3 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BO.03; BO.04 | R4_F1_REL67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135296 | T-102 ir TS-100 JRĮ paleidimas (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5203 | 2
4 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | BO.01; BO.02 | R4_F1_REL67022 | CTRL | VSGAPC2 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135297 | T-102 ir TS-100 AKĮ paleidimas (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5204 | 2
5 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO1 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135319 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė I (R4-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5405 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
6 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67023 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO2 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135320 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė II (R4-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5406 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
7 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67024 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO3 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135321 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė III (R4-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5407 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
8 | Jašiūnai | 110kV | L-Šalčininkai | AK | R4 | REL 670 2.2 | F1 | Logika | R4_F1_REL67025 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO4 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135322 | L-Šalčininkai RAA nuostatų grupė IV (R4-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5408 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
TS-100
1 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.07; BO.09 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135323 | TS-100 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5005 | 2
2 | Jašiūnai | 110kV | TS-100-1 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.15; BO.16 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135334 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5006 | 2
3 | Jašiūnai | 110kV | Š1-100-ž | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.17; BO.18 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135338 | Š1-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5007 | 2
4 | Jašiūnai | 110kV | TS-100-2 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.19; BO.20 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI4 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135342 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5008 | 2
5 | Jašiūnai | 110kV | Š2-100-ž | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.21; BO.22 | R3_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI5 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135346 | Š2-100-ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5009 | 2
6 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.01; BO.02 | R3_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135350 | TS-100 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5205 | 2
7 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | BO.03; BO.04 | R3_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC2 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135351 | TS-100 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5206 | 2
8 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO1 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135369 | TS-100 RAA nuostatų grupė I (R3-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5409 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
9 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO2 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135370 | TS-100 RAA nuostatų grupė II (R3-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5410 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
10 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO3 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135563 | TS-100 RAA nuostatų grupė III (R3-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5419 | 2 | PRJ/2025-04-29. Nauja komanda
11 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R3_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO4 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135564 | TS-100 RAA nuostatų grupė IV (R3-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5420 | 2 | PRJ/2025-04-29. Nauja komanda
T-101
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101-1 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BO.07; BO.09 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135371 | T-101 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5010 | 1
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101-1 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BO.15; BO.16 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135382 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5011 | 1
3 | Jašiūnai | 110kV | T-101-1ž | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BO.17; BO.18 | R2_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135386 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5012 | 1
4 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BO.01; BO.02 | R2_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135396 | T-101 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5207 | 1
5 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | BO.03; BO.04 | R2_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC2 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135398 | T-101 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5208 | 1
6 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO1 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135409 | T-101 RAA nuostatų grupė I (R2-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5411 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
7 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R4 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO2 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135410 | T-101 RAA nuostatų grupė II (R2-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5412 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
8 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO3 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135411 | T-101 RAA nuostatų grupė III (R2-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5413 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
9 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R6 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R2_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO4 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135412 | T-101 RAA nuostatų grupė IV (R2-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5414 | 1 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
T-102
1 | Jašiūnai | 110kV | T-102-2 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BO.07; BO.09 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135413 | T-102 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5013 | 2
2 | Jašiūnai | 110kV | T-102-2ž | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BO.15; BO.16 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135424 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5014 | 2
3 | Jašiūnai | 110kV | T-102-2ž | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BO.17; BO.18 | R5_F1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135428 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5015 | 2
4 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BO.01; BO.02 | R5_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135438 | T-102 JRĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5209 | 2
5 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | BO.03; BO.04 | R5_F1_REC67022 | CTRL | VSGAPC2 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135440 | T-102 AKĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5210 | 2
6 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO1 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135454 | T-102 RAA nuostatų grupė I (R5-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5415 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
7 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO2 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135455 | T-102 RAA nuostatų grupė II (R5-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5416 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
8 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO3 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135456 | T-102 RAA nuostatų grupė III (R5-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5417 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
9 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | R5_F1_REC67022 | CTRL | SPC8GAPC1 | SPCSO4 | XXX | SPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135457 | T-102 RAA nuostatų grupė IV (R5-F1) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 5418 | 2 | PRJ/2025-04-29. Pasikeitė komandos tipas į C_SC_NA iš C_DC_NA
KSSRS
1 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BO.05; BO.06 | R6_A1_REC67022 | CTRL | SCSWI1 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135462 | KSSRS-0.4 I š.s. įvadinis aj (SF-041) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5901 | 1
2 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BO.07; BO.08 | R6_A1_REC67022 | CTRL | SCSWI2 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135463 | KSSRS-0.4 II š.s. įvadinis aj (SF-042) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5902 | 1
3 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BO.09; BO.10 | R6_A1_REC67022 | CTRL | SCSWI3 | Pos | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135464 | KSSRS-0.4 sekcijinis aj (SF-043) | Išjungti | Įjungti | SBO | C_DC_NA | 5903 | 1 | PRJ/2025-04-29. Patikslintas aj pavadinimas
4 | Jašiūnai | 0,4kV | KSS | BP | R6 | REC 670 2.2 | A1 | BO.01; BO.02 | R6_A1_REC67022 | CTRL | VSGAPC1 | DPCSO1 | XXX | DPC | XXX | XXX | XXX | - | C | 135480 | KSSRS-0.4 ARĮ (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 5211 | 1
Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA blokavimo komandos
1 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135545 | TSPĮ duomenų mainai su L-Vilnius RAA terminalu F1 (R1) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5601 | 1
2 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135546 | TSPĮ duomenų mainai su T-101 RAA terminalu F1 (R2) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5602 | 1
3 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135547 | TSPĮ duomenų mainai su TS-100 RAA terminalu F1 (R3) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5603 | 2
4 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135548 | TSPĮ duomenų mainai su L-Šalčininkai RAA terminalu F1 (R4) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5604 | 2
5 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135549 | TSPĮ duomenų mainai su T-102 RAA terminalu F1 (R5) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5605 | 2
6 | Jašiūnai | - | - | PT TSPĮ | - | RTU560 | TSPĮ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 135550 | TSPĮ duomenų mainai su BP valdikliu A1 (R6) | Aktyvuoti | Deaktyvuoti | Direct | C_SC_NA | 5606 | 1
| XXXXXX | Koreguotas valdymo komandos pavadinimas arba pavadinimo dedamoji. pateiktas kometaras arba klausimas į kurį reikia pateikti atsakymą arba informaciją.
| XXXXXX | Naikinama komanda
| XXXXXX | Pildo derintojai
Vidas Noreika (2025-04-29). 110 kV prijunginių RAA nuostatų valdymo komandoms nebuvo pakeistos reikšmės pagal C_SC NA tipą t.y. buvo paliktos reikšmės pagal C_DC_NA tipą.

## Telematavimai iš RAA
Telematavimai iš RAA
Eil. Nr. | Šaltinis | [14 empty] | Nejautrumo zona, Δ | PSO DVS | [9 empty] | Su skirstomuoju tinklu |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai | [7 empty] | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC-60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [17 empty] | ICCP
[9 empty] | Serveris | Loginys įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Duomenų klasė (CDC) | Funkcijos apribojimas (FC) |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | Unikalus pavadinimas | Duomenu tipas
[22 empty] | min | max
TS-100
1 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R3_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | Watt | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63451 | TS-100 (RAA) P | 1 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 1001 | - | - | 2
2 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R3_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63452 | TS-100 (RAA) Q | 1 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 1002 | - | - | 2
4 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | AI01(I) | R3_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsA | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63453 | TS-100 (RAA) Ia | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1003 | - | - | 2
5 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | AI02(I) | R3_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsB | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63454 | TS-100 (RAA) Ib | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1004 | - | - | 2
6 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | AK | R3 | REC 670 2.2 | F1 | AI03(I) | R3_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsC | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63455 | TS-100 (RAA) Ic | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1005 | - | - | 2
T-101
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R2_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | Watt | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63456 | T-101 (RAA) P | 1 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 1006 | - | - | 1
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R2_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63457 | T-101 (RAA) Q | 1 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 1007 | - | - | 1
4 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI01(I) | R2_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsA | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63458 | T-101 (RAA) Ia | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1008 | - | - | 1
5 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI02(I) | R2_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsB | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63459 | T-101 (RAA) Ib | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1009 | - | - | 1
6 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI03(I) | R2_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsC | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63460 | T-101 (RAA) Ic | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1010 | - | - | 1
7 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI07(U) | R2_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsA | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63461 | T-101 (RAA) (ĮT-101) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1011 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
8 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI08(U) | R2_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsB | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63462 | T-101 (RAA) (ĮT-101) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1012 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
9 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | AI09(U) | R2_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsC | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63463 | T-101 (RAA) (ĮT-101) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1013 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
T-102
1 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R5_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | Watt | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63464 | T-102 (RAA) P | 1 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 1014 | - | - | 2
2 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Skaičiuojamas | R5_F1_REC67022 | MON | CVMMXN1 | VolAmpr | mag.f | MV | MX | 0.5 | - | E | 63465 | T-102 (RAA) Q | 1 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 1015 | - | - | 2
4 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI01(I) | R5_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsA | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63466 | T-102 (RAA) Ia | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1016 | - | - | 2
5 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI02(I) | R5_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsB | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63467 | T-102 (RAA) Ib | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1017 | - | - | 2
6 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI03(I) | R5_F1_REC67022 | MON | CMMXU1 | A.phsC | cVal.mag.f | CMV | MX | 1 | - | E | 63468 | T-102 (RAA) Ic | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 1018 | - | - | 2
7 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI07(U) | R5_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsA | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63469 | T-102 (RAA) (ĮT-102) Ua | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1019 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
8 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI08(U) | R5_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsB | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63470 | T-102 (RAA) (ĮT-102) Ub | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1020 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
9 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | AI09(U) | R5_F1_REC67022 | MON | VMMXU1 | PhV.phsC | cVal.mag.f | CMV | MX | 0.4 | - | E | 63471 | T-102 (RAA) (ĮT-102) Uc | 1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 1021 | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
KSSRS
1 | Jašiūnai | 0,4 kV | KSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC2 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 0.4 | - | E | 63472 | KSSRS-0.4 Š1-0.4 Ubc | 1 | 0 | 500 | V | M_ME_NC | 1101 | - | - | 1
2 | Jašiūnai | 0,4 kV | KSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC4 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 0.4 | - | E | 63473 | KSSRS-0.4 Š2-0.4 Ubc | 1 | 0 | 500 | V | M_ME_NC | 1102 | - | - | 1
3 | Jašiūnai | 0,4 kV | KSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC1 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63474 | KSSRS-0.4 I š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 100 | A | M_ME_NC | 1103 | - | - | 1
4 | Jašiūnai | 0,4 kV | KSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC3 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63475 | KSSRS-0.4 II š.s. įvado Ia | 1 | 0 | 100 | A | M_ME_NC | 1104 | - | - | 1
NSSRS
1 | Jašiūnai | 0,11 kV | NSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.04 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC5 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63476 | NSSRS-0.1 įkroviklio 1G I | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC | 1105 | - | - | 1
2 | Jašiūnai | 0,11 kV | NSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.05 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC6 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63477 | NSSRS-0.1 įkroviklio 2G I | 1 | 0 | 50 | A | M_ME_NC | 1106 | - | - | 1
3 | Jašiūnai | 0,11 kV | NSS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.06 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC7 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 0.4 | - | E | 63478 | NSSRS-0.1 baterijos U | 1 | 0 | 150 | V | M_ME_NC | 1107 | - | - | 1
Bendrapastotiniai
1 | Jašiūnai | 110kV | 110kV VP | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.02 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC9 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63479 | VP-110 patalpos temperatūra | 1 | -30 | 60 | °C | M_ME_NC | 1108 | - | - | 1
2 | Jašiūnai | 110kV | 110kV AS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.01 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC10 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63480 | VP-110 patalpos santykinė drėgmė | 1 | 0 | 100 | % | M_ME_NC | 1109 | - | - | 1
3 | Jašiūnai | 110kV | 110kV AS | BP valdiklis | R6 | REC 670 2.2 | A1 | MI.03 | R6_A1_REC67022 | MON | MVGAPC8 | AnIn1 | mag.f | MV | MX | 1 | - | E | 63481 | ASĮ-110 lauko temperatūra | 1 | -40 | 60 | °C | M_ME_NC | 1110 | - | - | 1
PSO DVS -> STO DVS (ICCP)
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63461 | ĮT-101 Ua | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT101_Ua | Real Q | 1 | U grandinės nerezervuojamos
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63462 | ĮT-101 Ub | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT101_Ub | Real Q | 1 | U grandinės nerezervuojamos
3 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | AK | R2 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63463 | ĮT-101 Uc | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT101_Uc | Real Q | 1 | U grandinės nerezervuojamos
4 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63469 | ĮT-102 Ua | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT102_Ua | Real Q | 2 | U grandinės nerezervuojamos
5 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63470 | ĮT-102 Ub | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT102_Ub | Real Q | 2 | U grandinės nerezervuojamos
6 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | AK | R5 | REC 670 2.2 | F1 | Logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63471 | ĮT-102 Uc | 1 | 0 | 87 | kV | - | - | PTO_Jasiunai_IT102_Uc | Real Q | 2 | U grandinės nerezervuojamos

## Analoginis valdymas
Analoginis valdymas
Eil. nr. | Šaltinis | [12 empty] | PSO DVS | [9 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  |  | Protokolai
[9 empty] | RAA IEC61850 | [8 empty] | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | IEC60870-5-104
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  |  | min | max | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas

## Telematavimai iš MDV
Telematavimai iš MDV
Eil. Nr. | Šaltinis | [9 empty] | Nejautrumo zona, Δ | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | CL | Protokolai |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | Protokolai |  | Protokolai
[9 empty] | MDV (V1) IEC-60870-5-104 Slave | [10 empty] | IEC 60870-5-104 |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipas ID | IO adresas |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max
TS-100
1 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 53 | 0.05 | - | E | 63482 | TS-100 Pa | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 53 | - | - | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 54 | 0.05 | - | E | 63483 | TS-100 Pb | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 54 | - | - | - | - | 2 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 55 | 0.05 | - | E | 63484 | TS-100 Pc | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 55 | - | - | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 56 | 0.05 | - | E | 63485 | TS-100 Qa | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 56 | - | - | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 57 | 0.05 | - | E | 63486 | TS-100 Qb | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 57 | - | - | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 58 | 0.05 | - | E | 63487 | TS-100 Qc | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 58 | - | - | - | - | 2 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 59 | 0.1 | - | E | - | TS-100 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 59 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
8 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 60 | 0.1 | - | E | - | TS-100 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 60 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
9 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 61 | 0.1 | - | E | - | TS-100 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 61 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
10 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 62 | 1 | - | E | 63488 | TS-100 Ia | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 62 | - | - | - | - | 2 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 63 | 1 | - | E | 63489 | TS-100 Ib | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 63 | - | - | - | - | 2 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 64 | 1 | - | E | 63490 | TS-100 Ic | 1 | 0 | 900 | A | M_ME_NC | 64 | - | - | - | - | 2 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | TS-100 | El. skaitiklis | TAS | MDC 1.51 | TS-100 BW1 | CL3 | M_ME_NC | 65 | 0.001 | - | E | - | TS-100 (ĮT-101) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC | 65 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
T-101
1 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 1 | 0.05 | - | E | 63491 | T-101 Pa | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 1 | - | - | - | - | 1 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 2 | 0.05 | - | E | 63492 | T-101 Pb | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 2 | - | - | - | - | 1 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 3 | 0.05 | - | E | 63493 | T-101 Pc | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 3 | - | - | - | - | 1 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 4 | 0.05 | - | E | 63494 | T-101 Qa | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 4 | - | - | - | - | 1 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 5 | 0.05 | - | E | 63495 | T-101 Qb | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 5 | - | - | - | - | 1 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 6 | 0.05 | - | E | 63496 | T-101 Qc | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 6 | - | - | - | - | 1 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 7 | 0.1 | - | E | - | T-101 (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 7 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102 DVS nekonfigūruojamas
8 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 8 | 0.1 | - | E | - | T-101 (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 8 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102 DVS nekonfigūruojamas
9 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 9 | 0.1 | - | E | - | T-101 (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 9 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102 DVS nekonfigūruojamas
10 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 10 | 1 | - | E | 63497 | T-101 Ia | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 10 | - | - | - | - | 1 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 11 | 1 | - | E | 63498 | T-101 Ib | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 11 | - | - | - | - | 1 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 12 | 1 | - | E | 63499 | T-101 Ic | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 12 | - | - | - | - | 1 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101 BW1 | CL1 | M_ME_NC | 13 | 0.001 | - | E | - | T-101 (ĮT-101) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC | 13 | - | - | - | - | 1 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-102 DVS nekonfigūruojamas
14 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 27 | 0.05 | - | E | 63500 | T-101 (D) Pa | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 27 | - | - | - | - | 1 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 28 | 0.05 | - | E | 63501 | T-101 (D) Pb | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 28 | - | - | - | - | 1 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 29 | 0.05 | - | E | 63502 | T-101 (D) Pc | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 29 | - | - | - | - | 1 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 30 | 0.05 | - | E | 63503 | T-101 (D) Qa | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 30 | - | - | - | - | 1 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 31 | 0.05 | - | E | 63504 | T-101 (D) Qb | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 31 | - | - | - | - | 1 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 32 | 0.05 | - | E | 63505 | T-101 (D) Qc | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 32 | - | - | - | - | 1 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 33 | 0.1 | - | E | 63506 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 33 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
21 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 34 | 0.1 | - | E | 63507 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 34 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
22 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 35 | 0.1 | - | E | 63508 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 35 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos
23 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 36 | 1 | - | E | 63509 | T-101 (D) Ia | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 36 | - | - | - | - | 1 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 37 | 1 | - | E | 63510 | T-101 (D) Ib | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 37 | - | - | - | - | 1 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 38 | 1 | - | E | 63511 | T-101 (D) Ic | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 38 | - | - | - | - | 1 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | T-101 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-101/D BW3 | CL2 | M_ME_NC | 39 | 0.001 | - | E | - | T-101 (D) (ĮT-101) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC | 39 | - | - | - | - | 1 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
T-102
1 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 14 | 0.05 | - | E | 63512 | T-102 Pa | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 40 | - | - | - | - | 2 | -
2 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 15 | 0.05 | - | E | 63513 | T-102 Pb | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 41 | - | - | - | - | 2 | -
3 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 16 | 0.05 | - | E | 63514 | T-102 Pc | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 42 | - | - | - | - | 2 | -
4 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 17 | 0.05 | - | E | 63515 | T-102 Qa | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 43 | - | - | - | - | 2 | -
5 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 18 | 0.05 | - | E | 63516 | T-102 Qb | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 44 | - | - | - | - | 2 | -
6 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 19 | 0.05 | - | E | 63517 | T-102 Qc | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 45 | - | - | - | - | 2 | -
7 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 20 | 0.1 | - | E | - | T-102 (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 46 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101 DVS nekonfigūruojamas
8 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 21 | 0.1 | - | E | - | T-102 (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 47 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101 DVS nekonfigūruojamas
9 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 22 | 0.1 | - | E | - | T-102 (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 48 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101 DVS nekonfigūruojamas
10 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 23 | 1 | - | E | 63518 | T-102 Ia | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 49 | - | - | - | - | 2 | -
11 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 24 | 1 | - | E | 63519 | T-102 Ib | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 50 | - | - | - | - | 2 | -
12 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 25 | 1 | - | E | 63520 | T-102 Ic | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 51 | - | - | - | - | 2 | -
13 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102 BW2 | CL2 | M_ME_NC | 26 | 0.001 | - | E | - | T-102 (ĮT-102) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC | 52 | - | - | - | - | 2 | U grandinės rezervuojamos nuo ĮT-101 DVS nekonfigūruojamas
14 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 40 | 0.05 | - | E | 63521 | T-102 (D) Pa | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 14 | - | - | - | - | 2 | -
15 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 41 | 0.05 | - | E | 63522 | T-102 (D) Pb | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 15 | - | - | - | - | 2 | -
16 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 42 | 0.05 | - | E | 63523 | T-102 (D) Pc | 1e-06 | -26 | 26 | MW | M_ME_NC | 16 | - | - | - | - | 2 | -
17 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 43 | 0.05 | - | E | 63524 | T-102 (D) Qa | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 17 | - | - | - | - | 2 | -
18 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 44 | 0.05 | - | E | 63525 | T-102 (D) Qb | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 18 | - | - | - | - | 2 | -
19 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 45 | 0.05 | - | E | 63526 | T-102 (D) Qc | 1e-06 | -26 | 26 | MVar | M_ME_NC | 19 | - | - | - | - | 2 | -
20 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 46 | 0.1 | - | E | 63527 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 20 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
21 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 47 | 0.1 | - | E | 63528 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 21 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
22 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 48 | 0.1 | - | E | 63529 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | 0.001 | 0 | 87 | kV | M_ME_NC | 22 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos
23 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 49 | 1 | - | E | 63530 | T-102 (D) Ia | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 23 | - | - | - | - | 2 | -
24 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 50 | 1 | - | E | 63531 | T-102 (D) Ib | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 24 | - | - | - | - | 2 | -
25 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 51 | 1 | - | E | 63532 | T-102 (D) Ic | 1 | 0 | 300 | A | M_ME_NC | 25 | - | - | - | - | 2 | -
26 | Jašiūnai | 110kV | T-102 | El. skaitiklis | KAS | MDC 1.51 | T-102/D BW4 | CL1 | M_ME_NC | 52 | 0.001 | - | E | - | T-102 (D) (ĮT-102) f | 1 | 0 | 55 | Hz | M_ME_NC | 26 | - | - | - | - | 2 | U grandinės nerezervuojamos DVS nekonfigūruojamas
[16 empty] | T-1 ARĮ | [11 empty] | XXX
[16 empty] | L-Vilnius ARĮ (RFVT) | [11 empty] | XXX
[16 empty] | T-1 ARĮ |  | Norna | Suveikė | [8 empty] | XXX
1
|  |  | T-102 |  | R4 | [10 empty] | T-2 ARĮ | [11 empty] | XXX
|  |  | T-102 |  | R4 | [10 empty] | T-102 ARĮ (RFVT) | [11 empty] | XXX
|  |  | T-102 |  | R4 | [10 empty] | T-2 ARĮ |  | Norna | Suveikė | [8 empty] | XXX
1

## Signalų grupės
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Sumontavimo vieta | Scheminis žymėjimas | Funkcinė paskirtis | Normali būsena
1 | ASĮ-110 DJ pavarų šildymo aj (1 grupė) | T-101 JGS | SF1 | T-101 | įjungtas
|  | T-101 JGS | K38 | T-101 | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF1 | T-102 | įjungtas
|  | T-102 JGS | K38 | T-102 | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF1 | TS-100 | įjungtas
|  | TS-100 JGS | K38 | TS-100 | įjungtas
2 | ASĮ-110 skyriklių/įžemiklių pavarų šildymo aj (2 grupė) | T-101 JGS | SF2 | T-101-1 | įjungtas
|  | T-101 JGS | SF3 | T-101-1ž | įjungtas
|  | T-101 JGS | SF4 | L-Vls-0 | įjungtas
|  | T-101 JGS | SF5 | L-Vls-ž | įjungtas
|  | T-101-1 | F2 | T-101-1 | įjungtas
|  | T-101-1ž | F2 | T-101-1ž | įjungtas
|  | L-Vls-0 | F2 | L-Vls-0 | įjungtas
|  | L-Vls-ž | F2 | L-Vls-ž | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF2 | T-102-2 | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF3 | T-102-2ž | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF4 | L-Šlč-0 | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF5 | L-Šlč-ž | įjungtas
|  | T-102-2 | F2 | T-102-2 | įjungtas
|  | T-102-2ž | F2 | T-102-2ž | įjungtas
|  | L-Šlč-0 | F2 | L-Šlč-0 | įjungtas
|  | L-Šlč-ž | F2 | L-Šlč-ž | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF2 | TS-100-1 | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF3 | Š1-100-ž | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF4 | TS-100-2 | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF5 | Š2-100-ž | įjungtas
|  | TS-100-1 | F2 | TS-100-1 | įjungtas
|  | Š1-100-ž | F2 | Š1-100-ž | įjungtas
|  | TS-100-2 | F2 | TS-100-2 | įjungtas
|  | Š2-100-ž | F2 | Š2-100-ž | įjungtas
3 | ASĮ-110 lauko spintų šildymo aj (3 grupė) | T-101 JGS | SF6 | ST-T101 GS šildymas | įjungtas
|  | T-101 JGS | SF7 | ĮT-101 GS šildymas | įjungtas
|  | T-101 JGS | SF8 | GAS-1 JGS šildymas | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF6 | ST-T102 GS šildymas | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF7 | ĮT-102 GS šildymas | įjungtas
|  | T-102 JGS | SF8 | GAS-2 JGS šildymas | įjungtas
|  | TS-100 JGS | SF6 | ST-TS100 GS šildymas | įjungtas
|  | KAS | SF02 | Apšvietimo ir šildymo aj | Įjungtas
|  | KAS | SF03 | Viršįtampių ribotuvo aj | Įjungtas
|  | KAS | SF11 | Skaitiklių rezervinio maitinimo aj | Įjungtas
4 | KAS aj (4 grupė) | KAS | SF02 | Apšvietimo ir šildymo aj | Įjungtas
|  | KAS | SF03 | Viršįtampių ribotuvo aj | Įjungtas
|  | KAS | SF11 | Skaitiklių rezervinio maitinimo aj | Įjungtas
5 | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė (5 grupė) | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #025: RTU sinchronized | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #149-157: CMU 1-8 inoperable | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #023: RTU is faulty | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #046: At least one PLC function not running | Norma
6 | TSPĮ informacinės saugos kontrolė (6 grupė) | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1110 User log in successful | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1120 User log in failed - Unknown user | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1140 User log in failed - Wrong password | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1150 User log in failed - Password expired | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1320 Download configuration files successful | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #1340 Download firmware files successful | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #2110 User account created successfully | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #2120 User account deleted successfully | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #2510 Password file on CF card corrupted | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #5110 Manual reset | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #5160 RTU new started | Norma
|  | TSPĮ spinta S1.3 | TSPĮ1 | #6120 Test mode started (control allowed) | Norma
7 | T-101 gedimas (7 grupė) | R2 |  | T-101 valdymas dėl SF6 dujų slėgio (Blokuotas) | Norma
|  | R2 |  | T-101 pavara (Neparuošta) | Paruošta
|  | R2 | SF101 | T-101 pavaros aj (T-101 JGS-SF101) | Įjungtas
|  | R2 | F1 | T-101 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-F1) | Įjungtas
|  | R2 |  | T-101 įjungimo grandinė (Gedimas) | Norma
|  | R2 |  | T-101 išjungimo grandinė I (Gedimas) | Norma
|  | R2 |  | T-101 išjungimo grandinė II (Gedimas) | Norma
8 | T-102 gedimas (8 grupė) | R5 |  | T-102 valdymas dėl SF6 dujų slėgio (Blokuotas) | Norma
|  | R5 |  | T-102 pavara (Neparuošta) | Paruošta
|  | R5 | SF101 | T-102 pavaros aj (T-102 JGS-SF101) | Įjungtas
|  | R5 | F1 | T-102 pavaros variklio terminė apsauga (pavara-F1) | Įjungtas
|  | R5 |  | T-102 įjungimo grandinė (Gedimas) | Norma
|  | R5 |  | T-102 išjungimo grandinė I (Gedimas) | Norma
|  | R5 |  | T-102 išjungimo grandinė II (Gedimas) | Norma
9 | Ryšių spinta (S1.2) NS-48VDC PDF4 aj (9 grupė) | Ryšių spinta S1.2 | SF41 | Maršrutizatorius GW1:PWR1 | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF42 | Bendros paskirties komutatorius SW1:PWR1 | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF43 | MS3 DC-DC keitiklis | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF44 | MS5 DC-DC keitiklis | įjungtas
10 | Ryšių spinta (S1.2) NS-48VDC PDF5 aj (10 grupė) | Ryšių spinta S1.2 | SF51 | Maršrutizatorius GW1:PWR2 | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF52 | Bendros paskirties komutatorius SW1:PWR2 | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF53 | MS4 DC-DC keitiklis | įjungtas
|  | Ryšių spinta S1.2 | SF54 | MS6 DC-DC keitiklis | įjungtas
11 | TSPĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PDF2 aj (11 grupė) | TSPĮ spinta S1.3 | SF21 | MS1:PWR1 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF22 | PLSĮ1:PWR1 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF23 | TSPĮ1:PWR1 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF24 | SSW1.1:PWR1 | įjungtas
12 | TSPĮ spinta (S1.3) NS-110VDC PDF3 aj (12 grupė) | TSPĮ spinta S1.3 | SF31 | MS2:PWR1 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF32 | PLSI1 PWR2 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF33 | TSPĮ1:PWR2 | įjungtas
|  | TSPĮ spinta S1.3 | SF34 | SSW2.1:PWR1 | įjungtas
13 | T-101 RAA (13 grupė) | R2 |  | T-101 MSA I | Norma
|  | R2 |  | T-101 MSA II | Norma
|  | R2 |  | T-101 MSA III | Norma
|  | R2 |  | T-101 MSA III pagreit. | Norma
|  | R2 |  | T-101 Ž | Norma
|  | R2 |  | T-101 U min | Norma
14 | T-102 RAA (14 grupė) | R5 |  | T-102 MSA I | Norma
|  | R5 |  | T-102 MSA II | Norma
|  | R5 |  | T-102 MSA III | Norma
|  | R5 |  | T-102 MSA III pagreit. | Norma
|  | R5 |  | T-102 Ž | Norma
|  | R5 |  | T-102 U min | Norma
15 | NSSRS-0.1 matavimo keitiklių aj (15 grupė) | NSSRS-0.1 | SF7 | Kroviklio 1G Š1-04 įtampos matavimo grandinės | įjungtas
|  | NSSRS-0.1 | SF8 | Kroviklio 2G Š2-04 įtampos matavimo grandinės | įjungtas
|  | NSSRS-0.1 | SF9 | Kroviklio 1G signalizacijos sgrandinės | įjungtas
|  | NSSRS-0.1 | SF10 | Kroviklio 2G signalizacijos sgrandinės | įjungtas
|  | NSSRS-0.1 | SFV1 | AB įtampos matavimo grandinės (UV1, PV1) | įjungtas
|  | NSSRS-0.1 | SFV2 | Š1 ir Š2-01 matavimo keitikliai UA1,UA2, UV1, PA1, PA2, PA3 ir PV1 | įjungtas
16 | TAS aj (16 grupė) | TAS | SF03 | Viršįtampių ribotuvo aj | Įjungtas
|  | TAS | SF11 | Ryšių A1,V1 įrangos aj | Įjungtas
|  | TAS | SF12 | Skaitiklių rezervinio maitinimo aj | Įjungtas
|  | TAS | SF13 | Rezervas | Išjungtas | PRJ/2025-04-29. Atėjo kitoks MDV, SF13 lieka Rezervas VN/2025-04-29. Tokių rezervinių aj padėčių signalai nereikalingi. Žymiu kaip naikinamą dedamąją iš šio grupinio signalo.
17 | KSSRS-0.4 matavimo keitiklių aj (17 grupė) | KSSRS-0.4 | SF3 | Š1-04 PVA1 įtampos gr. | įjungtas
|  | KSSRS-0.4 | SF4 | Š2-04 PVA2 įtampos gr. | įjungtas
|  | KSSRS-0.4 | SF5 | Š1-04 multifunkcinis keitiklis PVA1 | įjungtas
|  | KSSRS-0.4 | SF6 | Š2-04 multifunkcinis keitiklis PVA2 | įjungtas

## TM_calc
Skaičiuojami matavimai
Eil.Nr. | P, Q, U matavimo pavadinimas | Pagrindinis matavimas | Alternatyva 1 | Alternatyva 2 | Alternatyva 3 | Pastabos
1 | ĮT-101 U | T-101 (D) (MDV) | T-101 (RAA) | - | - | -
2 | ĮT-102 U | T-102 (D) (MDV) | T-102 (RAA) | - | - | -
3 | T-101 P | T-101 (MDV) | T-101 (D) (MDV) | T-101 (RAA) | - | -
4 | T-101 Q | T-101 (MDV) | T-101 (D) (MDV) | T-101 (RAA) | - | -
5 | T-101 S | SQRT(T-101 P2 + T-101 Q2) | - | - | - | -
6 | T-102 P | T-102 (MDV) | T-102 (D) (MDV) | T-102 (RAA) | - | -
7 | T-102 Q | T-102 (MDV) | T-102 (D) (MDV) | T-102 (RAA) | - | -
8 | T-102 S | SQRT(T-102 P2 + T-102 Q2) | T-102 (D) (MDV) | T-102 (RAA) | - | -

## Rek._etapų lentelė
Visagino TP rekonstrukcijos etapų apimčių lentelė
Etapo nr. | Etapo metu sumontuojami ir parengiami prijungimui prie elektros perdavimo tinklo įrenginiai
1 | L-Vilnius
T-101
KSSRS
NSSRS
2 | L-Šalčininkai
T-102
TS-100

## ASDU
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai, valdikliai
Eil. Nr. | Įrenginys | ASDU
1 | TSPĮ | 1021
2 | MDV1 | 1827