Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

  - Užsakovas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, adresas Švenčionys, Vilniaus g. 19.

  - Pirkimo objektas - Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimo darbai Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gatvėse. Perkančioji organizacija ketina įsigyti LED šviestuvus, kronšteinus, atramas, kitas gatvių apšvietimo prekes, jų keitimo ir atnaujinimo darbus.

  - Visos prekės ir darbai perkami pagal poreikį ir gautą finansavimą. Perkančioji organizacija prekių tiekimui ir darbų atlikimui teiks užsakymus raštu. Užsakymas turės būti įvykdytas per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo. Esant didesnei užsakymo apimčiai užsakymas turės būti įvykdytas per abiejų šalių suderintą terminą.

  - Numatomas prekių tiekimo ir darbų atlikimo terminas 12 mėnesių. Darbų atlikimo ir prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėnesių.

  - Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas 2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22, kitus darbams atlikti aktualius LR teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas, atlikdamas Darbus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

  - Rangovas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.  Rangovas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

  - Rangovas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti Darbus aukštyje.

  - Darbų atlikimo metu atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Rangovas turi užtikrinti, kad visos išvežamos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Rangovas privalo Užsakovui pateikti pažymos originalą apie atliekų utilizavimą. Darbų metu atsiradusį metalo laužą ir kitas grįžtamąsias medžiagas Rangovas nuveža savo transportu Užsakovui ir priduoda Užsakovo atsakingam asmeniui.

  - Užsakovas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų atlikimui reikalingus leidimus.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjai privalo vadovautis Aplinkos ministro įsakyme D1-401 pateiktais minimaliais statybos darbų, statybinių medžiagų aplinkosauginiais kriterijais. Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Ši aplinkosauginių kriterijų reikalavimų ir jų taikymo tvarka yra aktuali ir pritaikyta šiam pirkimui pagal Aplinkos ministro įsakyme D1-401 išvardintas ir atrinktas medžiagas, darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje. Visiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, medžiagoms (kurios atitinka ir gali būti priskiriamos prie LR Aplinkos ministro įsakymo D1-401 XVII skyriaus punktuose nurodytoms medžiagoms) minimalius aplinkosauginių kriterijų reikalavimų patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu  (išskyrus atvejus, kai šiame priede aiškiai nurodyta, kad patvirtinančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti neprivaloma).

  - Tiekėjo pasiūlyti statybos darbai, statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus šiame priede. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti statybos darbų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančius dokumentus pagal šiame priede nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad dalyvio pasiūlyti statybos darbai ir/ar statybinės medžiagos neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų ir/arba kartu su pasiūlymu nepateikti atitiktį minimaliems aplinkosauginiams kriterijams įrodantys dokumentai, atmeta tokį dalyvio pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Šiuo pirkimu ketinama įsigyti:

| Eil. Nr. | Prekės/ darbai | Preliminarus kiekis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 1 | 500 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 1 |
| 2. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 2 | 200 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 2 |
| 3. | Gatvės apšvietimo LED šviestuvai Nr. 3 | 5 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 3 |
| 4. | Metaliniai kronšteinai | 400 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 4 |
| 5. | Kūginis cinkuotas šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 6,0m) | 70 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 5 |
| 6. | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 5,0-6,0m | 40 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 5 |
| 7. | Kūginis cinkuotas šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 8,0m) | 70 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 5 |
| 8. | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 8,0-10,0m | 40 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 5 |
| 9. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 1000mm siekio šviestuvo gembė | 70 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 6 |
| 10. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 200 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 6 |
| 11. | Vienguba užmaunama cinkuota 1000mm aukščio ir 2000mm siekio šviestuvo gembė | 100 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 6 |
| 12. | Vienguba užmaunama cinkuota 1500mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 40 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 6 |
| 13. | Senų apšvietimo atramų (6 m aukščio) atnaujinimas | 50 vnt. | Reikalavimų lentelė Nr. 7 |
| 14. | Metalinės atramos keitimas nauja atrama (kartu su LED šviestuvu) | 300 vnt. | Metalinių šviestuvų stulpų, kurių masė iki 1 t, demontavimas ir utilizavimas. Esamo šviestuvo demontavimas ir utilizavimas. Duobių pamatams gręžimas arba kasimas rankiniu būdu, gelžbetoninių pamatų apšvietimo stulpams montavimas. Duobių užkasimas rankiniu būdu, sutankinant. Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, fiksavimas ir tvirtinimas pamatuose varžtais. Gnybtų dėžučių išpakavimas, pastatymas ir tvirtinimas prie konstrukcijos. Kabelių galinių movų montavimas. Laidų paruošimas ir prijungimas. Kabelių prijungimas. Paruošimas įjungimui. Gembių pakėlimas ir pastatymas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, padėties patikrinimas ir galutinis tvirtinimas varžtais. LED Šviestuvų įkėlimas į atramą, montavimas, tvirtinimas, kontrolinis jungimas. |
| 15. | Senų šviestuvų keitimas naujais LED šviestuvais ant esamų gelžbetoninių atramų | 400 vnt. | Seno šviestuvo demontavimas ir utilizavimas, kronšteino sumontavimas, LED šviestuvo montavimas, tvirtinimas, kontrolinis jungimas. |
| 16. | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. mm, keitimas (kartu su visomis medžiagomis) | 3000 m | Esamo kabelio iki 35 mm2 (imtinai) ištraukimas iš atramos/vamzdžio. Tranšėjų atkasimas 1 km, tranšėjų užkasimas 1 km, pakloto kabeliui įrengimas, plastikinio vamzdžio paklojimas 1 km., kabelio iki 35 mm2 (imtinai) įvėrimas 1 km, kabelio galinių movų montavimas, kabelio žymenų uždėjimas ir vamzdžių galų užsandarinimas, signalinės juostos paklojimas 1 km. Kabelių izoliacijos varžos matavimas. |
| 17. | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50mm2 skers. Kabelis (su žemės darbais ir visomis medžiagomis) | 20 vnt. | 0,4 kV jungiamosios movos montavimas iki 50 mm2 (imtinai) (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) |
| 18. | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. įrengimas betranšėju būdu (su visomis medžiagomis) | 800 m. | Prieduobių iškasimas, vamzdžio įrengimas, kabelio klojimas, prieduobių užkasimas. |
| 19. | Medžio šakų šalinimas (1 medis) | 30 vnt. | Nugenėti vieno medžio šakas, sutvarkyti nugenėtą medieną |
| 20. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (kartu su visomis medžiagomis) | 600 kv. m. | 1 m2 žalios vejos atstatymo darbai, augalinio grunto paskleidimas, lyginimas grėbliu, užsėjimas, grunto sutankinimas. Pastaba: Rangovui sugadinus transportu, technika ar kitais būdais žalią veją vykdant Rangos darbus, jos atstatymui negali būti aktuojamas ir žalią veją Rangovas atstato savo lėšomis. |
| 21. | Trinkelių dangos ardymas – atstatymas (kartu su medžiagomis) | 400 kv. m. | 1 m2 betoninių trinkelių dangos ardymas, pagrindo paruošimas, sutankinimas, trinkelių sudėjimas, siūlių užpylimas atsijomis |

LED šviestuvas Nr. 1 - Reikalavimų lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CE ženklinimas | Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą | Pateikti šviestuvo gamintojo deklaraciją |
| 2. | Atitikimas standartams | Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-1, LST EN 60598-2-3 arba lygiaverčių reikalavimus | Pateikti sertifikatų kopijas |
| 3. | Sertifikavimas | Šviestuvas turi turėti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus | Pateikti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus |
| 4. | Atsparumas smūgiams | Ne prasčiau IK9 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 5. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne prasčiau IP66 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 6. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | Ne prastesnė nei II | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 7. | Įtampa | 230V/50Hz | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 8. | Nominali galia, W | Instaliuota galia – ne daugiau 60 W, šviesos srautas ne mažiau 7200 lm. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 9. | Galios koeficientas | ≥0,95 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 10. | Šviesos šaltinių koreliacinė temperatūra, K | 3000 - 4000 K | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 11. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | Ne mažiau 120 lm/W | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 12. | Spalvų atgaivos koeficientas | CRI ne mažiau 70 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 13. | Šviestuvų tarnavimo laikas | ≥100000 val. L95B10 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 14. | Šviesos šaltinių srauto sumažėjimas po 100000 eksploatavimo valandų | <10% arba šviesos srauto stabilizavimas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 15. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | Šviestuvo šviesos intensyvumo klasė ne blogesnė, kaip – G*2, pagal standartą LST EN 13201-2 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją ir šviestuvo šviesotechnines charakteristikas |
| 16. | Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuota dvi ZHAGA jungtys, viena viršuje skirta pajungti valdiklį, kita apačioje, skirta pajungti judesio daviklį. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 17. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 18. | Svoris | ne daugiau 6 kg | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 19. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 20. | Dažymas | Milteliniu būdu | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 21. | Spalva (RAL) | 7035 arba artima | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 22. | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 23. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 24. | Šviestuvo maitinimo šaltinis | Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 1% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. | Pateikti maitinimo šaltinio gamintojo techninę specifikaciją |
| 25. | Šviestuvo valdiklio funkcijos | Temdymas astroDIM, DALI, jungtys išoriniams įrenginiams, turi būti pritemdymo scenarijus, debesinė valdymo ir stebėjimo sistema, 2xZhaga jungtys. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 26. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 27. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -35C iki +35C | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 28. | Šviestuvo skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 29. | Šviestuvo garantinis laikas | Ne mažiau 5 metai | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 30. | Šviestuvo forma |  | Pateikti šviestuvo brėžinius |

LED šviestuvas Nr. 2 - Reikalavimų lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CE ženklinimas | Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą | Pateikti šviestuvo gamintojo deklaraciją |
| 2. | Atitikimas standartams | Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-1, LST EN 60598-2-3 arba lygiaverčių reikalavimus | Pateikti sertifikatų kopijas |
| 3. | Sertifikavimas | Šviestuvas turi turėti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus | Pateikti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus |
| 4. | Atsparumas smūgiams | Ne prasčiau IK9 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 5. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne prasčiau IP66 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 6. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | Ne prastesnė nei II | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 7. | Įtampa | 230V/50Hz | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 8. | Nominali galia, W | Instaliuota galia – ne daugiau 80 W, Šviesos srautas- ne mažiau 9600 lm | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 9. | Galios koeficientas | ≥0,95 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 10. | Šviesos šaltinių koreliacinė temperatūra, K | 3000 - 4000 K | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 11. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | >120 lm/W | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 12. | Spalvų atgaivos koeficientas | CRI ne mažiau 70 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 13. | Šviestuvų tarnavimo laikas | ≥100000 val. L95B10 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 14. | Šviesos šaltinių srauto sumažėjimas po 100000 eksploatavimo valandų | <10% arba šviesos srauto stabilizavimas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 15. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | Šviestuvo šviesos intensyvumo klasė ne blogesnė, kaip – G*2, pagal standartą LST EN 13201-2 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją ir šviestuvo šviesotechnines charakteristikas |
| 16. | Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuota dvi ZHAGA jungtys, viena viršuje skirta pajungti valdiklį, kita apačioje, skirta pajungti judesio daviklį. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 17. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 18. | Svoris | ne daugiau 6 kg | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 19. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 20. | Dažymas | Milteliniu būdu | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 21. | Spalva (RAL) | 7035 arba artima | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 22. | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 23. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 24. | Šviestuvo maitinimo šaltinis | Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 1% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. | Pateikti maitinimo šaltinio gamintojo techninę specifikaciją |
| 25. | Šviestuvo valdiklio funkcijos | Temdymas astroDIM, DALI, jungtys išoriniams įrenginiams, turi būti pritemdymo scenarijus, debesinė valdymo ir stebėjimo sistema, 2xZhaga jungtys. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 26. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 27. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -35C iki +35C | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 28. | Šviestuvo skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 29. | Šviestuvo garantinis laikas | Ne mažiau 5 metai | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 30. | Šviestuvo forma |  | Pateikti šviestuvo brėžinius |

LED šviestuvas Nr. 3 - Reikalavimų lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CE ženklinimas | Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą | Pateikti šviestuvo gamintojo deklaraciją |
| 2. | Atitikimas standartams | Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-1, LST EN 60598-2-3 arba lygiaverčių reikalavimus | Pateikti sertifikatų kopijas |
| 3. | Sertifikavimas | Šviestuvas turi turėti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus | Pateikti ENEC ir ENEC+ kokybės sertifikatus, ZHAGA D4i arba lygiaverčius sertifikatus |
| 4. | Atsparumas smūgiams | Ne prasčiau IK9 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 5. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne prasčiau IP66 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 6. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | Ne prastesnė nei II | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 7. | Įtampa | 230V/50Hz | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 8. | Nominali galia, W | Instaliuota galia – ne daugiau 90 W, Šviesos srautas- ne mažiau 12000 lm. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 9. | Galios koeficientas | ≥0,95 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 10. | Šviesos šaltinių koreliacinė temperatūra, K | 3000 - 4000 K | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 11. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | >120 lm/W | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 12. | Spalvų atgaivos koeficientas | CRI ne mažiau 70 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 13. | Šviestuvų tarnavimo laikas | ≥100000 val. L95B10 | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 14. | Šviesos šaltinių srauto sumažėjimas po 100000 eksploatavimo valandų | <10% arba šviesos srauto stabilizavimas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 15. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | Šviestuvo šviesos intensyvumo klasė ne blogesnė, kaip – G*2, pagal standartą LST EN 13201-2 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją ir šviestuvo šviesotechnines charakteristikas |
| 16. | Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuota dvi ZHAGA jungtys, viena viršuje skirta pajungti valdiklį, kita apačioje, skirta pajungti judesio daviklį. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 17. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 18. | Svoris | ne daugiau 6 kg | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 19. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 20. | Dažymas | Milteliniu būdu | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 21. | Spalva (RAL) | 7035 arba artima | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 22. | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 23. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 24. | Šviestuvo maitinimo šaltinis | Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 1% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. | Pateikti maitinimo šaltinio gamintojo techninę specifikaciją |
| 25. | Šviestuvo valdiklio funkcijos | Temdymas astroDIM, DALI, jungtys išoriniams įrenginiams, turi būti pritemdymo scenarijus, debesinė valdymo ir stebėjimo sistema, 2xZhaga jungtys. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 26. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 27. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -35C iki +35C | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 28. | Šviestuvo skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 29. | Šviestuvo garantinis laikas | Ne mažiau 5 metai | Pateikti šviestuvo gamintojo techninę specifikaciją |
| 30. | Šviestuvo forma |  | Pateikti šviestuvo brėžinius |

Metalinis kronšteinas/ laikiklis, skirtas gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui prie gelžbetoninių atramų – Reikalavimų lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Nurodomi parametrai/ su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kronšteino žaliava | Plienas | Nurodomi parametrai |
| 2. | Vamzdžio sienelės stotis | 3 mm | Nurodomi parametrai |
| 3. | Ilgis | 50 cm | Nurodomi parametrai |
| 4. | Diametras Ø | 48 mm | Nurodomi parametrai |
| 5. | Palinkimas | 30° | Nurodomi parametrai |
| 6. | Tvirtinimo ilgasriegis ir varžtai M 12 | Nerūdijantis plienas | Nurodomi parametrai |
| 7. | Plokštelės storis | 4 mm | Nurodomi parametrai |
| 8. | Atstumas tarp skylių plokštelėje | 17 cm | Nurodomi parametrai |
| 9. | Plieninių dalių padengimas | Karšto cinkavimo būdu | Nurodomi parametrai |

Kūginiai cinkuoti šviestuvų stulpai su pamatais – Reikalavimų lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Nurodomi parametrai/ su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele (Pav.1.) | Gamintojo brėžinys |
| 2. | Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm. | Nurodomi parametrai |
| 3. | Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, durelių aukštyje, varžtas M8 ar M6 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle. (Pav.2.) | Nurodomi parametrai |
| 4. | Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). (Pav.3.) * Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: - Kai stulpo aukštis virš pamato 6-10m - ≥600mm - ≤980mm. | Nurodomi parametrai |
| 5. | Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 6. | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 7. | Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. | Nurodomi parametrai |
| 8. | Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45 - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai turi atitikti: EN 12390-3; Pamatų išvaizdos brėžinio pavyzdys ir matmenys pateikiami žemiau po lentele (Pav. 4, 5; 5, 6 lentelė) | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |
| 10. | Tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 11. | Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 12. | Dažų dangos garantinis terminas ≥ 5 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

Vienguba užmaunama cinkuota šviestuvo gembė – Reikalavimų lentelė 6

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Nurodomi parametrai/ su pasiūlymu pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm. | Nurodomi parametrai |
| 2. | Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10- 12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizdos brėžinio pavyzdys ir matmenys pateikiami žemiau po lentele (Pav.6, 7 lentelė) | Nurodomi parametrai/ pateikiamas brėžinys |
| 3. | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 4. | Tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 5. | Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |

Pav.2

Pav.3

Pav.1

Pav.4

    - lentelė

| Stulpo Ø (mm) | Stulpo aukštis (m) | h1 (mm) ±95mm | h2 (mm) ±33mm | h3 (mm) ±20mm | h4 (mm) ±73mm | h5 (mm) ±73mm | b1 Ø (mm) ±20mm | b2 Ø (mm) ±15mm | b3 Ø (mm) ±7mm | b4 Ø (mm) ±5mm | b5 Ø (mm) ±30mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140- 177 | 8-10 | 1230 | 570 | 665 | 700 | 70-160 | 600 arba 450x450 | 330 | 190- 215 | 180 | 70 |

Pav.5

    - lentelė

| Stulpo Ø (mm) | Stulpo aukštis (m) | H(mm) ±30mm | H1(mm) +50mm -20mm | H2(mm) ±10mm | H3(mm) +50mm -10mm | B1 (mm) +10mm -20mm | B2 (mm) +5mm -30mm | B3 (mm) ±5mm | B4 (mm) ±2mm | B5 (mm) +5mm -30mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-138 | 5-6 | 950 | 130 | 105 | 370 | 320 | 290 | 150 | 138 | 92 |

Pav.6

    - lentelė

| H- aukštis (mm) | L-ilgis (mm) | Polinkio kampas, º | R (mm) | d1- tvirtinimo išorinis diametras (mm) | d2- tvirtinimo vidinis diametras (mm) | h (mm) +20 -85mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000-1500 | 1000-2000 | 5 | 500 | ≤76 | ≥64 | 200 |

Apšvietimo atramų (6 m aukščio) atnaujinimas (smėliavimas ir dažymas) – Reikalavimų lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Apšvietimo atramų smėliavimas (srautinis valymas) | Smėliavimo paslauga turi atitikti ISO standarto 8501 Švarumo klasę: Sa s, Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½ ir Sa 3. Smėliavimas turi būti atliktas naudojant džiovintą smėlį. Turi būti naudojama bedulkė technologija. Po darbų sutvarkyti darbo vietą. |
| 2. | Dažų spalva pagal RAL | RAL 9007 (matinė) |
| 3. | Dažymo vieta | Lauke |
| 4. | Geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. | Pagal ISO12944. |
| 5. | Sauso dažų sluoksnio storis | ≥ 80 mikronų |
| 6. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -35o C, iki +35o C negali keisti spalvos. |
| 7. | Prekių eksploatacijos vieta | Lauke |
| 8. | Dažymo garantija | ≥ 5 m. |