9

	Specialiųjų pirkimo sąlygų


	1 priedas „Techninė specifikacija“



	

	


FAB/LAB  (TECHNOLOGIJŲ KABINETO)  ORO, DULKIŲ, DROŽLIŲ  IR MAISTO GAMYBOS PATALPOS GARŲ NUSIURBIMO   SISTEMŲ SU ĮRENGIMU
Techninė specifikacija 
	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Perkančioji organizacija 
	Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

Galinio Pylimo g. 17, Klaipėda.

	1.2.
	Pirkimo objekto apibūdinimas
	Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija perka FAB/LAB (technologijų kabinetui) oro, dulkių, drožlių  ir maisto gamybos patalpos garų nusiurbimo sistemą (toliau - Prekės), kurią tiekėjas turi pristatyti ir įrengti  per Sutartyje nustatytą terminą Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje, adresu Galinio Pylimo g. 17, Klaipėda


	2. Reikalavimai Prekėms ir įrengimo procesui :


	  2.1.

	Reikalavimai oro, dulkių ir drožlių nutraukimo sistemai


	2.1.1. Bendrieji techniniai reikalavimai

2.1.1.1 Prekės turi aptarnauti 9 darbo vietas su galimybe prijungti įvairias stakles (pjūklai, gręžtuvai, šlifuokliai ir kt.).
2.1.1.2 Dulkių nusiurbimo agregatas turi būti centralizuotas, su ortakiais, vedančiais į kiekvieną darbo vietą. (Pagal pateiktą shemą Nr.1)
2.1.1.3 Orlaidės turi būti pritaikytos prie staklių jungčių arba būti su universaliais adapteriais.
2.1.1.4 Visi ortakiai turi būti iš metalo arba tvirto antistatinių savybių plastiko.
2.1.1.5 Prekės turi turėti automatinį paleidimą arba rankinį valdymą kiekvienoje darbo vietoje.
2.1.1.6 Dulkių surinkimo talpa turi būti lengvai ištuštinama.
2.1.1.7 Visa elektros instaliacija, valdymo automatika, jėgos skydas turi būti sumontuoti ir pajungta pagal prekių  gamintojo rekomendacijas.
2.1.2. Siurblio / ciklono reikalavimai

2.1.2.1 Dulkių surinkimo įrenginys: cikloninis filtras arba aukštos kokybės kasetinis filtravimo blokas.
2.1.2.2 Filtravimo klasė – ne žemesnė nei M klasė.
2.1.2.3 Oro našumas (oro srautas) turi būti:
· nuo 2500 m³/h iki 3500 m³/h visai sistemai 
· nuo 300 m³/h iki 450 m³/h kiekvienai darbo vietai.
2.1.2.4 Slėgio sukūrimas (depresija): nuo 2000 iki3000 Pa.
2.1.2.5 Variklio galia ne mažiau 4 kW.
2.1.2.6 Triukšmo lygis – ne daugiau 85 dB.
2.1.2.7 Įrenginys turi būti su sprogimo rizikos mažinimo apsauga, atitinkantis dirbančių su mediena normatyvus.
2.1.3 Ortakių ir pajungimo reikalavimai

2.1.3.1 Ortakio skersmuo nuo pagrindinio siurblio – nuo 120 iki 160 mm.
2.1.3.2 Į atšakas (prie staklių) ortakių skersmuo: nuo 80 iki 100 mm.
2.1.3.3 Ortakiai turi būti hermetiški, su kokybiškomis jungtimis ir užspaudimo žiedais.
2.1.3.4 Turi būti įrengti oro sklendžių vožtuvai kiekvienoje darbo vietoje.
2.1.3.5 Visi mazgai turi būti įžeminti, kad būtų išvengta statinės elektros.
2.1.4  Montavimo reikalavimai

2.1.4.1 Dulkių surinkimo agregatas montuojamas patalpos viduje (atskirame kampe arba techninėje zonoje).
2.1.4.2 Montuotojas turi pateikti ortakių trasavimo schemą.
2.1.4.3 Po montavimo turi būti atliktas Prekių testavimas, matuojant oro srautą ir sandarumą.
2.1.5 Prekių komplektacija

Turi būti pateikta prekių pilna komplektacija, įskaitant:
· dulkių nusiurbimo agregatą (siurblį su filtru);
· metalinius arba antistatinius ortakius;
· sklendes / vožtuvus kiekvienai darbo vietai;
· jungtis prie staklių;
· tvirtinimo elementus;
· dokumentacija ( prekių pasai, naudojimo ir saugos instrukcijos lietuvių kalba).


	2.2.


	Maisto gamybos patalpos oro ir garų šalinimo  įrenginys 


	2.2.1 Bendrieji reikalavimai

2.2.1.1 Oro ir garų šalinimui, oro filtravimui nuo virtuvės įrenginių montuojamas nerūdijančio pl. gaubtas su riebalų surinkimo filtrais.
2.2.1.2 Oro ir garų šalinimui  montuojami cinkuotos skardos ortakiai ir fasonines dalys. Ortakiai ir ortakių fasoninės dalys tarpusavyje sujungiami sujungimo movomis. Ortakių sistema turi būti sandari. (Pagal pateiktą shemą Nr.2)

2.2.1.3 Ortakiai izoliuojami šilumos izoliacija 50 mm (+-2mm) storio padengta aliuminio folija arba lygiaverte medžiaga.
2.2.1.4 Montuojant oro ir garų šalinimo sistemą turi būti užtikrintas sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių atsparumas, ortakių ašių tiesumas.
2.2.1.5 Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant ortakių tarpusavio sujungimo sandarumą ir įrangos projektinį našumą.
2.2.2 Komplektacija

2.2.2.1 turi būti oro šalinimo kanalinis elektrinis ventiliatorius (akustiskai izoliuotame korpuse) kurio:

-oro pratekėjimo kiekis ne mažiau 1600 m3/h; 
-sudaromas slėgis ne mažiau  400 Pa; 
-galingumas ne mažiau - 439 W; 
-įtampa ne mažiau - 230V;
2.2.2.2 turi būti nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos  garų surinkimo gaubtas su apšvietimu, su renaliniais labirintiniais filtrais 1200 mm x 1000 mm x 450 mm, (+- 10 mm) (L- ilgis, B-plotis, H- aukštis), 1 vnt. 
2.2.2.3 turi būti oro srauto reguliavimo sklendės skersmuo D315 mm (+-3mm);

2.2.2.4 turi būti oro išleidėjo skersmuo D315 mm (+-10);

2.2.2.5 turi būti ortakis iš cinkuotos skardos ar lygiavertės medžiagos;

2.2.2.6 visa elektros instaliacija, valdymo automatika, jėgos skydas ir kt. turi būti sumontuoti ir pajungta pagal prekių  gamintojo rekomendacijas

	3. Kiti reikalavimai:

	3.1.
	Papildomi reikalavimai 
	3.1.1 atlikus montavimo ir paleidimo darbus, iki prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos tiekėjas privalo palikti objektą švarų, tvarkingą, išsivežti visas Pekių įrengimo metu susidariusias šiukšles ir kitas atliekas.
3.1.2 Užbaigus Prekių įrengimo darbus visos įrengimo metu pažeistos (-i)/sugadintos (-i) sienos, lubos, privalo būti atstatytos į buvusią padėtį pagal STR (statybos techninius reikalavimus)


	3.2.
	Saugos reikalavimai


	3.2.1 Filtrai turi būti lengvai keičiami, užtikrinant minimalų dulkių pasklidimą į aplinką.
3.2.2 Sumontuotos prekės turi būti su apsauga nuo perkrovos, variklio temperatūros kontrolės automatika.
3.2.3 Sumontuotos prekės turi atitikti:
· darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;
· gaisrinės saugos reikalavimus;
· švietimo įstaigų technologijų kabinetams keliamus higienos normatyvus, patvirtintus 2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773sakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr)



PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ
Siūlomų prekių atitiktį visiems techninėje specifikacijoje nustatytiems prekių techniniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, anglų ir/ar lietuvių kalba. 
        Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
        Pastaba. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
( 3 lentelės stulpelyje pildo tiekėjas, nurodo tikslius siūlomos prekės parametrus, reikalaujamas reikšmes)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus techninius reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)

(PILDO TIEKĖJAS)



	1
	2
	3

	1.ORO, DULKIŲ IR DROŽLIŲ NUTRAUKIMO SISTEMA

	1.1.Dulkių surinkimo įrenginys

	1.1.1.
	Dulkių surinkimo įrenginys: 
cikloninis filtras arba aukštos kokybės kasetinis filtravimo blokas.
	Dulkių surinkimo įrenginys: 
[Įrašyti tinkamą variantą]

	1.1.2.
	Filtravimo klasė – ne žemesnė nei M klasė
	Filtravimo klasė [Įrašyti___klasė ]

	
	Oro našumas (oro srautas visai sistemai) turi būti :
Nuo 2500– iki 3500 m³/h 
Oro našumas (oro srautas kiekvienai darbo vietai):

Nuo 300 iki 450 m³/h 

	Oro našumas (oro srautas visai sistemai):
[Įrašyti_______ m³/h] 
Oro našumas (oro srautas kiekvienai darbo vietai):

[Įrašyti ​​​​​​​​​​​_______m³/h] 


	1.1.3.
	Slėgio sukūrimas (depresija): Nuo 2000– iki 3000 Pa.

	Slėgio sukūrimas (depresija):

[Įrašyti ​​​​​​​​​​​_______ Pa] 


	1.1.4.
	Variklio galia:  ne mažiau kaip 4 kW
	Variklio galia:  

[Įrašyti ​​​​​​​​​​​_______ kW] 

	1.1.5.
	Triukšmo lygis – ne daugiau 85 dB
	Triukšmo lygis
[Įrašyti ​​​​​​​​​​​_______ dB] 


	1.1.6.
	Įrenginys turi būti su sprogimo rizikos mažinimo apsauga, atitinkantis dirbančių su mediena normatyvus.
	Įrenginys yra su sprogimo rizikos mažinimo apsauga, atitinkančia dirbančių su mediena normatyvus [taip/ne palikti tinkamą].

	1.2.Ortakiai



	1.2.1.
	Ortakio skersmuo nuo pagrindinio siurblio turi būti

 nuo 120 iki 160 mm.

	Ortakio skersmuo nuo pagrindinio siurblio [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____mm] 


	1.2.2.
	Į atšakas (prie staklių) ortakių skersmuo turi būti:

 nuo 80 iki 100 mm
	Į atšakas (prie staklių) ortakių skersmuo [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____mm]

	1.2.3.
	Ortakiai turi būti hermetiški, su kokybiškomis jungtimis ir užspaudimo žiedais.

	Ortakiai yra hermetiški, su kokybiškomis jungtimis ir užspaudimo žiedais [taip/ne palikti tinkamą]


	1.2.4.
	Turi būti įrengti oro sklendžių vožtuvai kiekvienoje darbo vietoje
	Yra oro sklendžių vožtuvai kiekvienoje darbo vietoje[taip/ne palikti tinkamą]

	1.2.5.
	Visi mazgai turi būti įžeminti, kad būtų išvengta statinės elektros.
 
	Visi mazgai yra įžeminti, kad būtų išvengta statinės elektros.
[taip/ne palikti tinkamą]

	1.3.Prekių komplektacija

	1.3.1.
	Turi būti pateikta prekių pilna komplektacija, įskaitant:
1.dulkių nusiurbimo agregatą (siurblį su filtru);
2.metalinius arba antistatinius ortakius;
3.sklendes / vožtuvus kiekvienai darbo vietai;
4.jungtis prie staklių;
5.tvirtinimo elementus;
6.dokumentacija ( prekių pasai, naudojimo ir saugos instrukcijos lietuvių kalba).
	Į prekių  komplektaciją įeina viskas kas reikalinga jos įrengimui įskaitant [taip/ne palikti tinkamą]:

1. dulkių nusiurbimo agregatas (siurblys su filtru);
2.[įrašyti kokie ortakiai] ortakius;
3.sklendės / vožtuvai kiekvienai darbo vietai;
4.jungtis prie staklių;
5.tvirtinimo elementai;
6. prekių dokumentacija (prekių pasai, naudojimo ir saugos instrukcijos lietuvių kalba).
7. [pildoma jei yra kitų priedų]


	2.MAISTO GAMYBOS PATALPOS ORO IR GARŲ ŠALINIMO  ĮRENGINYS

	2.1
	Oro ir garų šalinimui, oro filtravimui nuo virtuvės įrenginių turi būti montuojamas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos gaubtas su riebalų surinkimo filtrais
	Oro ir garų šalinimui, oro filtravimui nuo virtuvės įrenginių bus montuojamas [įrašyti medžiagiškumą] gaubtas su riebalų surinkimo filtrais

	2.2.
	Oro ir garų šalinimui  turi būti montuojami cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos ortakiai ir fasonines dalys. Ortakiai ir ortakių fasoninės dalys turi būti tarpusavyje sujungiami sujungimo movomis. Ortakių sistema turi būti sandari.
	Oro ir garų šalinimui  bus montuojami [įrašyti medžiagiškumą]  ortakiai ir fasonines dalys. Ortakiai ir ortakių fasoninės dalys bus tarpusavyje sujungiami sujungimo movomis[taip/ne palikti tinkamą]. 

Ortakių sistema bus būti sandari [taip/ne palikti tinkamą].

	2.3.
	Ortakiai turi būti izoliuojami šilumos izoliacija 50 mm (+- 2 mm) storio padengta aliuminio folija arba lygiaverte medžiaga
	Ortakiai bus izoliuojami šilumos izoliacija [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____mm] storio padengta [įrašyti medžiagiškumą]

	2.1. KOMPLEKTACIJA

	2.1.1.
	Turi būti oro šalinimo kanalinis elektrinis ventiliatorius (akustiškai izoliuotame korpuse), kurio :

-oro pratekėjimo kiekis  ne mažiau1600 m3/h; 

-sudaromas slėgis  ne mažiau 400 Pa; 

-galingumas ne mažiau439 W; 

-įtampa ne mažiau 230V


	Komplektacijoje yra oro šalinimo kanalinis elektrinis ventiliatorius (akustiskai izoliuotame korpuse), kurio:

-oro pratekėjimo kiekis  [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____m3/h]; 
-sudaromas slėgis [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____ Pa]; 
-galingumas [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____ W]; 
-įtampa [Įrašyti ​​​​​​​​​​​____V].


	2.1.2.
	Turi būti nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos 1 vnt. gaubtas su apšvietimu ir  renaliniais labirintiniais filtrais L1200mm x B 1000mm x H450mm  (+- 10 mm)
(L- ilgis, B-plotis, H- aukštis)
	Yra [įrašyti medžiagiškumą] 1 vnt. gaubtas su apšvietimu ir  renaliniais labirintiniais filtrais [įrašyti matmenis mm]  

	2.1.3.
	Turi būti oro srauto reguliavimo sklendė, kurios skersmuo D315mm(+- 3 mm);

	Yra oro srauto reguliavimo sklendė, kurios skersmuo [įrašyti D___mm];

	2.1.4.
	Turi būti oro išleidėjas, kurio skersmuo D315mm (+- 10 mm);  
	Yra oro išleidėjas, kurio skersmuo [įrašyti D___mm];

	2.1.5.
	Turi būti ortakis iš cinkuotos skardos ar lygiavertės medžiagos;
	Ortakis yra iš [įrašyti medžiagiškumą];


Visoms Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris turi būti ne  trumpesnis nei 24 mėnesiai.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI(AAK)

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tiekėjas turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių aplinkosaugos reikalavimų:  

1) 4.4.4.1. papunkčiu (Tvarkos aprašo 2 priedo  II skyriaus 2 punktu (Pakuotės):
Jeigu prekės ar jų priedai supakuojami į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. 

Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti vieną iš dokumentų:

a)Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

 b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba 

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše  nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) 4.4.4.3. papunkčiu:

Tiekėjas privalo pristatyti prekes netaršia transporto priemone arba, pristatant prekes, pasirinkti optimalų maršrutą prekių pristatymui ne piko metu ir pristatyti visą prekių kiekį vienu metu. Netarši transporto priemonė - M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. 

Tiekėjas prekių pristatymo metu turės pateikti dokumentą patvirtinantį, kad transporto priemonė netarši ir (ar) optimalų maršrutą patvirtinančius GPS duomenis.

Priedas Nr.1[image: image1.png]



Priedas Nr.2[image: image2.png]



[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png](sauntas



[image: image16.png]SKlendea



[image: image17.png]D120

sklenfle
D125
D125
sklend
D125 PVC ortakis drozliy

surinkimui D100

sklende 3-Cinkuoti gaubta

250x300-D125

Apdirbimg detal¢

Griebtuvas



[image: image18.png]sklende



[image: image19.png]: A
A AN
& Oro valymo filtras RS Oro valymo filtras
N [fcarc N ‘owic
| ’oa
A X
| Sx
El. ventfiiatdrid || El. vehtfiiatorid

¥ N



[image: image20.png]dulkiy surinkimo



[image: image21.png]D125

sklendé



[image: image22.png]<2000x630x2900 1200x020x2900

Drozliy, dulkiy surinkimo
Tipa

El. ventiliatorius El ventiliatorius
3,0kW; 2800aps./min 3,0kW; 2800aps./min
2500m3/h: 1400Pa. 1700m3/h: 1200Pa.




[image: image23.png]sklende

Gaubtas,

PVC ortakis droz
surinkimui D100

4-Cinkuoti gaubtai
SEOx300-D125



[image: image24.png]


[image: image25.png]Atestatas




[image: image26.png]mpraso komercine jmone



[image: image27.png]


[image: image28.png]mbrasas



[image: image29.png]LJsakovas



[image: image30.png]Klaipédos m



[image: image31.png]. savivaldybes adaministracija



[image: image32.png]Data Paradas



[image: image33.png]Klaipédos "Zaliakalnio" gimnazija
Galinio Pylimo g.17.



[image: image34.png]


[image: image35.png]Medzio apdirbimo klases pniaumotransporto
aksonometrineé schema



[image: image36.png]Gaubtas
2650x300-D125



[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]Gaubto tvirtinimo
detalé




[image: image40.png]D125
sklende

Gaubtas,



[image: image41.png]uzaarymo sklende
N315



[image: image42.png]Oro sa



[image: image43.png]mnimo sistema



[image: image44.png]NuUo virtuvinio gaubto



[image: image45.png]Konadensatas



[image: image46.png]venti



[image: image47.png]atorius



[image: image48.png]-1600m3/h; 400Pa
439W; 230V;



[image: image49.png]


[image: image50.png]Virtuvinis gaubtas
nerud. pl. su rieba
labirintiniais filtrais



[image: image51.png]


[image: image52.png]Sel



[image: image53.png]


[image: image54.png]apsvietimu
1200%x1000x450mm



[image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]Oro iSleidéjas
D315



[image: image60.png]Atestatas



[image: image61.png]Imbraso Komercine jmone



[image: image62.png]


[image: image63.png]Imbrasas




[image: image64.png]


[image: image65.png]Farasas



[image: image66.png]L)7sakovas



[image: image67.png]Klaipedos m. savivaldybes
administracija



[image: image68.png](salinio



[image: image69.png]Klalpedos
"Zaliakalnio"gimnazija
Pylimo g.17

Gimnazijos virtuvés mokymo klasés oro
védinimo sistemy I-1aksonometrines
schemos




[image: image70.png]


[image: image71.png]


