Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

VERTIKALAUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVO IR JO MONTAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Užsakovas - VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

1.2. Pirkimo objektas – Vertikalus neįgaliųjų keltuvas ir jo montavimo darbai.

1.3. Darbų atlikimo vieta: D. Poškos g. 23, Kaunas.

1.4. Pirkimas apima: seno keltuvo demontavimas ir naujo vertikalaus keleivinio keltuvo, pritaikyto žmonių su negalia poreikiams, t. y., neįgaliųjų patekimui į mokomųjų dirbtuvių D. Poškos g. 23, Kaunas, pastato antro aukšto patalpas, įrengimas. Tiekėjas prieš naujo keltuvo montavimą turi demontuoti esamą keltuvą ir paruošti vietą naujo keltuvo montavimui. Demontuotas keltuvas bei kitos atliekos turi būti išvežtos ir utilizuotos. Keltuvo įrengimo vieta – VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, D. Poškos g. 23, Kaunas. Į kainą taip pat turi būti įtraukti ir keltuvo paleidimo-derinimo darbai, ekspertizės darbai, visi darbai būtini priduoti keltuvą tikrinimo įstaigai, visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo elementai, kitos būtinos išlaidos keltuvo pilnam parengimui, visi statybiniai darbai ir apdailos darbai reikalingi atlikti prieš ir po naujo keltuvo sumontavimo, durų angų uždengimai po keltuvo demontavimo darbų.

1.5. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2025-12-18.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI KELTUVUI:

2.1. Tiekiamas ir montuojamas keltuvas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.

2.2. Keltuvas neįgaliesiems turi atitikti žmonėms su negalia keliamus reikalavimus. Įrenginys turi būti sertifikuotas notifikuotos įstaigos, patvirtinant, kad jis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB (Mašinų direktyva) reikalavimus, ženklinamas CE ženklu, atitinka Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus ir kitus galiojančius norminius aktus. Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi keltuvo pridavimo techninės priežiūros tarnybai būtini dokumentai. Keltuvas turi atitikti standartą LST EN 81-40 arba lygiavertį.

2.3. Keltuvas turi būti pritaikytas intensyviam naudojimui vidaus patalpose.

2.4. Įrenginys turi būti sukomplektuotas su visomis eksploatacijai reikalingomis dalimis, automatinėmis apsaugomis ir saugos sistemomis.

2.5. Po montavimo keltuvas turi būti priduotas įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai.

3. TECHNINIAI KELTUVO PARAMETRAI:

3.1. Keltuvo tipas

• Vertikalus neįgaliųjų platforminis keltuvas.

3.2. Keliamoji galia

• Ne mažiau kaip 415 kg.

3.3. Greitis

• Ne mažesnis nei 0,15 m/s.

3.4. Pavara

• Elektrinė sraigtinė arba lygiavertė.

3.5. Kėlimo aukštis

• Ne mažesnis nei 4100 mm.

3.6. Platformos matmenys

• Ne mažiau kaip 1100 × 1400 mm.

3.7. Kabinos matmenys

• Ne mažiau kaip 1000 × 1500 × 2000 mm.

3.8. Sustojimai ir durys

• 2 sustojimai, 2 durys.

• Durys – varstomos pusiau automatinės, automatiškai užsidarančios arba galimybė palikti esančias duris.

• Durų matmenys – ne mažiau kaip 850 × 2000 mm.

• Durys metalinės su stiklo įdėklu.

• Galimybė pasiūlyti automatines duris (pasirinktina).

3.9. Pavaros maitinimas

• 400 V, 50 Hz.

• Variklio galia – ne mažiau kaip 2,2 kW.

4. KABINOS IR ĮRANGOS KOMPONENTAI:

• Sienos – aliuminio kompozicinės plokštės.

• Lubos – šlifuoto nerūdijančio plieno.

• Grindys – neslystanti speciali danga (pilka).

• LED apšvietimas.

• Turėklas (ranktūris) – privalomas.

• Valdymas: aukštų iškvietimo ir kabinos valdymo mygtukai, Brailio raštas.

5. SAUGOS SISTEMOS:

• Avarinio sustojimo mygtukas.

• Avarinis apšvietimas.

• Elektrinis durų užraktas.

• Durų foto-barjeras per visą kabinos aukštį.

• Avarinis nuleidimas baterijos pagalba.

• Durų kontrolė ir blokavimas.

• Sraigto tepalo dozavimas (elektrinis/impulsinis).

• Galimybė prijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos.

• Galimybė kelti su lydinčiu asmeniu.

6. MONTAVIMO REIKALAVIMAI:

• Montavimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

• Keltuvas montuojamas esamoje šachtoje.

• Visi reikalingi tvirtinimo elementai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą

• Tiekėjas privalo demontuoti seną ir sumontuoti naują vertikalų neįgaliųjų keltuvą, sertifikuotą ES, ir pritaikyti pilnam funkcionalumui, atliekant apdailą ir kitus darbus, reikalingus keltuvui sumontuoti ir paleisti pilnam naudojimui.

7. GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA:

• Ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

• Garantiniu laikotarpiu turi būti atliekamas gedimų šalinimas ir būtinas techninis aptarnavimas.

• Turi būti pateikta priežiūros ir eksploatacijos dokumentacija.

8. DOKUMENTACIJA:

• CE atitikties deklaracija.

• Techninė dokumentacija lietuvių kalba.

• Montavimo brėžiniai.

• Naudojimo instrukcijos.

• Pridavimo aktai.

9. REIKALAVIMAI, ATLIEKANT KELTUVO DEMONTAVIMO BEI MONTAVIMO DARBUS:

  - Tiekėjas montavimo darbus turi atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Tiekėjas privalo darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos darbų metu naudojamos medžiagos, įranga ir gaminiai turi būti nauji ir anksčiau nenaudoti.

  - Tiekėjas darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Pažeidęs šiuos objektus, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą terminą. Tiekėjas taip pat privalo užtikrinti žmonių saugumą darbų zonoje ir jos aplinkoje bei atsako už bet kokius su darbais susijusius pavojus.

  - Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų bei užtikrinti, kad jo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas atsako už Užsakovui padarytus nuostolius, jei jis ar jo darbuotojai nesilaikys teisės aktų reikalavimų. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos, aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų. Taip pat jis privalo vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Tiekėjas įsipareigoja laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, kurias nustato Užsakovas.

  - Tiekėjas privalo į darbų kainą įskaičiuoti visas reikalingas priemones, įrangą, medžiagas, paviršių apsaugos priemones bei kitas su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

  - Tiekėjas, atlikęs darbus, privalo iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo išgabenti visas statybines atliekas, išvalyti darbo vietą ir perduoti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją.

  - Tiekėjas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis veiksmingų triukšmo mažinimo priemonių.

  - Tiekėjas privalo kiekvieną dieną po darbų išsivalyti ir susitvarkyti darbų zoną.

  - Pateikti visą techninę dokumentaciją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose (pasai, įrenginio bandymo protokolai, varžų matavimo protokolai, pripažinimo tinkamu naudoti pažyma, techninio patikrinimo ataskaita, eksploatacijos ir vartotojų instrukcijos ir kt. valstybine kalba). Tiekėjas ant neįgaliųjų keltuvo turi pažymėti informaciją apie sumontavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą. Ant neįgaliųjų keltuvo pakabinama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

  - Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

1 pav. Keltuvo šachtos projektas