TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Generatorius, jo montavimo darbai (toliau – prekės).

  - Visa pateikiama įranga (įskaitant priedus) turi būti techniškai suderinta tarpusavyje.

  - Siūlomos prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos adresu: Pulko g. 21A, Alytus aprūpinti pastatui adresu Pulko g. 21, Alytus.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1    Prekių pirkimas apima visas su prekių pristatymu susijusius darbus t. y. prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitus darbus (jeigu reikalinga), be kurių pirkėjas negalėtų prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.

3.2. Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos elektroniniu formatu, lietuvių kalba.

3.3. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) parengti prašymus ir gauti specialiuosius reikalavimus, reikalingas sąlygas, dokumentus, derinimus, leidimus, sutikimus ir kt.

3.4. Tiekėjo teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad kaina apima visus tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui, dokumentacijos parengimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbų įvykdymui reikalingomis medžiagomis, transportu ir kitomis naudojamomis priemonėmis.

3.4. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį, pačių dokumentų PO reikalaus tik iš galimo laimėtojo), pateikiami gamintojo interneto puslapį, katalogą ar kitą dokumentą kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar kt. ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

3.5. Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas (Pildo tiekėjas) |  | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar kt. dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo tiekėjas tuos langelius, kurie nėra užbraukti. Įrodomų dokumentų PO prašys tik galimo laimėtojo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Nominali (nuolatinė) galia | Ne mažiau kaip 90 kW / 113 kVA |  |  |  |  |
| 1.2. | Įtampa | Ne mažiau nei 400 V, 3 fazės |  |  |  |  |
| 1.3. | Dažnis | Ne mažiau nei 50 Hz |  |  |  |  |
| 1.4. | Naudingumo koeficientas (cos φ) | Ne mažesnis kaip 0,8 cos φ |  |  |  |  |
| 1.5. | Įtampos reguliavimo sistema | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR), ne didesnė nei ± 2 % paklaida |  |  |  |  |
| 1.6. | Generatoriaus tipas | Bešepetėlis |  |  |  |  |
| 1.7. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP23 |  |  |  |  |
| 1.8. | Izoliacijos klasė | Ne mažiau F klasės |  |  |  |  |
| 1.9. | Variklio tipas | Šešių cilindrų, dyzelinis su turbokompresoriumi |  |  |  |  |
| 1.10. | Aušinimo sistema | Skysčiu |  |  |  |  |
| 1.11. | Degalų rūšis | Dyzelinas |  |  |  |  |
| 1.12. | Degalų sąnaudos | iki 26 l/val. prie 100% apkrovos, iki 20 l/val. prie 75% apkrovos |  |  |  |  |
| 1.13. | Degalų bako talpa | Ne mažesnė kaip 220 l |  |  |  |  |
| 1.14. | Darbinė temperatūra | Nuo -30°C iki +40°C |  |  |  |  |
| 1.15. | Paleidimo sistema | Elektrinis starteris |  |  |  |  |
| 1.16. | Variklio sūkių reguliavimas | Elektroninis |  |  |  |  |
| 1.17. | Papildoma įranga | Variklio, degalų ir aušinimo sistemos pašildymas 230 V / 50 Hz / 1 fazės |  |  |  |  |
| 1.18. | Generatoriaus ilgis | Ne daugiau 3330 mm |  |  |  |  |
| 1.19. | Generatoriaus plotis | Ne daugiau 1100 mm |  |  |  |  |
| 1.20. | Generatoriaus aukštis | Ne daugiau 1800 mm |  |  |  |  |
| 2. | Konstrukcija ir įranga |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Generatorius turi būti pastatomas, stacionarus, pritvirtintas atspariais korozijai varžtais | Būtina |  |  |  |  |
| 2.2. | Integruotas degalų bakas pagrindiniame rėme | Būtina |  |  |  |  |
| 2.3. | Generatoriaus gaubtas (apsauga nuo lietaus, triukšmo, tinkamas eksploatuoti lauke) | Būtina |  |  |  |  |
| 2.4. | Valdymo pultas - turi užtikrinti valdymą rankiniu, automatiniu ir nuotoliniu režimais | Būtina |  |  |  |  |
| 2.5. | Valdymo pultas - turi turėti ekraną, rodantį mechaninius ir elektrinius parametrus | Būtina |  |  |  |  |
| 2.6. | Į komplektą turi būti įtraukti: akumuliatoriai, akumuliatoriaus kroviklis | Būtina |  |  |  |  |
| 2.7. | Valdymo ir degalų skyrius turi būti uždaras ir užrakinamas | Būtina |  |  |  |  |
| 2.8. | Į komplektą turi būti įtraukta ARĮ skydas generatoriaus pajungimui į tinklą | Būtina |  |  |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėn. arba 1000 moto valandų | Būtina |  |  |  |  |
| 3.2. | Eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba | Būtina |  |  |  |  |
| 3.3. | Įranga turi atitikti ES direktyvų ir CE reikalavimus | Būtina |  |  |  |  |
| 3.4. | Generatorius ir kitos komplektacijos dalys turi būti nauji ir paruošti eksploatuoti | Būtina |  |  |  |  |
| 3.5. | Visos dėžutės turi būti apsaugos klasės ne mažesnės kaip IP65, skirtos naudoti lauko sąlygomis | Būtina |  |  |  |  |
| 3.6. | Dėžutės turi turėti automatinę apsaugą (saugiklius / automatus) ir būti paruoštos tiesioginiam elektros energijos paskirstymui vartotojams | Būtina |  |  |  |  |
| 3.7. | Periodinė techninė apžiūra, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu privalo būti atliekama tiekėjo sąskaita | Būtina |  |  |  |  |
| 3.8. | Prekės priėmimo metu tiekėjas turi pravesti apmokymus dėl generatoriaus valdymo, priežiūros ir dažniausiai pasitaikančių klaidų | Būtina |  |  |  |  |
| 3.9. | Turi turėti techninio aptarnavimo servisą Lietuvoje | Būtina |  |  |  |  |
| 3.10. | Reikalingos dokumentacijos parengimas | Būtina |  |  |  |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.