Elektromobilių įkrovimo stotelių, įmontuojamų į atramą, su įrengimo darbais, programine įranga ir priežiūra

Techninė specifikacija

- Pirkimo objektas:

  - Įmontuojama į apšvietimo atramą reguliuojamos galios (su privaloma galimybe apriboti galią iki 7,4 kW ir 3,7 kW) elektros krovimo stotelė (paskirtis - lengvųjų automobilių krovimui) su įrengimo darbais – 13 vnt.;

  - Įmontuojamoms elektromobilių įkrovimo stotelėms pritaikytas administravimo programinės įrangos sprendimas suderinamas su Perkančiosios organizacijos, Perkančiojo subjekto perkamų EĮS integravimas, konfigūravimas, bei vartotojams skirta aplikacija, leidžianti tiekti įkrovimo paslaugą su apmokestinimo galimybėmis ir įkrovos administravimo paslauga 36 mėn.;

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės, kaip elektros inžineriniai įrenginiai, bus įsigytos su priežiūra ir techniniu aptarnavimu ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui;

- Perkamų elektromobilių įkrovimo stotelių ir programinės įrangos (toliau – EĮS) paskirtis: teikti elektromobilių įkrovimo paslaugas Šiaulių mieste.

- Reikalavimai įrenginiams ir komponentams:

  - Siūlomus įrenginius turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais;

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja;

  - Pirkimo ir priežiūros metu tiekiamų įrenginių komponentės turi būti vienodos;

  - Tiekiama įranga turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įranga turi veikti perkėlus į kitą vietą;

  - Vieno ar kelių įrenginių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusiųjų įrenginių darbui, sutrikdyti ryšio ir duomenų perdavimo;

  - Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis;

  - Įrenginiai privalo būti vientisi, pilnai surinkti, numatytas lengvas ir paprastas montavimas (pavyzdžiui, išorinį lizdą prijungiant prie valdymo dalies ir ją prijungiant prie elektros maitinimo), su išeinančiais maitinimo laidais paprastam pajungimui (laido ilgis užtikrinantis pajungimą prie įtampos);

  - Numatytas vidinių komponentų įtvirtinimas atramos viduje be papildomų gręžimų (pavyzdžiui, vidinis su fiksacija);

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gaminio sertifikatas, gamintojo deklaracija, įrangos aprašymai ir pan.);

  - Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga, pavyzdžiui: jeigu yra reikalaujama minimalios reguliuojamos nuo 3,7 kW iki 7,4 kW galios įrangos, galima pasiūlyti ir didesnės galios (pavyzdžiui iki 11 kW) nei nurodyta maksimali reikšmė, su galimybe apriboti galią iki reikalaujamos;

  - Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio;

  - Minimalus garantinės priežiūros ir remonto laikotarpis ne mažiau kaip 60 mėn.

| - Reikalavimai EĮS techninei įrangai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Įmontuojamos į apšvietimo atramą elektros įkrovimo stotelės galia | Galia - ne mažesnė nei 7,4 kW su privaloma galimybe apriboti galią iki 3,7 kW Pavyzdys: jeigu tiekėjas siūlo 7,4 kW arba didesnio galingumo įrangą, EĮS turi turėti galimybę nustatyti maksimalų galingumą, pavyzdžiui 3,7 kW, 5 kW ir t.t., su galimybe pakeisti (rankiniu būdu ar programiškai nuotoliniu) į didesnę arba mažesnę pusę. |
|  | Įkrovimo stotelės korpusas | Visi komponentai turi būti hermetiškame korpuse - IP≥54, kuris atsparus drėgmei, dulkėms, krituliams, vabzdžiams; turi būti atsparus korozijai ir kitiems agresyviems išorės veiksniams; apsaugotas nuo priėjimo į vidų, prie sistemos komponentų. |
|  | Įkrovimo stotelės darbinė temperatūra | Nuo -25 °C iki +50 °C, esant santykinei drėgmei iki 90%. |
|  | Įėjimo galingumas | 1-fazė: 230 VAC -15% ÷ +10% 50 Hz iki 32A |
|  | Išėjimo galia | 1-fazė 230 VAC -15% ÷ +10% 50 Hz iki 32A |
|  | Elektromobilių įkrovimo stotelės kištukinių lizdų tipas | AC jungtis, IEC 62196 Type2 Kištukinis lizdas privalo turėti uždaromą dangtelį (IP≥44) Darbinė temperatūra nuo -25 °C iki +50 °C Standartas IEC62196-2 Kištukinis lizdas privalo turėti integruotą LED indikatorių, aprašytą TS punkte Nr. 15 Kištukinis lizdas neturi turėti užrakto mechanizmo |
|  | Numatyta apsauga nuo srovės nuotėkio | IDn=30 mA |
|  | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥ 10kV |
|  | Elektromobilių įkrovos stotelės elektros apskaita | Apskaita vykdoma per įrenginio vidinę apskaitą, nuskaitant nuotoliniu būdu, ir nuskaitant MID sertifikuotą apskaitos įrenginį. Tiekėjas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog naudojama apskaitos priemonė turi MID sertifikatą. Apskaitos prietaisas turi būti komplektuojamas su stotele, gali būti integruotas į korpusą, bet nebūtinai, jeigu atitinka visus bendrus pirkimo reikalavimus EĮS (pavyzdžiui, IP≥54). |
|  | Elektromobilių įkrovos stotelės valdymas | EĮS valdymas vykdomas per Pardavėjo siūlomą programinę įrangą, stotelę valdant per OCPP protokolą. Vartotojui turi būti numatytas valdymas mobilia aplikacija mobiliuoju telefonu Android ir iOS platformose. |
|  | Įkrovimo stotelės montavimas: | Įmontuojama į gatvės apšvietimo stulpo vidų, valdymo komponentai yra viduje, o įkrovimo lizdas su LED indikatoriumi yra stulpo išorėje, sumontuotas per papildomą plastikinį adapterį (Priedo 2 pav.). Montavimo metu visi elektros kabeliai ir kiti komponentai, išskyrus išorinę anteną (jeigu ši nėra integruojama, antenos kabelis privalo būti stulpo viduje), turi būti paslėpti stulpo viduje. - Maitinimo kabelių ilgis: ne mažesnis nei 80 cm; - TYPE-2 lizdų su LED indikatoriumi prijungimui skirtų kabelių ilgis: ne mažesnis nei 40 cm ; - Išorinės antenos pajungimui skirto kabelio ilgis: ne mažesnis nei 200 cm. - Numatytos galios įrenginio prijungimui tiekėjas privalo parinkti reikiamo gyslų kiekio ir skerspjūvio kabelius, kištukines jungtis, atitinkančius leistinos ilgalaikės srovės vertes, gyslos skerspjūvis ne mažesnis nei 6 mm2. Metalinio stulpo specifikacijos yra pateiktos Techninės specifikacijos priede 1 pav. |
|  | Reikalavimas ryšio perdavimui, maršrutizatoriui, antenoms ir tvirtinimui | Palaikomas duomenų perdavimas populiariausiais būdais, pavyzdžiui tokiais kaip: 2G/4G/5G, Ethernet, turi GSM modulį. Pirkėjas savarankiškai pateikia 4G ryšio SIM korteles su statiniu IP, skirtu ryšio perdavimui prieš pristatymo terminą, kad Tiekėjas galėtų pristatyti jau suderintą įrangą. Pirkėjas pateikia savo 4G SIM kortelę, už kurios korektišką veikimą atsako pats. Iš Tiekėjo nereikalaujama užtikrinti GSM ryšio kokybės. Tiekėjas pilnai atsako už ryšio įrangos (integruotas modulis arba maršrutizatorius, ryšio stiprinimo antena ar bet kokia kitokia įranga) kokybę bei nenutrūkstamą veikimą; Įrenginio ryšio antena gali būti integruota arba išorinė. Jeigu reikalingas išorinis antenos montavimas, EĮS komplekte privalo būti pateikiama antena su ne trumpesniu nei 200 cm. kabeliu; Antenos tvirtinimas privalo būti be iš stulpo vidaus užsukamų varžtų (pavyzdžiui, magnetinis, t. y. toks, kuriam nereikia papildomo priveržimo); Tiekėjas užtikrina, jog yra galimybė valdyti tinklo nustatymus (EĮS arba susieto maršrutizatoriaus) vietiniame tinkle (be interneto) ir atlikti šiuos pakeitimus: - standartinius tinklo nustatymus, kaip IP adresas, Gateway adresas (IP address, Gateway, NetMask); - DNS serverio nustatymą; - Ryšio paslaugų operatoriaus (APN) nustatymus; - Prisijungimo vardą bei slaptažodį. |  |
|  | Protokolas, šifravimas | Elektromobilių įkrovimo stotelė turi užtikrinti visos ne senesnės kaip 1.6 OCPP (angl. “Open Charge Point Protocol”) ar lygiaverčio komunikacijos protokolo versijos specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į programinę įrangą. Tiekėjas užtikrina, jog įrangos duomenų bei ryšio šifravimas ir autentifikacija yra numatyti gamintojo pasirinktu būdu. Nėra apribota galimybė integruoti į bet kurio operatoriaus programinę įrangą, palaikančią OCPP protokolą. Tiekėjas negali pristatyti įrangos, kuri veiktų tik su kartu pateikiama programine įranga, o taip pat trukdyti (apriboti galimybę) valdyti įkrovos stoteles per bet kokią Tiekėjo turimą programinę įrangą. Reikalaujama, kad gamintojo serverio, jeigu toks yra reikalingas OCPP protokolo palaikymui, nuotoliniams įrangos atnaujinimams ir pan., fizinė lokacija būtų Europos šalyse ir Tiekėjas pateiktų tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas užtikrina, jog yra galimybė valdyti EĮS vietiniame tinkle (be interneto) ir atlikti šiuos pakeitimus: OCPP nustatymai: - Įvesti krovimo stotelės unikalų numerį (IdentityID / ChargerID); - OCPP serverio adresą (ServerURL); - Kiti (gamintojo numatyti kaip būtinieji) veikimui užtikrinti būtini, nustatymai. - Užtikrinama priemonė stotelės perkrovimui (restart), įgalinanti nustatymų įsigaliojimą (išsaugojimą) įkrovimo stotelėje. |  |
|  | Indikatoriai | Įkrovos stotelė yra pateikiama su TYPE-2 kištukiniu lizdu, turinčiu integruotą LED indikatorių (tinkamas pavyzdys pavaizduotas 3 pav.), kuris atvaizduoja ne mažiau nei 2 skirtingus EĮS būsenos statusus („laisva“, „užimta“), atvaizduojamus skirtingomis spalvomis: Laisva/veikianti – žalias indikatorius; Užimta/neveikianti – raudonas indikatorius. Tiekėjas EĮS gali naudoti ir kitas papildomas indikacines spalvas bei statusus. Indikatoriui skirtas maitinimo laidas privalo būti pajungtas prie EĮS ir turėti paprastą pajungimą prie TYPE-2 kištukinio lizdo; LED indikatorius, integruotas į TYPE-2 kištukinį lizdą, privalo būti matinis, skirtas atvaizduoti stotelės statusą, minimalaus būtinojo ryškumo, neakinantis, atitinkantis TS punkto Nr. 4.2 reikalavimus (atsparus drėgmei ir kitiems išorės veiksniams). |
|  | Įkrovimo stotelės tiekėjas pateikia | Išsamią įkrovimo stotelės vartotojo instrukciją (pavyzdžiui, įjungimas/išjungimas/perkrovimas, derinimas, eksploatacija, naudojamų indikacijų reikšmės, naudojimosi taisyklės bei ypatumai ir t.t.); Techninę informaciją dėl įkrovimo stotelės valdymo per programinę įrangą; Elektromobilių įkrovos stotelės CE sertifikatą su testavimo rezultatais akredituotoje laboratorijoje; Apskaitos priemonės MID sertifikatą; OCPP serverio fizinės lokacijos Europos šalyse patvirtinantį dokumentą; Kitus duomenis ir dokumentus, išvardintus pirkimo TS. |
|  | Reikalavimai įrengimui ir paleidimui: | Tiekėjas sumontuoja įkrovimo stoteles Pirkėjo nurodytuose atramose (atramų vietų sąrašas bus pateiktas pasirašius sutartį): surinktą elektros įkrovimo stotelę korpuse, įmontuoti (įtvirtinti) į apšvietimo atramą; -pajungimui naudoti integruotas lengvo ir paprasto prijungimo maitinimo jungtis -IP≥44; -kabelių ilgis turi būti tinkamas pajungimui pagal schemą (laido ilgis užtikrinantis pajungimą prie įtampos ir įkrovos lizdo sujungimui, minimalūs laidų ilgiai nurodyti TS punkte Nr. 4.12); -visi komponentai, esantys korpuso išorėje privalo būti surinkti ir prijungti. Po sumontavimo ir prijungimo prie elektros tinklo, EĮS privalo būti pilnai veikianti. Jeigu po sumontavimo yra reikalingi papildomi paleidimo ar derinimo darbai - jie yra vykdomi Tiekėjo kaštais. Į kainą turi būti įskaičiuoti įrangos įrengimo, derinimo ir paleidimo darbai, jeigu tokie reikalingi, taip pat konsultacijos (raštu, telefonu, gyvai), suteikiamos Pirkėjui EĮS paleidimo metu. Numatyta galimybė ateityje be trikdžių integruoti į bet kurio operatoriaus programinę įrangą: reikalaujama OCPP 1.6 protokolo ir jam būtinų prisijungimų, jeigu tokie papildomai yra reikalingi, pavyzdžiui, gamintojo serverio URL nuorodos arba kitokia informacija, be kurios stotelės negali būti prijungtos prie Pirkėjo programinės įrangos per OCPP protokolą. Tiekėjas negali sumontuoti tokios įrangos, kuri pasibaigus garantiniam terminui veiktų tik su kartu pateikiama programine įranga, o taip pat ateityje trukdyti valdyti įkrovos stoteles jei Tiekėjas pakeistų programinę įrangą. |

|  |  | Reikalavimas garantiniam laikotarpiui ir aptarnavimui: | Įkrovimo stotelių garantinis laikotarpis - ne mažiau 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja atlikti remonto darbus, atnaujinimo darbus bei keisti reikalingas remontui detales, ar stoteles neatlygintinai. Garantinis aptarnavimas vykdomas Tiekėjo lėšomis. Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėn. garantija ir techninis aptarnavimas. Techninis aptarnavimas – tai priežiūra, reikalinga nenutrūkstamam stotelių veikimui, pavyzdžiui savalaikis būtinų pakeisti ar atnaujinti komponentų keitimas bei atnaujinimas. Esant gedimui, Pirkėjo specialistai atvyksta į EĮS vietą ir patikrina ar nėra gedimų, susijusių su elektros tiekimu įrenginiams. Patikrinama programinė įranga ir klaidų sąrašas. Nenustačius gedimų, susijusių su elektros tiekimu arba programinės įrangos veiklos sutrikimu informuojamas Tiekėjas, kad išsimontuotų EĮS gedimui nustatyti ir garantiniam remontui. Tiekėjas gali remontuoti esamą EĮS arba keisti kita stotele. Kol išmontuota EĮS įranga testuojama ir remontuojama, jos vietoje turi būti sumontuota analogiška pakaitinė įranga. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reikalavimai administravimo programinės įrangos sprendimui. |  |
|  |  | Vieną, kelias arba visas įkrovimo stoteles sujungti vienoje programinėje įrangoje (sistemoje, aplikacijoje), kur yra sukurtas administratoriaus funkcionalumas, leidžiantis: - Stebėti EĮS būklę (statusą), pavyzdžiui: įjungta, išjungta, kraunasi, neveikia, nesikrauna ir pan. - Galimybė nustatyti, ar EĮS yra vieša ar privati. - Stebėti kraunančios EĮS parametrus, pavyzdžiui: įtampą, galią, aktyvios sesijos laiką, įjungtos įrangos laiką, ir t.t. - Įgyvendinti maksimalios ir minimalios galios nustatymo galimybę. - Įgyvendinta galimybė apjungti EĮS į klasterius, kuriems būtų įmanoma užduoti galios parametrus. - Nustatyti galios maksimumą kiekvienai EĮS atskirai - Suteikti įkrovimo paslaugą nustatytu laiku, pavyzdžiui nuo 18.00 val iki 07.00, neteikiant įkrovimo paslaugos kitu nustatytu laiku. - Peržiūrėti EĮS statistiką, pavyzdžiui: elektros energijos suvartojimo per laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo, ketvirtis, metai), krovimo sesijų kiekį per laikotarpį, naudojimosi valandas. Galimybė - duomenis eksportuoti į peržiūrai skirtus formatus, pavyzdžiui CSV ar kitokius populiarius formatus, pritaikomus apdorojimui. - Nustatyti įkrovimo rezervaciją, pasirenkant kuriuo laiku pradėti įkrovimo procesą. Pavyzdžiui, vartotojui prisijungus prie įkrovimo stotelės 18 val., įkrovimą pradėti nuo 23 val. |  |
|  |  | Programinė įranga turi užtikrinti visos, ne senesnės kaip 1.6 “Open Charge Point Protocol” ar lygiaverčio protokolo versijos, specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į Perkančiojo subjekto nurodytą informacinę sistemą. |  |
|  |  | Turi būti įgyvendinta EĮS klaidų identifikavimo galimybė. Klaidos peržiūrimos, pavyzdžiui, pagal kodus ir kiekvienas iš jų turi būti aprašytas. |  |
|  |  | Turi būti įgyvendinta galimybė integruoti bet kurio gamintojo, palaikančio atitinkamus protokolus, naujas ateityje įsigytas EĮS prie administravimo programinės įrangos. Integravimas vyksta pagal atskirą Pirkėjo užsakymą raštu per 10 d.d. nuo užsakymo pateikimo. Pridedamų EĮS kiekis neribojamas. |  |
|  |  | Turi būti nuolat atnaujinamas programinės įrangos saugumas. Programinė įranga turi turėti galiojantį SSL sertifikatą, būtiną perduodamų duomenų šifravimą ir t.t. Visi būtini atnaujinimai vykdomi Tiekėjo lėšomis. |  |
|  |  | Užfiksuoti programinės įrangos netikslumai ar klaidos turi būti ištaisomi. Programinė įranga turi būti nuolat vystoma, vykdomi programinės įrangos versijų atnaujinimai, reikalingi sklandžiam darbui su sistema ir EĮS, vykdomi išskirtinai tiekėjo lėšomis. |  |
|  |  | Programinėje įrangoje yra įgyvendintas vartotojų apmokestinimo ir pinigų surinkimo mechanizmas (payment gateway), pavyzdžiui per iOS/Android aplikaciją, kreditinę kortelę ir kitą apmokėjimo būdą. Aplikacijoje turi būti galimybė peržiūrėti apmokėjimo už įkrovimą duomenis |  |
|  |  | Galimybė nustatyti (suplanuoti) EĮS programinės įrangos atnaujinimų laiką bei EĮS persikrovimą, jeigu toks vykdomas nuotoliniu būdu. |  |
|  |  | Neribotas galutinių vartotojų, RFID priemonių, NFC kortelių, kortelių ir kitokių autentifikavimo priemonių, jeigu tokios yra pasiūlomos kartu su sprendimu, pridedamų naujų EĮS kiekis administruojamoje programinėje įrangoje. |  |
|  |  | Turi būti pateikta programinės įrangos vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | Galimybė integruoti į programinės įrangos sprendimą EĮS, įsigytas ne šio pirkimo metu. Pavyzdžiui, prijungti prie administravimo elektromobilių įkrovimo stoteles, užtikrinančias visos ne senesnės kaip 1.6 “Open Charge Point Protocol” ar lygiaverčio protokolo versijos specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą. Pirkėjo įsigytų stotelių (ne šio pirkimo metu), integravimas vyksta pagal atskirą Pirkėjo raštišką užsakymą per 10 d.d. nuo užsakymo pateikimo. |  |
|  |  | Turi būti galimybė EĮS pažymėti kaip privačia ir priskirti vartotojus (pagal jų Id ar kitokį identifikavimo būdą), kuriems yra leidžiama naudotis įkrovimo stotele. Kitiems vartotojams, neįtrauktiems į sąrašą, įkrovimo sesijos paleidimas yra nepasiekiamas. |  |
|  |  | Programinės įrangos saugumas turi būti nuolat atnaujinamas. Duomenys turi būti šifruojami, t. y. turi turėti galiojantį SSL sertifikatą, būtiną perduodamų duomenų šifravimą ir t. t. Visi būtini atnaujinimai vykdomi Tiekėjo lėšomis. Programinė įranga turi būti įdiegta ne Pirkėjo serveriuose. Visos būtinos naudojimo licencijos ir leidimai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Aplikacijos fizinė lokacija turi būti Europos Sąjungos valstybėje narėje ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybėje. |  |
|  | Reikalavimai programinės įrangos galutinio vartotojo sąsajai |  |  |
|  | - Paslaugų teikėjas atsako už vartotojų registraciją ir identifikavimą. - Minimalūs registracijos duomenys: el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, slaptažodis, slaptažodis su priminimo funkcija. - Paslaugų teikėjas atsakingas už vartotojų asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir valdymą bei saugojimą, laikantis teisės aktų reikalavimų. - Paslaugų teikimo metu asmens duomenys Pirkėjui neperduodami. Tuo atveju, jei dėl aplikacijos veikimo ir prieigos suteikimo neišvengiamai būtina dalį duomenų perduoti Pirkėjui ar jie tampa prieinami, šalys sudaro reikalingus susitarimus dėl asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |
|  | - vartotojų duomenys turi būti apsaugoti, pavyzdžiui: naudojant šifravimo įrankius, stiprius autentifikacijos įrankius, duomenų bazės serverio monitoringą, apsaugas nuo slaptažodžio parinkimo (brute-force) metodų, periodinių atsarginių duomenų kopijų darymą, ir kitus saugumo užtikrinimo būdus. |  |  |
|  | Prisijungęs prie mobilios programėlės vartotojas turi turėti galimybę: - Peržiūrėti prieinamų elektromobilių stotelių sąrašą. Sąrašas parenkamas pasitelkus vartotojo GPS duomenis. Turi būti atvaizduojamas EĮS statusas, pavyzdžiui: laisva, užimta, neveikia. Sutikimas dėl GPS duomenų naudojimo, jeigu toks yra reikalingas, yra prašomas programėlei pirmąkart atnaujinant įkrovimų stotelių lokacijų sąrašą arba kaskart įsijungus. - Pasirinkti mokėjimo kortelę (arba kelias skirtingas) arba pasirinkti kitą siūlomą apmokėjimo būdą. - Pakeisti programėlės kalbą. Privalo būti lietuvių ir anglų kalbų pasirinkimai, gali būti ir kitos neprivalomos papildomos kalbos. - Peržiūrėti savo krovimo sesijų istoriją: stotelė, sesijos pradžios laikas, krovimo laikas, suvartotas kWh kiekis, suma už įkrovimo sesiją. - Peržiūrėti minimalią visų įkrovimų statistiką: kiek kWh įkrauta, kiek laiko vyko įkrovimai, kiek lėšų yra nuskaityta. - Rezervuoti įkrovimo paslaugą ir nustatyti jos pradžios laiką. |  |  |
|  | - Apmokėjimas už paslaugą vyksta vartotojui prijungus/pasirinkus banko kortelę arba kitą mokėjimo būdą. Naudojantis programėle, apmokėjimas pasirenkamas vieną kartą, antrą kartą yra parenkamas paskutinį kartą naudotas apmokėjimo būdas. Nuskaitymas vyksta po įkrovimo paslaugos pabaigos. - Nepavykus nuskaityti lėšų iš kliento banko kortelės, yra periodiškai kartojami bandymai nuskaityti. Vartotojui siunčiamas pranešimas mobiliojoje programėlėje ir/arba el. paštu, identifikuojant klaidos priežastį, pavyzdžiui: pasibaigė kortelės galiojimo laikas ir būtina pridėti naują, kortelė užblokuota, nepakanka lėšų apmokėjimui ir panašiai. - Prieš pradedant įkrovos sesiją, yra tikrinamas banko kortelės galiojimas, neleidžiant pradėti įkrovimą, jeigu yra pridėta negaliojanti kortelė. - Siekiant išvengti nepavykstančių atsiskaitymų, turi būti įgyvendinta galimybė taikyti pinigų rezervaciją prieš įkrovimo sesiją. |  |  |
|  | Turi būti įgyvendintas vartotojo valdymo aplinkos funkcionalumas: - EĮS atvaizduojamos programėlėje sąraše ir interaktyviame žemėlapyje. Programėlė turi turėti filtravimo galimybę pagal galią, prieinamumą (statusas) ir jungties tipą. Sąrašas parenkamas pasitelkus vartotojo GPS duomenis, atvaizduojant artimiausias lokacijas. - Peržiūrėti EĮS duomenis. Sąraše ir prie informacijos apie EĮS yra atvaizduojami duomenys apie EĮS jungtis, galią, įkainį ir prieinamumą (statusas). - Valdyti įkrovimo sesiją. Prie EĮS atvaizduojami mygtukai EĮS įkrovimo sesijos paleidimui bei sustabdymui. - Realiu laiku turi būti pasiekiami šie elektromobilio įkrovimo sesijos duomenys: krovimo trukmė, sunaudota energija (kWh), kaina (Eur). - Atsiskaityti už įkrovimo paslaugą. |  |  |
|  | - Programėlėje turi būti numatyta galimybė susisiekti su paslaugos tiekėju el. paštu ir/arba telefonu. Kontaktiniai duomenys turi būti lengvai randami. - Vartotojas, turintis klausimų ar nesklandumų įsikraunant elektromobilį, kreipiasi programėlėje nurodytais kontaktais į Tiekėją, kuris suteikia reikalingą informaciją vartotojams, užregistruoja gedimo atvejus, konsultuoja dėl apmokėjimo klausimų. - Esant gedimui ne Tiekėjo įrangoje, t. y. esant elektros energijos tinklo sutrikimams, Tiekėjas perduoda reikalingą informaciją Pirkėjui, kuris sprendžia infrastruktūros gedimo klausimus savarankiškai. |  |  |
|  | - Programinė įranga turi turėti galimybę pritaikyti ją Perkančiojo subjekto poreikiui, pavyzdžiui: įkelti ir atvaizduoti Perkančiojo subjekto kontaktinius duomenis, logotipą, įmonės ir paslaugos aprašymą, kitus požymius. |  |  |

- Reikalavimai mokymams:

  - Turi būti atlikti mokymai šioms tikslinėms naudotojų grupėms:

  - IT personalo darbuotojų mokymai: turi būti apmokyta 1 grupė, jai skiriant ne mažiau kaip 4 valandas. Mokymų programa turi būti orientuota į programinės įrangos administravimą, palaikymą ir plėtrą: Sistemos kasdieninę priežiūrą, pakeitimų valdymą, procesų kūrimą/modifikavimą, galimus naujus funkcionalumus ir/ar esamų atnaujintas versijas, duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis, atsarginių kopijų kūrimą ir t.t.

  - Perkančiojo subjekto techninio personalo darbuotojų mokymai: turi būti apmokyta 1 grupė, jai skiriant ne mažiau 4 valandas. Mokymų programa orientuota į praktinę informaciją, susijusią su EĮS technine informacija, priežiūra, stotelės funkcionalumo demonstracija.

- Reikalavimai pristatymo ir diegimo laikui

EĮS turi būti pristatytos, sumontuotos ir pilnai parengtos darbui ne vėliau nei sutartyje numatytas terminas, kuris negali būti ilgesnis negu 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Terminas gali būti pratęstas tik Užsakovo iniciatyva.

- Reikalavimai bandomajai eksploatacijai:

  - Turi būti numatytas ne trumpesnis kaip 2 savaičių trukmės bandomosios eksploatacijos etapas, kurio metu Perkantysis subjektas pradės dirbti realioje, visus techninius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, kai visi komponentai bus galutinai įdiegti.

  - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti užtikrintas operatyvus (ne vėliau kaip per 2 darbo valandas) Tiekėjo atstovų reagavimas į Perkančiojo subjekto paklausimus.

- Reikalavimai techniniam aptarnavimui:

  - Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėn. garantija ir 60 mėn. techninis aptarnavimas (įskaitant garantinį laikotarpį). Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo prekių galutinio rezultato atidavimo naudoti dienos, t. y. įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

  - Esant bet kurio įrenginio darbo sutrikimui, Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 48 val. reakcijos laiką bet kuriuo paros metu, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Per 48 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą tiekėjo specialistai, privalo imtis priemonių (nuvykti į objekto vietą, esant galimybei prisijungti prie sistemos nuotoliniu būdu) ir nustatyti gedimą. Įrenginio veikimas turi būti atstatytas per 3 dienas nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą. Neatstačius įrenginio veikimo laiku, per 3 dienas nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą, nuo 4 dienos (imtinai) Tiekėjas privalo sumokėti Perkančiajam subjektui už kiekvieną uždelstą dieną 50 Eur.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti EĮS veikimą ne mažiau kaip 98% laiko (uptime) per visą aptarnavimo laikotarpį.

  - Įrenginių programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo garantinis terminas ne mažiau kaip 60 mėn. nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą ir diegimą. Visus pataisymų ir privalomų atnaujinimų kaštus prisiima Tiekėjas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti programinės įrangos veikimą ne mažiau kaip 98% laiko (uptime) per visą aptarnavimo laikotarpį.

  - Visus veiksmus pagal garantinius ir techninio aptarnavimo įsipareigojimus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti kitus reikalavimus numatytus sutarties sąlygose.

  - Atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose.

Techninės specifikacijos 1 priedas

1 pav. Apšvietimo stulpo techniniai parametrai

2 pav. Adapteris įkrovos lizdui

3 pav. Įkrovimo lizdo dangtelio su integruotu LED indikatoriumi pavyzdys