TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – jėgainės aktyvuotos anglies filtrai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS, CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas - Jėgainės aktyvuotos anglies filtrai.

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtras COL-PA50 (arba lygiavertė) | Vnt. | 1100 |
| 2. | Filtras COL -PA60 Ammonisorb S (arba lygiavertė) | Vnt. | 1100 |
|  | Filtras COL-PA60 Sulfisorb Plus (arba lygiavertė) | Vnt. | 1100 |

  - Pirkimo objektas išreikštas maksimaliais kiekiais, kaip tai nurodyta SPS. Pirkėjas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

  - Techniniai reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Filtras | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | COL-PA50 (arba lygiavertė) | Tipas: Aktyvuotos anglies patronas Ø145 mm L-600 Plastikinis korpusas. Aktyvuotos anglies tipas: COL-PA50 (arba lygiavertė) Pagrindinis pritaikymas: Organinių dujų, kvapų šalinimui. Efektyviausiai šalinamos didelę molekulinę masę turinčios dujos. Anglies svoris patrone: Apie 3,1 kg. Adsorbacija ∼ 20% – 50% anglies masės Darbinė temperatūra -20 °C + 50 °C Santykinė drėgmė 5-15% Max oro pralaidumas 218 m³/h Pasipriešinimas prie max oro srauto 109 Pa Kontakto laikas Ø 0,1 s Granulių dydis Ø 2-5 mm. Peleningumas Max. 15% CTC Min. 50% Bendras plotas(BET) 950 m²/g Tankis 480-540 g/l |
|  | COL -PA60 Ammonisorb S (arba lygiavertė) | Tipas Aktyvuotos anglies patronas Ø145 mm L-600 Plastikinis korpusas. Aktyvuotos anglies tipas COL-PA60 Ammonisorb S (arba lygiavertė) Pagrindinis pritaikymas: Amoniakui, aminams ir organiniams išvestiniams amoniako junginiams Anglies svoris patrone Apie 3,1 kg. Adsorbacija ∼ 20% – 50% anglies masės Darbinė temperatūra -20 °C + 50 °C Santykinė drėgmė 5-15% Max oro pralaidumas 218 m³/h Pasipriešinimas prie max oro srauto 109 Pa Kontakto laikas Ø 0,1 s Granulių dydis Ø 3-5 mm. Peleningumas Max. 15% CTC Min. 60% Bendras plotas(BET) 1000 m²/g Tankis 620 g/l |
|  | COL-PA60 Sulfisorb Plus (arba lygiavertė) | Tipas Aktyvuotos anglies patronas Ø145 mm L-600 Plastikinis korpusas Aktyvuotos anglies tipas COL-PA60 Sulfisorb Plus (arba lygiavertė) Pagrindinis pritaikymas: Sieros vandeniliui, organiniams merkaptanams, tam tikriems organiniams sulfitams, sieros dioksidui, įprastų rūgščių garams ir kt. Anglies svoris patrone Apie 3,1 kg. Adsorbacija ∼ 20% – 50% anglies masės Darbinė temperatūra -20 °C + 50 °C Santykinė drėgmė 5-15% Max oro pralaidumas 218 m³/h Pasipriešinimas prie max oro srauto 109 Pa Kontakto laikas Ø 0,1 s Granulių dydis Ø 3-4 mm. Peleningumas Max. 15% CTC Min. 60% Bendras plotas(BET) 950 m²/g Tankis 600 g/l |

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 1 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Jėgainės g. 6, Kauno raj. Biruliškės Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Įsigytoms Prekėms turi būti pateikiama visa Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija (jeigu tokia yra), t. y. gamintojo sertifikatai, kokybės pažymėjimai, medžiagų kokybės deklaracijos, naudojimo, montavimo ir/ar surinkimo instrukcijos  ir kita (priklausomai nuo Prekių rūšies).

    - Prekių naudojimo, montavimo ir/ ar surinkimo instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba, o kiti  Prekių dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis.