Darbėnų SP (330 kV, ŠRE) įtampos reguliavimo dėsnio nuostatos

2025 - 11 – ___

- AĮ Nejautrumo zona NzAĮ = ± 2,5 A kV, (nuotoliniu būdu dispečerinio valdymo sistemoje turi būti numatyta galimybė keisti nejautrumo zoną, diapazone nuo ± 0,5 kV iki ± 9,0 kV, diskretiškumas 0,1 kV).

- Gižų ŠRE 330 kV (AĮ) pusėje turi būti vykdomas automatinis įtampos reguliavimas (AĮR) ir palaikoma pastovi 355 A kV įtampą (UAĮpalaikoma) (nuotoliniu būdu dispečerinio valdymo sistemoje turi būti numatyta galimybė keisti palaikomą įtampą (UAĮpalaikoma) 330 kV pusėje, diapazone nuo 297 kV iki 367 kV, diskretiškumas 0,1 kV) t.y.:

- Gižų AT AĮ pusės faktinė (UAĮ) įtampa palaikoma ribose:

UAĮpalaikoma-abs(NzAĮ1)≤UAĮ≤abs(NzAĮ1)+UAĮpalaikoma.

- Uždelsimo laikai:

  - Uždelsimo laikas esant pirmam impulsui t1=120 A s, (nuotoliniu būdu turi būti numatyta galimybė keisti t1 uždelsimo laiką, diapazone nuo 5 s, iki 360 s, diskretiškumas 1 s),

  - Uždelsimo laikas esant pakartotiniam impulsui t2=60 A s, (nuotoliniu būdu turi būti numatyta galimybė keisti t2 uždelsimo laiką, diapazone nuo 5 s, iki 360 s, diskretiškumas 1 s).

Pastabos:

- konkreti nuostatų reikšmė bus patikslinta ir išduota projekto derinimo metu per 20 d.d. nuo užklausos gavimo dienos;

- visi keičiami dydžiai nurodyti šiuose nuostatuose yra individualūs (nuostatų keitimas turi būti atliekamas dispečerinio valdymo sistemoje), užduodami vardiniais dydžiais ir negali dubliuotis su kitų nuostatų grupių keičiamais dydžiais;

- linijiniai įtampos matavimai nuo AĮ pusės į valdiklį turi būti užvesti panaudojant „B“ ir „C“ fazių;

- numatytas rankinis/automatinis užduotos įtampos palaikymas - galimybė perjungti, įjungti ir išjungti (nuostatų keitimas turi būti atliekamas dispečerinio valdymo sistemoje);

- vykdant automatinį įtampos reguliavimą numatoma apsauga nuo atšakų perjungimo pavarų išsiderinimo;

- numatytas technologinių signalų iš atšakų perjungiklio pavarų surinkimas ir perdavimas į realaus laiko dispečerinę valdymo sistemą.