AB „Ignitis gamyba“

Gamybos tarnyba

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

TVIRTINU

AB „Ignitis gamyba“

Tarnybos vadovas

..............................

PASTOLIŲ, PAKLOTŲ IR MOBILIŲ PLATFORMŲ STATYMO, ARDYMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA Nr. R-1a

Instrukciją privalo žinoti:

1. Departamentų, skyrių, komandų ir rangovinių organizacijų inžinierinis personalas;

2. Darbų vadovai, darbų vykdytojai, darbininkai, dirbantys nuo pastolių, paklotų ir mobiliųjų platformų.

Ši instrukcija pakeičia instrukciją R-1a, patvirtintą 2020 04 10

TURINYS

1. Bendroji dalis	3

2. Užsakymų įforminimas	3

3. Pastolių eksploatacija	3

4. Mobilių platformų eksploatacija	5

5. Techninė dokumentacija	5

BENDROJI DALIS

Instrukcijoje pateikti nurodymai pastolių, paklotų ir mobilių platformų eksploatacijai.

Instrukcijoje nurodyti reikalavimai privalomi Bendrovės ir rangovinių organizacijų personalui.

AB „Ignitis gamyba“ eksploatuojami inventoriniai metaliniai pastoliai, paklotai ir mobilios platformos.

UŽSAKYMŲ ĮFORMINIMAS

Pastolius ir paklotus stato ir ardo rangovinė organizacija.

Pastolių ir paklotų statymo ir ardymo darbai įforminami pagal Rangos sutartyje (sutartyse) nustatomą tvarką.

Užsakymai pastolių statymo ir ardymo darbams pateikiami programoje LE-JIRA. Užsakymus pateikia Bendrovės darbuotojai.

Užsakant pastolius, programoje LE-JIRA, atliekamos sekančios aprašytos operacijos:

spaudžiame sukurti;

trumpas poreikio aprašymas („Pastatyti pastolius“);

parinkti sutarties darbų pavadinimą;

pasirinkti sutarties darbų grupės pavadinimą;

nurodyti prioritetą;

priskiriamas Rangovas;

nurodyti darbų atlikimo objektą;

nurodyti preliminarias darbų apimtis (skaičiais);

detalesnis poreikio aprašymas ir vietos detalizavimas;

pageidaujama darbų atlikimo data;

Maximo DU (tik skaičiai);

galimybė įkelti priedą;

jeigu įmonės teritorijoje dirbant nuo metalinių pastolių bus naudojami elektriniai įrankiai, elektrinis apšvietimas ar vykdomi elektriniai suvirinimo darbai, turi būti padarytas įrašas apie būtinybę pastolius įžeminti. Įrašas daromas komentarų skiltyje ir pridedamas varžos matavimo aktas.

Esant dideliam užsakymų kiekiui, statymo eiliškumą nustato Techninės priežiūros skyriaus vadovas.

PASTOLIŲ EKSPLOATACIJA

Pastolius eksploatuoti leidžiama priėmus juos komisijai, į kurios sudėtį įeina pastolius stačiusios rangovinės organizacijos atstovas ir visų organizacijų atstovai, dirbantys nuo šių pastolių. Priėmus surašomas aktas (Akto forma 1 priede).

Pastolių, kurių aukštis daugiau kaip 4 metrai, priėmimo aktą tvirtina atsakingo padalinio komandos vadovas.

Pastolių, kurių aukštis iki 4 metrų priėmimo aktą pasirašo darbų vadovas dirbantis nuo jų ir darbų vadovas statęs pastolius.

Atliekant darbus pagal nurodymą arba tarpinį nurodymą, aktas surašomas dviejuose egzemplioriuose:

vienas pridedamas prie nurodymo ir darbo metu laikomas pas darbų vykdytoją;

antras saugomas pas rangovą, stačiusį pastolius.

Aktui suteikiamas individualus numeris.

Darbus nuo pastolių galima pradėti tik darbų vadovui padarius įrašą pastolių priėmimo akte apie pastolių priėmimą naudojimui.

Baigus darbus aktas kartu su nurodymu grąžinamas budinčiam personalui.

Avarinius darbus nuo pastolių leidžiama atlikti nesurašius akto, tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui.

Kiekvieną dieną prieš darbų pradžią darbų vadovas ir darbų vykdytojas, dirbsiantis nuo šių pastolių, apžiūri pastolius ir apie tai įrašo į priėmimo aktą.

Ant pastolių, priimtų į eksploataciją, vietoje lentelės, draudžiančios darbus, kabinama lentelė, kurioje nurodoma minimali informacija:

priėmimo akto numeris;

pastatymo data;

asmens, atsakingo už pastolių eksploataciją vardas, pavardė;

leistinas apkrovimas.

Priėmus pastolius naudojimui, už jų techninę būklę, tvarkingumą ir eksploataciją atsako darbų vykdytojas ir darbų vadovas pagal nurodymą, dirbantys nuo jų.

Vykdant darbus nuo pastolių, jų pastatymo vieta turi būti aptverta, praėjimai uždrausti ir pažymėti atitinkamais ženklais.

Pastoliai, nuo kurių darbai nebuvo atliekami mėnesį laiko, turi būti priimti iš naujo, kaip aprašyta 3.1 – 3.6 punktuose.

Draudžiama nuimti aptvėrimus nuo pastolių ir paklotų darbo metu. Pastoliai turi būti sumontuoti taip, kad užtikrintų visapusišką priėjimą prie darbo vietos.

Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių dėvėti neprivaloma, jeigu apsauginiai pagrindiniai turėklai yra sumontuoti ne žemiau kaip 1,1 m nuo pakloto per visą darbinės zonos perimetrą, sumontuoti tarpiniai turėklai ir ne siauresnio kaip 15 cm apsauginiai borteliai. Visais kitais atvejais privaloma naudoti kritimo iš aukščio apsaugos priemones.

Pastolių ir paklotų danga turi būti periodiškai tvarkoma ir valoma. Ant apledėjusių pastolių, apibėgusių alyva ar mazutu, bei užkrautais pastolių praėjimais, ribojančiais saugų patekimą į darbo vietą, dirbti draudžiama. Nuo apledėjusių pastolių privaloma pašalinti susidariusius ledo gabalus. Pastolius, apipiltus alyva ar mazutu, būtina nuvalyti. Ant pastolių esant pašaliniams daiktams, jie turi būti pašalinti, užtikrinant saugų patekimą į darbo vietą. Darbo metu susidarius slidžiai ledo dangai, ji turi būti pabarstoma smėliu ar specialiu smėlio–druskos mišiniu. Ištekėjusi alyva ar mazutas nuo pastolių dangos turi būti nuvaloma ir pabarstoma specialia ardančia ir neutralizuojančia priemone.

Baigus darbus nuo pastolių klojinių ir kopėčių turi būti nuvalytos šiukšlės ir pašalinami pašaliniai daiktai. Už pastolių švarą atsako darbų vykdytojai dirbę nuo jų. Esant reikalui pastoliai nuplaunami.

Ant pastolių ir paklotų dangų esantys krūviai negali viršyti projekte nurodytų dydžių, taip pat ant pastolių draudžiama sandėliuoti medžiagas.

Leistina apkrova turi būti tolygiai paskirstyta per visą darbinį plotą.

Draudžiama tvirtinti ant pastolių konstrukcijų bet kokius kėlimo mechanizmus. Tai galima tik išimtinais atvejais, kai tai numatyta projekte ir nurodyta leistina apkrova.

Darbuotojams, dirbantiems nuo pastolių, draudžiama ardyti konstrukcinius pastolių elementus, modifikuoti pastolius.

Jeigu  dirbant nuo metalinių pastolių bus naudojami elektriniai įrankiai, elektrinis apšvietimas ar vykdomi elektriniai suvirinimo darbai, metaliniai pastoliai turi būti įžeminti. Įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 15 .

Atvirame ore pastatyti metaliniai pastoliai turi būti apsaugoti žaibolaidžiu. Žaibolaidžio nereikia, jeigu jie yra žaibolaidžio zonoje.

Pastatytų pastolių įžeminimą įrengia Rangovas, o varžą matuoja ir įžeminimo aktą surašo Elektros įrenginių priežiūros komandos atsakingi darbuotojai.

MOBILIŲ PLATFORMŲ EKSPLOATACIJA

Ant darbinės platformos galima užlipti tik iš vidinės pusės.

Dirbant ant platformos visų ratukų stabdžių pedalai turi būti nuspausti.

Esant reikalui perstumti platformą, darbuotojai privalo baigti darbus ir nulipti nuo platformos. Perstumiant platformą ant jos būti žmonėms griežtai draudžiama.

Perstumiant platformą, nuo jos turi būti pašalinti darbo įrankiai ir medžiagos. Platformą, ant kurios palikti įrankiai ir medžiagos perstumti draudžiama.

Perstumiant ratukų stabdžių pedalai turi būti pakelti.

Stumiant vengti smūgių.

Judėjimo greitis negali viršyti normalaus žingsnio greičio.

Draudžiama perstumti platformą naudojant bet kokią transporto priemonę.

Draudžiama darbo metu persisverti per platformos aptvėrimus.

Draudžiama tvirtinti bet kokius kėlimo mechanizmus ant platformos konstrukcijų

Platformos ratukai turi suktis laisvai be strigimų. Ratukai turi būti techniškai tvarkingi, sutepti alyva. Stabdžių mechanizmai turi būti tvarkingi, stabdžių pedalai turi fiksuotis tvirtai be laisvumų, stabdžių kaladėlės turi būti tvarkingos, nesudilę.

Dirbant nuo mobiliųjų platformų visais atvejais privaloma naudoti saugos priemones, apsaugančias nuo kritimo iš aukščio.

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

Inventorinių pastolių brėžiniai ir pasai saugomi techniniame archyve.

Mobiliųjų platformų techninė dokumentacija saugoma techniniame archyve.

Mobilios platformos statomos pagal gamyklinius brėžinius. Keisti mobiliųjų platformų konfigūraciją yra griežtai draudžiama.

Parengė:

Pagrindinių įrenginių priežiūros

komandos vadovas

Tikrino:

Technologinių įrenginių priežiūros

skyriaus vadovas

SUDERINTA:

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

Elektrėnų komplekso

techninio skyriaus vadovas

|  |  |  | Pastolių specifikacija/ Perdavimo - priėmimo aktas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektas: |  |  | Pastatymo data | Pastatymo vieta, altitudė | Aukštis | Plotis | Ilgis | Tūris (m3) | Priėmimo komisijos (atstovo) vardas, pavardė |  |  |  | Parašas | Atžyma apie baigtą darbą |  |
|  |  |  |  |  | H (m) | B (m) | L (m) |  |  |  |  |  |  | Data | parašas |
| Tvirtinu: | Parašas | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principinė pastolių statymo schema / Nuotrauka |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasdieninė pastolių apžiūra |  |  |  |  |  |  |
|  | Data | Įrašai |  | DV parašas | Vykdytojo parašas |  |  |
|  | Pastolius perdavė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  | (parašas, data) |  |  |  |  |
|  | Pastolius priėmė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  | (parašas, data) |  |  |  |  |