TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Metalo gaminiai šilumos gamybos įrenginių ir jų priklausinių remontui (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – metalo gaminiai šilumos gamybos įrenginių ir jų priklausinių remontui.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekės bus naudojamos pagal paskirtį – remontuojant šilumos gamybai skirtus įrenginius (pelenų, biokuro transporterius ir jų priklausinius, kitus šilumos gamybai skirtus įrenginius), keičiant susidėvėjusias įrenginių detales naujomis.

  - Prekių techniniai parametrai, nuoroda į preliminarų brėžinį  (žr. Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1), Pirkimo objekto apimtys ir preliminarūs kiekiai pateikti Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Brėžinio Nr. (pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr.1) | Prekės medžiagos savybės | Maksimalus 1 vnt. įkainis, EUR be PVM | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.) | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grandinės auselė 80x45x7,8 | 1 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.90 | 400 | vnt. |
| 2. | Mentelės auselė 45x58x7.8 | 2 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 400 | vnt. |
| 3. | Ašelės plokštelė 240x50x7.8 | 3 | Strenx 650 arba lygiavertis | 7.00 | 40 | vnt. |
| 4. | Aklė ø40x5 | 4 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.20 | 400 | vnt. |
| 5. | Aklė ø50x5 | 5 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.40 | 400 | vnt. |
| 6. | Juosta 8x85x1950 | 6 | Hardox 450 arba lygiavertis | 50.00 | 30 | vnt. |
| 7. | Juosta 6x75x1950 | 7 | Hardox 450 arba lygiavertis | 28.00 | 30 | vnt. |
| 8. | Mentelė 271x170.6x6 | 8 | Strenx 650 arba lygiavertis | 19.00 | 75 | vnt. |
| 9. | Grūdinta ašis ø40x127x20 | 9 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 24.00 | 15 | vnt. |
| 10. | Grūdinta ašis ø45x170 | 10 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 29.00 | 15 | vnt. |
| 11. | Grūdintos ašies plokštelė 120x120x14 | 11 | Strenx 650 arba lygiavertis | 8.00 | 30 | vnt. |
| 12. | Grūdintas ritinėlis ø172x62x45 | 12 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 182.00 | 20 | vnt. |
| 13. | Grūdintas ritinėlis ø 157x40x62 | 13 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 150.00 | 20 | vnt. |
| 14. | Petrašiūnų kuro transporterio velenas prie reduktoriaus | 14 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė | 390.00 | 4 | vnt. |
| 15. | Apkabos lankstinys 155x120x110 | 15 | Steel Domex650 arba lygiavertis | 48.00 | 20 | vnt. |
| 16. | Lankstinys 895x255x45 | 16 | Steel Domex650 arba lygiavertis | 50.00 | 20 | vnt. |
| 17. | Žvaigždė Nemuno kat. su pleištaviete | 17 | Hardox 450 arba lygiavertis | 255.00 | 6 | vnt. |
| 18. | Žvaigždė Nemuno kat. be pleištavietės | 18 | Hardox 450 arba lygiavertis | 225.00 | 2 | vnt. |
| 19. | Plokštė judančioms grindims | 19 | Steel Domex650 arba lygiavertis | 36.00 | 20 | vnt. |
| 20. | Žvaigždė su pleištaviete Šilko kat. | 20 | Hardox 450 arba lygiavertis | 250.00 | 5 | vnt. |
| 21. | Žvaigždės velenas ø65 | 21 | C45 arba lygiavertis | 180.00 | 5 | vnt. |
| 22. | Dviejų dalių žvaigždė S160 | 22 | Hardox 450 arba lygiavertis | 495.00 | 2 | vnt. |
| 23. | Žvaigždė dviejų dalių Inkaro kat. | 23 | Hardox 450 arba lygiavertis | 390.00 | 2 | vnt. |
| 24. | Žvaigždės velenas ø50 | 24 | C45 arba lygiavertis | 140.00 | 8 | vnt. |
| 25. | Žvaigždės velenas ø70 | 25 | C45 arba lygiavertis | 155.00 | 8 | vnt. |
| 26. | Transporterio alkūnės ritinėlis | 26, 27, 28, 29, 30, 31 | C45 ir Domex 650, arba lygiaverčiai | 130.00 | 10 | kompl. |
| 27. | PE transporterio varomasis velenas | 32 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė | 350.00 | 4 | vnt. |
| 28. | Rezervinio kuro transporterio velenas prie reduktoriaus | 33 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė | 350.00 | 2 | vnt. |
| 29. | Metalinis transporterio dugno lankstinys | 34 | Hardox 450 arba lygiavertis | 125.00 | 10 | vnt. |
| 30. | Mentelė 251x170.6x6 | 35 | Strenx 650 arba lygiavertis | 17.60 | 100 | vnt. |
| 31. | Garliavos kuro sandėlio grindų judama dalis | 36 | Strenx 650 arba lygiavertis | 180.00 | 3 | vnt. |
| 32. | Garliavos biokuro trasporterio auselė 86x40x10 | 37 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 500 | vnt. |
| 33. | Garliavos biokuro transporterio žvaigždė su pleištaviete. Movos ø60 ir ø70 | 38 | Hardox 450 arba lygiavertis | 300.00 | 8 | vnt. |
| 34. | Garliavos biokuro transporterio velenas prie reduktoriaus ø70 | 39 | C45 arba lygiavertis | 180.00 | 3 | vnt. |
| 35. | Garliavos biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø60 | 40 | C45 arba lygiavertis | 170.00 | 3 | vnt. |
| 36. | Jurbarko biokuro transporterių mentelė 290x170.6x6 | 41 | Strenx 650 arba lygiavertis | 20.30 | 50 | vnt. |
| 37. | Mentelės auselė 86x45x7.8 | 42 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 300 | vnt. |
| 38. | Petrašiūnų biokuro transporterio velenas prie reduktoriaus ø80 | 43 | 42CrMo+QT+SH arba lygiavertė | 350.00 | 3 | vnt. |
| 39. | Petrašiūnų biokuro transporterio žvaigždė | 44 | Hardox 450 arba lygiavertis | 380.00 | 6 | vnt. |
| 40. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdintas ritinėlis ø 130x48x65 | 45 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 150.00 | 6 | vnt. |
| 41. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdinta ašies plokštelė 240x35x8 | 46 | Strenx 650 arba lygiavertis | 7.00 | 8 | vnt. |
| 42. | Ežerėlio katilinės pakuros grūdinta ašelė 111x45 | 47 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 35.00 | 8 | vnt. |
| 43. | Petrašiūnų biokuro transporterių mentelė 350x170.6x6, kreipiančioji plokštelė ir auselės | 48 | Strenx 650 arba lygiavertis | 24.50 | 100 | kompl. |
| 44. | Petrašiūnų biokuro transporterio auselė | 49 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 500 | vnt. |
| 45. | Nemuno katilinės ardyno grūdinta ašelė 146x25 | 50 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 18.00 | 2 | vnt. |
| 46. | Nemuno katilinės ardyno grūdintas ratukas ø70 x 74 | 51 | 40x/41Cr 4 arba lygiavertė. Kietumas HRC 58 | 35.00 | 2 | vnt. |
| 47. | Ežerėlio biokuro transporterio žvaigždė, mova ø70 | 52 | Hardox 450 arba lygiavertis | 300.00 | 2 | vnt. |
| 48. | Ežerėlio biokuro transporterio žvaigždė, mova ø55 | 53 | Hardox 450 arba lygiavertis | 300.00 | 2 | vnt. |
| 49. | Ežerėlio biokuro transporterio varomasis velenas ø70 | 54 | C45 arba lygiavertis | 190.00 | 2 | vnt. |
| 50. | Ežerėlio biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 55 | C45 arba lygiavertis | 180.00 | 2 | vnt. |
| 51. | Nemuno katilinės pelenų transporterio žvaigždė | 56 | Hardox 450 arba lygiavertis | 280.00 | 4 | vnt. |
| 52. | Raudondvario MBK biokuro transporterio mentelė | 57 | Strenx 650 arba lygiavertis | 18.00 | 50 | vnt. |
| 53. | Ežerėlio katilinės biokuro transporterio auselė 47x40x10 | 58 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 400 | vnt. |
| 54. | Jurbarko / Inkaro katilinės biokuro transporterio varomasis velenas ø80 | 59 | C45 arba lygiavertis | 250.00 | 6 | vnt. |
| 55. | Jurbarko / Inkaro katilinės biokuro transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 60 | C45 arba lygiavertis | 180.00 | 6 | vnt. |
| 56. | Jurbarko katilinės pelenų transporterio įtempimo mazgo velenas ø65 | 61 | C45 arba lygiavertis | 200.00 | 6 | vnt. |
| 57. | Jurbarko katilinės pelenų transporterio varomasis velenas ø70 | 62 | C45 arba lygiavertis | 230.00 | 6 | vnt. |
| 58. | Inkaro katilinės biokuro transporterio auselė 71x38x7.8 | 63 | Strenx 650 arba lygiavertis | 1.80 | 325 | vnt. |
| 59. | Inkaro katilinės biokuro transporterio mentelė 280x170.6x6 | 64 | Strenx 650 arba lygiavertis | 19.60 | 100 | vnt. |

*Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vieta: Karo ligoninės g. 31, 44352, Kauno m. sav. Lietuva:

    - Jei Prekių atsiėmimo punktas (sandėlis) yra Kauno mieste ir ne toliau kaip 10 kilometrų už Kauno miesto ženklo ribos, Perkantysis subjektas Prekes atsiims pats. Tiekėjas atsakingas už Prekių pakrovimą į Perkančiojo subjekto transportą (sunkvežimis iki 3,5 t. su atviro tipo platforma).

    - Jei Prekių atsiėmimo punktas (sandėlis) ne Kauno mieste arba toliau kaip 10 kilometrų už Kauno miesto ženklo ribos – Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo jėgomis. Tiekėjui pristačius Prekes Perkančiojo subjekto nurodytu adresu – už Prekių iškrovimą atsakingas Perkantysis subjektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos Prekių darbinių brėžinių parengimas ir perdavimas Perkančiajam subjektui, Prekių gamyba ir  transportavimo (jei taikoma), iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios sąnaudos.

  - Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Preliminarus Prekių poreikis pateiktas Lentelėje Nr. 1 ir Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

  - Prekės turi būti gaminamos iš šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytų plieno markių. Taip pat Prekės gali būti gaminamos ir iš lygiaverčių ar geresnių plieno markių (nei nurodyta Lentelėje Nr. 1), kurių techninės charakteristikos būtų vienodos arba geresnės.

  - Prekės gali būti gaminamos iš lygiaverčių ar geresnių techninių charakteristikų plienų, tačiau prieš tai Tiekėjas privalo pateikti Perkančiąjam subjektui dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje pateikta informacija apie technines plieno charakteristikas (cheminė sudėtis, mechaninis atsparumas). Prekės gaminamos iš lygiaverčių ar geresnių plienų tik suderinus medžiagų techninę charakteristiką su Perkančiuoju subjektu.

  - Prekės užsakomos suformavus atskirą Užsakymą Tiekėjui. Užsakymai pateikiami juos numeruojant (Užsakymas Nr. 1, Užsakymas Nr. 2, Užsakymas Nr. 3 ir t. t.). Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių tiekimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Gavęs Užsakymą Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie Užsakymo gavimą, atsakydamas el. laišku į Perkančiojo subjekto Užsakymo el. laišką.

  - Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytų Prekių brėžiniai yra preliminarūs. Darbo brėžinius parengia Tiekėjas ir prieš pradedant gaminti Prekes brėžinius suderina su Perkančiuoju subjektu. Brėžiniai rengiami elektroninėmis priemonėmis (programų AutoCAD, SolidWorks ar pan. pagalba). Tiekėjas privalo pateikti brėžinius Perkančiajam subjektui PDF formatu. Brėžinių pavadinimai turi atitikti Prekių Užsakyme nurodytą konkretų Prekės pavadinimą.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos šios Prekės, eil. Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 43, 44, 52, 53, 58, 59 turi būti pjaunamos lazeriu.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos šios Prekės, eil. Nr.: 17, 20, 22, 23, 33, 39, 46, 47, 51 pleištavietės turi būti pjaunamos elektro-eroziniu būdu, tikslumo kvalitetas H6p9(H6).

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos šios Prekės, eil. Nr.: 9, 10, 11, 12, 13, 40, 42, 43, 45, 46 turi būti grūdinamos ir apdirbtos po grūdinimo. Paviršių tikslumo kvalitetas po apdirbimo – 6 ir paviršiaus šiurkštumas Ra=0,8 – 1 μm. Kietumas HRC 58.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos šios, Prekės, eil. Nr.: 1–59 turi būti be antikorizinio padengimo.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių tiekimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės, eil. Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 32, 37, 44, 52, 53, 58, turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės, eil. Nr.: 8, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 43, 49, 50, 54, 55, 56 57, 59 turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo.

  - Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 pateiktos Prekės, eil. Nr.: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51 turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo.

  - Esant poreikiui Perkantysis subjektas gali teikti avarinius Užsakymus Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 šioms pateiktoms Prekėms, eil. Nr.: 14, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 35 38, 49, 50, 54, 55, 56, 57. Perkančiajam subjektui pateikus avarinį Užsakymą, Tiekėjas šias Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Perkančiojo subjekto avarinio Užsakymo pateikimo. Didžiausias avarinių Užsakymų kiekis Sutarties galiojimo metu – 6 (šeši) avariniai Užsakymai.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Prekių pristatymą laiku nurodyta Sutarties bendrosios dalies 3 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas su Prekėmis privalo pateikti Prekių gamybai panaudotų medžiagų sertifikatus. Perkantysis subjektas gali savo lėšomis atlikti Prekės medžiagiškumo nustatymą arba   metalo cheminės sudėties analizę atliekant Prekės neardomąją kontrolę. Nustačius, jog Prekės medžiagiškumas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų ar deklaruojamų savybių Tiekėjo pateiktuose medžiagų sertifikatuose – Tiekėjas padengia neardomosios kontrolės kaštus, bei pateikia naują Prekę per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo defekto nustatymo.

  - Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas privalo pateikti Prekės matavimų protokolą, kurį privalo parengti pagaminęs Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Preliminarūs brėžiniai;

  - Priedas Nr. 2 – Prekių priėmimo–perdavimo aktai.