TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Mazuto talpų plovimas, mazuto siurblinės įrenginių plovimas ir demontavimas bei vamzdyno demontavimas (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Mazuto talpų plovimas, mazuto siurblinės įrenginių plovimas ir demontavimas bei vamzdyno demontavimas.

  - Objektas – Domeikavos katilinė, adresu Neries g. 6A, Domeikava, Kauno rajonas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Objekte yra mazuto ūkis, kurį sudaro:

    - Mazuto išpylimo rezervuaras Nr. 1 su supylimo anga ir lataku (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1);

    - Mazuto išpylimo rezervuaras Nr. 2 su supylimo anga ir lataku (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 2);

    - Mazuto rezervuaras Nr. 3 su supylimo anga ir lataku (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 3);

    - Mazuto rezervuaras Nr. 1 (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 4);

    - Mazuto rezervuaras Nr. 2 (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 5);

    - Mazuto vamzdynai su sklendėmis nuo visų rezervuarų iki mazuto siurblinės (Techninės specifikacijos Lentelė Nr.6);

    - Mazuto vamzdynai su sklendėmis mazuto siurblinėje (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 7);

    - Įrenginiai mazuto siurblinėje (Lentelė Nr. 8);

    - Mazuto vamzdynas nuo mazuto siurblinės iki katilinės (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 9);

    - Kondensato surinkimo talpa (šalia mazuto siurblinės) (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 10).

  - Preliminarios kiekvieno punkto charakteristikos pažymėtos žemiau lentelėse:

Lentelė Nr. 1 – Mazuto išpylimo rezervuaras Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 100 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 3,5 |  |
| 3. | Ilgis | m | 10 |  |
| 4. | Konstrukcija | - | plienas |  |
| 5. | Mazuto su priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 10 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 130 |  |
| 7. | Supylimo angos matmenys | mm | 730x520x700 | Supylimo angos su lataku plovimas (tiek iš vidaus, tiek iš išorės). Plovimo metu susidariusių vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. Supylimo anga su lataku gali būti nupjauti, o išplovus palikti Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. |
| 8. | Supylimo latakas | m | 5 |  |

Lentelė Nr. 2 – Mazuto išpylimo rezervuaras Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 100 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 3,5 |  |
| 3. | Ilgis | m | 10 |  |
| 4. | Konstrukcija |  | plienas |  |
| 5. | Mazuto su priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 10 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 130 |  |
| 7. | Supylimo angos matmenys | mm | 730x520x700 | Supylimo angos su lataku plovimas (tiek iš vidaus, tiek iš išorės). Plovimo metu susidariusių vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. Supylimo anga su lataku gali būti nupjauti, o išplovus palikti Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. |
| 8. | Supylimo latakas | m | 5 |  |

Lentelė Nr. 3 – Mazuto rezervuaras Nr. 3

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 50 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 3,5 |  |
| 3. | Ilgis | m | 5 |  |
| 4. | Konstrukcija |  | plienas |  |
| 5. | Mazuto su priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 20 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 75 |  |
| 7. | Supylimo angos matmenys | mm | 730x520x700 | Supylimo angos su lataku plovimas (tiek iš vidaus, tiek iš išorės). Plovimo metu susidariusių vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. Supylimo anga su lataku gali būti nupjauti, o išplovus palikti Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. |
| 8. | Supylimo latakas | m | 5 |  |

Lentelė Nr. 4 – Mazuto rezervuaras Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 200 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 6,5 |  |
| 3. | Aukštis | m | 5,8 |  |
| 4. | Konstrukcija |  | plienas |  |
| 5. | Mazuto su priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 8 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 170 |  |

Lentelė Nr. 5 – Mazuto rezervuaras Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 200 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 6,5 |  |
| 3. | Aukštis | m | 5,8 |  |
| 4. | Konstrukcija |  | plienas |  |
| 5. | Mazuto su priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 8 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 170 |  |

Lentelė Nr. 6 – Mazuto vamzdynai su sklendėmis nuo visų rezervuarų iki mazuto siurblinės

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skersmuo | mm | 50 | Vamzdynas pjaustomas ne ilgesniais kaip 2 m. ilgio segmentais. Nuo kiekvieno segmento turi būti nuimama izoliacija. Izoliacija pagal rūšį išskirstoma ir dedama į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą. Izoliacijos vienas iš sluoksnių gali turėti asbesto priemaišų. Vamzdis be izoliacinių medžiagų sandėliuojamas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. Visos vamzdyne esančios sklendės taip pat nuizoliuojamos ir dedamos kartu su vamzdžiais. |
| 2. | Ilgis | m | preliminariai 40 |  |
| 3. | Konstrukcija |  | plienas |  |

Lentelė Nr. 7 – Mazuto vamzdynai su sklendėmis mazuto siurblinėje

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skersmuo | mm | 50 | Vamzdynas pjaustomas ne ilgesniais kaip 2 m. ilgio segmentais. Nuo kiekvieno segmento turi būti nuimama izoliacija. Izoliacija pagal rūšį išskirstoma ir dedama į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą. Izoliacijos vienas iš sluoksnių gali turėti asbesto priemaišų. Vamzdis be izoliacinių medžiagų sandėliuojamas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. Visos vamzdyne esančios sklendės taip pat nuizoliuojamos ir dedamos kartu su vamzdžiais. |
| 2. | Ilgis | m | preliminariai 25 |  |
| 3. | Konstrukcija |  | plienas |  |

Lentelė Nr. 8 – Įrenginiai mazuto siurblinėje

| Eil. Nr. | Parametras/Įrenginys | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siurblys | vnt. | 4 | Kiekvienas įrenginys turi būti išplaunamas ir demontuojamas atskiriant įrenginių elektrinę dalį nuo mechaninės. Išplauti įrenginiai pagal rūšį išskirstomi ir dedami į Perkančiojo subjekto nurodytas vietas. |
| 2. | Mazuto filtras | vnt. | 6 |  |
| 3. | Mazuto pašildytuvas | vnt. | 4 |  |

Lentelė Nr. 9 – Mazuto vamzdynai nuo mazuto siurblinės iki katilinės

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skersmuo | mm | 50 | Vamzdynas pjaustomas ne ilgesniais kaip 2 m. ilgio segmentais. Vamzdyno galas prie katilinės turės būti užaklintas. Nuo kiekvieno segmento turi būti nuimama izoliacija. Izoliacija pagal rūšį išskirstoma ir dedama į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą. Izoliacijos vienas iš sluoksnių gali turėti asbesto priemaišų. Vamzdis be izoliacinių medžiagų sandėliuojamas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje. Visos vamzdyne esančios sklendės taip pat nuizoliuojamos ir dedamos kartu su vamzdžiais. |
| 2. | Ilgis | m | Preliminariai 55 |  |
| 3. | Konstrukcija |  | plienas |  |

Lentelė Nr. 10 – Kondensato surinkimo talpa (šalia mazuto siurblinės)

| Eil. Nr. | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Paslauga ir trumpas jos apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tūris | m3 | 22 | Talpos vidinių paviršių plovimas. Plovimo metu susidariusio vandens su mazuto priemaišomis išsiurbimas, išvežimas ir utilizavimas. |
| 2. | Skersmuo | m | 3 |  |
| 3. | Aukštis | m | 3,5 |  |
| 4. | Konstrukcija |  | plienas |  |
| 5. | Vandens su mazuto priemaišomis kiekis | m3 | preliminariai 20 |  |
| 6. | Valomas plotas | m2 | preliminariai 35 |  |

  - Paslaugų kiekis nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje:

Lentelė Nr. 11 – Paslaugų kiekis

| Eil. Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Maksimalus įkainis EUR be PVM | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mazuto rezervuarų Nr. 1 ir Nr. 2 plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 4 ir Lentelė Nr. 5) | Kompl. | 14000,00 | 2 |
| 2. | Mazuto išpylimo rezervuarų Nr. 1, Nr. 2 plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1, Lentelė Nr. 2) | Kompl. | 7500,00 | 2 |
| 3. | Mazuto rezervuaro Nr. 3 plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 3) | Kompl. | 5500,00 | 1 |
| 4. | Vamzdynų nuo visų rezervuarų iki mazuto siurblinės pjaustymas ir nuizoliavimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 6) | Kompl. | 2200,00 | 1 |
| 5. | Vamzdyno mazuto siurblinėje pjaustymas ir nuizoliavimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr.7) | Kompl. | 1600,00 | 1 |
| 6. | Įrenginių mazuto siurblinėje plovimas ir demontavimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 8) | Kompl. | 4630,00 | 1 |
| 7. | Vamzdyno nuo siurblinės iki katilinės pjaustymas ir nuizoliavimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 9) | Kompl. | 3500,00 | 1 |
| 8. | Kondensato surinkimo talpos plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr.10) | Kompl. | 3700,00 | 1 |
| 9. | Vandens su mazuto priemaišomis bei plovimo vandens utilizavimas | m3 | 220,00 | 150 |

*Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies. Perkantysis subjektas įsipareigoja įsigyti minimalų Paslaugų kiekį, nurodytą 1–8 pozicijose, o likęs kiekis bus užsakomas pagal poreikį.

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į Objektą su Perkančiuoju subjektu suderintu laiku ir atlikti apžiūrą tam, kad tinkamai įsivertintų apimtis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Neries g. 6A, Domeikava, Kauno rajonas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Vykdant rezervuarų plovimą, darbai bus vykdomi ir aukštyje.

  - Paslaugas Tiekėjas pradeda teikti iškart nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos, susiderinus Paslaugų teikimo aprašus.

  - Paslaugų teikimo aprašus Tiekėjas turi suderinti su Perkančiuoju subjektu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d.d. iki numatomo etapo vykdymo.

  - Paslaugos bus vykdomos 7 (septyniais) etapais:

    - 1 etapas – Mazuto rezervuarų Nr. 1 ir Nr. 2 plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 4 ir Lentelė Nr. 5);

    - 2 etapas – Mazuto išpylimo rezervuarų Nr. 1, Nr. 2 ir mazuto rezervuaro Nr. 3 plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr. 1, Lentelė 2 ir Lentelė 3);

    - 3 etapas – Vamzdynų nuo visų rezervuarų iki mazuto siurblinės pjaustymas ir nuizoliavimas pagal nurodytus reikalavimus Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 6;

    - 4 etapas – Vamzdyno mazuto siurblinėje pjaustymas ir nuizoliavimas pagal reikalavimus nurodytus Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 7;

    - 5 etapas – Įrenginių mazuto siurblinėje plovimas ir demontavimas pagal reikalavimus nurodytus Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.8;

    - 6 etapas – Vamzdyno nuo siurblinės iki katilinės pjaustymas ir nuizoliavimas pagal nurodytus Techninės specifikacijos reikalavimus Lentelėje Nr. 9;

    - 7 etapas – Kondensato surinkimo talpos plovimas (Techninės specifikacijos Lentelė Nr.10).

  - Etapų eigą Tiekėjas gali keisti suderinęs su Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas gali vykdyti kelis etapus vienu metu.

  - Šalia vamzdynų į mazuto siurblinę, siurblinėje ir nuo jos yra skysto kuro (dyzelino) vamzdynai, juos Tiekėjas turės apsaugoti atliekant mazuto vamzdyno pjaustymo ir izoliacijos nuėmimo darbus.

  - Mazuto siurblinėje yra skysto kuro (dyzelino) vamzdynų ir įrenginių, kuriuos Tiekėjas turės apsaugoti atliekant mazuto vamzdyno pjaustymo ir izoliacijos nuėmimo bei įrenginių plovimo darbus.

  - Atliekos, susidariusios nuizoliuojant vamzdyną lieka Perkančiajam subjektui, tačiau Tiekėjas yra atsakingas už teisingą jų išrūšiavimą ir tvarkingą sudėjimą nurodytose Perkančiojo subjekto vietose.

  - Atliekos, susidariusios plaunant rezervuarus turi būti susiurbtos, išvežtos ir utilizuotos Tiekėjo.

  - Esant poreikiui ir technologinėms galimybėms, Perkantysis subjektas numato suteikti Tiekėjui teisę Paslaugų atlikimo vietoje, teisės aktų nustatyta tvarka prisijungti / naudotis elektros energija, vandeniu, kanalizacija ar kitais Paslaugų atlikimui reikalingai resursais. Už sunaudotus resursus Tiekėjas sumokės pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas Tiekėjas savo jėgomis susimontuoja apskaitų prietaisus.

  - Tiekėjas privalo aprūpinti savo darbuotojus visomis darbų saugos priemonėmis, reikalingomis suteikti Paslaugas.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kitos su Paslaugų teikimu susijusios sąnaudos.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas visas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Paslaugas turės teikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.). Esant poreikiui, Tiekėjas su Perkančiuoju subjektu gali susiderinti ilgesnį Paslaugų teikimo laiką.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dienų) darbo dienų terminas.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai.

  - Dokumentai, įrodantys, kad atliekos sutvarkytos tinkamai (GPAIS lydraščių kopijos ar kt.).