UAB „Joniškio vandenys“, vykdydama pirkimą vykdant pirkimą „Nuotekų valymo įrenginių, esančių Stungių k., Joniškio r., rekonstravimo kartu su projekto parengimu statybos rangos darbai“,  skelbtas CVP IS priemonėmis 2025-11-14, pirkimo ID. 5429774 (toliau – Pirkimas), gavo tiekėjų klausimus.

Teikiame atsakymus į tiekėjų užduotus klausimus (klausimai neredaguoti):

- Klausimas.

Atsakant į 3ą klausimą nurodyta, kad „Nurodytas debitas 15,56 m3/h atitinka didžiausią valandos debitą lietaus metu“. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 2 eil. nurodyta: „Didžiausias valandos debitas Qh, max - 11,83“ Jūsų minimo skaičius - 15,56 - Pirkimo dokumentuose nėra. Prašome paaiškinti, ir patvirtinti, kad neįsivėlė klaidą.

- Atsakymas.

Techninėje specifikacijoje nurodytas debitas – 11,83 m3/h atitinka didžiausią valandos debitą lietaus metu.

- Klausimas.

Prašome patvirtinti, kad atsakymuose į 4ą, 5ą ir 6ą bei 7ą klausimus nėra klaidos – nes pateikti atsakymai dėl didžiausio valandos debito sausuoju laikotarpiu (Qh, max.s); projektinės ChDS koncentracijos, projektinės apkrovos ir dumblo koncentracijos bei tūrinės paviršiaus apkrovos yra identiški, kaip Gataučių nuotekų valyklos pirkime, nors šios valyklos skiriasi. Atitinkamai prašome patikslinti ir atsakymą į 12ą bei13ą klausimus.

- Atsakymas.

Didžiausias valandos debitas sausuoju laikotarpiu (Qh, max.s) – 7,5 m3/h.

Projektinė ChDS koncentracija – 500 mg/l.

Projektinė ChDS dienos apkrova – 30,0 kg/d.

Projektinė SM dienos apkrova – 13,14 kg/d.

Patikslinti atsakymai:

- Klausimas.

Technologinių procesų skaičiavimams reikalingi didžiausi valandos nuotekų debitai tiek sausuoju, tiek lietinguoju laikotarpiu. Prašome nurodyti trūkstamą sausuoju laikotarpiu  taikytiną rodiklį.

4 Atsakymas.

Didžiausias valandos debitas sausuoju laikotarpiu (Qh, max.s) – 7,5 m3/h.

- Klausimas.

Prašome nurodyti projektinę cheminio deguonies sąnaudų (ChDS) koncentraciją ir dienos apkrovą nevalytose nuotekose.

5 Atsakymas.

Projektinė ChDS koncentracija – 500 mg/l, projektinė ChDS dienos apkrova – 30 kg/d.

- Klausimas.

Prašome nurodyti projektinę sausosios medžiagos (SM) apkrovą nevalytose nuotekose.

6 Atsakymas.

Projektinė SM dienos apkrova – 13,14 kg/d.

Atsakymai į 7, 12 ir 13 klausimus nesikeičia.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, savo iniciatyva patikslina Techninės specifikacijos 3.5.4. punktą „Mėginių paėmimas“ ir papildo jį taip „Taip pat turi būti pateiktas kilnojamas automatinis mėginių semtuvas. Semtuvo indas turi būti pakankamos talpos, kad jame butu galima sukaupti vidutini paros mėginį. Turi būti galimybė mėgini laikyti +4 C temperatūroje. Turi būti galimybė mėginius imti proporcingai debitui ir proporcingai laikui“.

Informuojame, kad Perkančiajam subjektui neatsakius į tiekėjų klausimus laiku, t. y. ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos bei siekiant, kad tiekėjai turėtų pakankamai laiko išanalizuoti Pirkimo dokumentus ir pateikti konkurencingus pasiūlymas, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsiame iki 2026 m. sausio 7 d. 10:00 val.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2025-12-11).

Viešųjų pirkimų komisija