SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ ANT PASTATŲ STADIONO G. 2, ŠIAULIŲ MIESTE STOGO

TECHNINĖ (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIS

1. UAB „Šiaulių šviesa“, į. k. 144129510, numato įsigyti saulės energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrangos, įrengimo darbus ir prijungimą prie elektros skirstomųjų tinklų.

2. UAB „Šiaulių šviesa“  administracinio pastato stogo danga ruberoidas.

3. Tiekėjas, atsižvelgdamas į pastato stogo maksimalios apkrovos ekspertizės išvadas, turi įsivertinti galimybę montuoti saulės elektrinę. Nustačius, kad stogas neatlaikys projektuojamos saulės elektrinės arba išaiškėjus, kad stogas yra netinkamas saulės elektrinės įrengimui pirkimo sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių susitarimu. Rangovui išmokama už faktiškai atliktus darbus.

5. Tiekėjas turės parengti pastato paprastojo remonto projektą pertvarkant bendrąją inžinerinę sistemą (jei reikia), įrengiant fotovoltinę saulės elektrinę, ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus).

6. Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantijos reikalavimai, reikalavimai įrangai bei techninės charakteristikos nurodytos techninėje specifikacijoje.

Papildomi reikalavimai:

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės įrengimo projekto charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, kW (galima paklaida - 0.5 kW) | 50kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrangos įrengimas ant UAB „Šiaulių šviesa“ administracinio pastato stogo. |
| 2. | Montavimo vieta | Fotovoltinės elektrinės įrengimo vieta – UAB „Šiaulių šviesa“ administracinis ir pagalbinis pastatai, Stadiono g. 2, Šiauliai. Pastatų unikalus Nr. 2993-7005-1021 |
| 3. | Montavimo metodas | Ant stogo-stacionarios konstrukcijos. Esant galimybei be fizinės intervencijos į stogą. |
| 4. | Montavimo konstrukcija | Montuojami ant pastato stogo naudojant aliuminio lydinio (arba lygiavertė) montavimo konstrukcijas. Nerūdijančio plieno varžtai, veržlės, poveržlės ir laikikliai. Plokščio stogo atveju – neintervencinė, balastinė konstrukcija, esant būtinybei tvirtinti prie kitų stogo įrenginių. |
| 5. | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai | Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu, turi sutapti su konstrukcijų montavimo duomenimis. Modulių montavimo pasvirimo kampas stogo plokštumos ašies atžvilgiu, įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją, ne mažesnis nei 10 laipsnių, montuojant modulius ant plokščio stogo. |
| 6. | Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais | Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu (įvertinus šešėliavimą ir stogo dangos plotą). |
| 7. | Stogo plotas | Stogo paviršiaus plotą tiekėjas įsivertina pats. |
| 8. | Prognozuojama metinė gamybos apimtis | Prognozuojama metinė gamybos apimtis – 50.000 kWh. |
| 9. | Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija naudojama pirkėjo elektros energijos poreikiams tenkinti su atidavimu į tinklą - pasaugojimui. Sunaudota elektros energija apskaitoma skaitikliais. Duomenys pateikiami AB „ESO“. |
| 10. | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, ne senesnė nei 2025 metų gamybos. |
| 11. | Apsauga nuo viršįtampių | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių atitinkanti visus EĮĮT reikalavimus. |
| 12. | Žaibosauga ir įžeminimas | Turi būti įrengtos žaibosaugos ir įžeminimo įrenginiai. |
| 13. | Saugumo užtikrinimas | Elektros įvado privedamas prie kito bendrojo įvado. |

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Inverterių (keitiklio), bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. Pajungimas prie dviejų įvadų – 30kW ir 20kW. Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai. |
| Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „ESO“) pareikalavus, stebėti ir jiems. Turi būti užtikrinta nuolatinės srovės (DC) sistemos inspektavimas Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, saulės elektrinės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. |

Ši techninė (projektavimo) užduotis yra neatsiejama saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant projektavimą ir montavimą) pirkimo sutarties ir techninės specifikacijos dalis.

1 paveikslėlis. UAB „Šiaulių šviesa“ administracinio ir pagalbinio pastatų stogai, ant kurių planuojama įrengti saulės elektrinę