Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 a priedas “Atitikimo techninės

specifikacijos reikalavimams deklaracija“

PIRKIMO PAVADINIMAS:

ŠILDYMO IR KITOS PASTATO ELEKTROS ĮRANGOS ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI ĮGYNENDINANT PROJEKTĄ „MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FLUORINTŲ DUJŲ NAUDOJIMO MAŽINIMAS“

ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalus reikalavimas | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai | Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros tinklo parametrai | 400V, 50Hz, 3F |  |  |
| 2. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų, kai A+7/W45°C ir šilumos siurblių skaičius: |  |  |  |
| 2.1. | pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011) | ≥ 326 kW (ne daugiau kaip 4 siurbliai) |  |  |
| 2.2. | pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016) | ≥ 152 kW (ne daugiau kaip 3 siurbliai) |  |  |
| 2.3. | pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas - unikalus Nr. 4400-2333-8389) | ≥ 96 kW (ne daugiau kaip 3 siurbliai) |  |  |
| 3. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų, kai A-20/W55°C ir šilumos siurblių skaičius: |  |  |  |
| 3.1. | pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011) | ≥ 205 kW |  |  |
| 3.2. | pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016) | ≥ 96 kW (ne daugiau kaip 4 siurbliai) |  |  |
| 3.3. | pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas - unikalus Nr. 4400-2333-8389) | ≥ 70 kW (ne daugiau kaip 3 siurbliai) |  |  |
| 4. | Šilumos siurblių naudingumo koeficientas COP pagal EN141511-2022 normatyvą vidutinėje klimato zonoje A+7/W450C | Ne žemesnis nei 3,55 (ne daugiau kaip 43siurbliai) |  |  |
| 5. | Lauko darbinė temperatūra (minimalūs reikalavimai) | Nuo -20°C iki +35°C šildymui |  |  |
| 6. | Maksimali šildymo sistemai ruošiama temperatūra nenaudojant elektrinių tenų | ≥75 °C (prie -20°C lauke) |  |  |
| 7. | Šilumos siurblių šaltnešis | Šilumos siurbliai turi būti užpildyti F – dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu (R290) arba jų mišiniais, kurių visuotino atšilimo potencialas VAP yra mažesnis nei 150 |  |  |
| 8. | Garantijos (minimalūs reikalavimai) | Įrangai (visoms įrenginio dalims) – ne mažiau 2 (du) metai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis); Darbams – vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. |  |  |

Pastaba: * pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama.