TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Pirkėjo įsigyjamos Nurodytos ir/arba Kitos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas nurodytas Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei (nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, baterijų blokai) priklausančios Prekės.

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Užsakymą, atnaujina Tiekėjų varžymąsi dėl Prekių tiekimo, kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – Atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo Pirkėjui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Prekių pagal Pirkėjo Užsakyme nustatytus reikalavimus.

  - Užsakymas – Pirkėjo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjams, su kuriais sudaryta ši Preliminarioji sutartis, teikiamas kvietimas pateikti Atnaujintus pasiūlymus dėl konkrečios Sutarties sudarymo iki nustatyto Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma Sutartis. Užsakymas Tiekėjui teikiamas Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka ir laikomas gautu jo pateikimo dieną. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Prekių užsakymai, tai pažymima Užsakyme. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Prekių užsakymai tik tuo atveju, jei perkamos pagal tą patį Užsakymą tiektinos prekės be parametrų keitimo.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių sąrašas ir preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 750 VA, pastatomas | 5 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, pastatomas | 5 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, montuojamas į spintą | 5 |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA, montuojamas į spintą | 2 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | 50 |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | 65 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA, montuojamas į spintą | 1 |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA, montuojamas į spintą | 1 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | 5 |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | 10 |
|  | Tinklo plokštė nepertraukiamo maitinimo šaltiniams | 3 |
|  | Automatinio perjungimo įrenginys 16 A | 15 |

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau pagal savo paskirtį susijusias su Pirkimo objektu (t. y. nepertraukiamais maitinimo šaltiniais) Prekes, t. y.  Kitas prekes. Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje Sutartyje, bei Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Šiaulių miestuose. Konkretus Prekių pristatymo adresas bus nurodomas Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai Nurodytoms prekėms pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 750 VA, pastatomas |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 750 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 250 mm; - plotis – 150 mm; - gylis - 400 mm. |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui turi būti ne mažesnis kaip 98%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma „hot swappable“ arba lygiavertė funkcija. |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 500 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 4 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galima pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas ir atitikti EN62040-1, EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, pastatomas |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis –250 mm; - plotis –180 mm; - gylis – 450 mm. |
|  | Turi būti Line interactive architektūra |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui turi būti ne mažesnis kaip 98%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma „hot swappable“ arba lygiavertė funkcija. |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 5 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą; |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybė; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, montuojamas į spintą |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 98%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 6 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA, montuojamas į spintą |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 3 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Turi būti dvigubos konversijos (angl. double conversation) (online) architektūra. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 91%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 9 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND, ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 5 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo įrenginiui. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA, montuojamas į spintą |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 3000 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 98%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 2700 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 3 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodis iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA, montuojamas į spintą |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 7 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 3000 VA. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Turi būti dvigubos konversijos (angl. double conversation) (online) architektūra. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė . |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 92%. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant neperraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 2700 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažiau kaip 3 minutės. |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą, |
|  | Turi palaikyt SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolo palaikymą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 9 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | Tinklo plokštė nepertraukiamo maitinimo šaltiniui |
|  | Tinklo plokštė turi būti skirta šios lentelės 1, 2, 3, 5, 7 ir 9 pozicijose nurodytiems nepertraukiamo maitinimo šaltiniams. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas skirtas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWINDir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolo palaikymą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Automatinio perjungimo įrenginys 16 A |
|  | Nominali įėjimo/ išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 16 A. |
|  | Nominalus įėjimo/išėjimo dažnis – 50 Hz. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 1U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 300 mm. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 8 (aštuonios) IEC C13 jungtys. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam automatinio perjungimo įrenginio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |
|  | Automatinio perjungimo įrenginio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62310-1, EN60950-1 saugumo, EN62310-2 emisijos arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Automatinio perjungimo įrenginys turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui/sumontavimui reikalingomis medžiagomis. |

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos gamykliškai (angl. refurbished), nebent Užsakyme bus aiškiai nurodyta kitaip.

  - Prekės turi būti kokybiškos ir atitinkančios visus  teisės aktuose tokioms Prekėms keliamus reikalavimus.

  - Prekės turi turėti CE ženklinimą.

  - Pristatomos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos.

  - Prekės turi būti supakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Užsakyme nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms, nurodytoms Lentelės Nr.1, 1, 2, 3, 5, 7 ir 9 eilutėse nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekėms, nurodytoms Lentelės Nr.1, 4, 6, 8, 10 ir 11 eilutėse nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekėms, nurodytoms Lentelės Nr.1, 12 eilutėje nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas ne trumpesnis kaip 3 (trejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Kitoms prekėms nustatomas garantijos terminas bus nurodomas Užsakyme.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Preliminariojoje sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Reakcijos laikas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą išsiuntimo Tiekėjui ne ilgesnis kaip 8 (aštuonios) darbo valandos (gedimo analizė, problemos sprendimo būdas ir kt.).

  - Garantiniu laikotarpiu pastebėtų programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas nemokamai,  ne ilgiau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu turi būti papildomai neapmokestinama programinės įrangos atnaujinimo galimybė,  atsisiunčiant ją iš gamintojo puslapio.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.5 – 7.7 punktuose nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50 eurų (penkiasdešimt eurų)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomi garantinio aptarnavimo serviso kontaktai (tel. numeris, e. paštas, adresas, serijinis numeris (nurodomas tais atvejais, kai Prekės kaina viršija 400 Eur be PVM));

  - Teikdamas Užsakymą/Prekių užsakymą Pirkėjas gali nustatyti, kad Prekėms, nurodytoms Lentelės Nr.1, 1, 2, 3, 5, 7, 9 ir 12 eilutėse Tiekėjas turi pateikti valdymo informacijos bazės arba MIB (angl. Management Information Base) reikšmes įtraukimui į Pirkėjo monitoringo sistemą. Pirkėjas pateiks parametrus, kurių MIB reikšmę Tiekėjas turės pateikti.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(II pirkimo objekto dalis – Įtampos keitikliai)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp atnaujintą varžymąsi laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – atnaujinto varžymosi būdu, pasirašius Sutartį, Pirkėjo įsigyjamos Nurodytas ir/arba Kitos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas nurodytas Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei (įtampos keitikliai) priklausančios Prekės.

  - Atnaujintas varžymasis – procedūra, kurios metu Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų rašytinį Užsakymą, atnaujina Tiekėjų varžymąsi dėl Prekių tiekimo, kaip nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Atnaujintas pasiūlymas – Atnaujinto varžymosi metu Tiekėjo Pirkėjui teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Prekių pagal Pirkėjo Užsakyme nustatytus reikalavimus.

  - Užsakymas – Pirkėjo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjams, su kuriais sudaryta ši Preliminarioji sutartis, teikiamas kvietimas pateikti Atnaujintus pasiūlymus dėl konkrečios Sutarties sudarymo iki nustatyto Atnaujintų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma Sutartis. Užsakymas Tiekėjui teikiamas Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka ir laikomas gautu jo pateikimo dieną. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiamas vienas ar keli Prekių užsakymai, tai pažymima Užsakyme. Pagal vieną Sutartį gali būti teikiami keli Prekių užsakymai tik tuo atveju, jei perkamos pagal tą patį Užsakymą tiektinos prekės be parametrų keitimo.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Įtampos keitikliai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių sąrašas ir preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 230 V AC / 250 VA | 40 |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48V DC, 75 W | 20 |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC, 120 W | 24 |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 24 V DC | 70 |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 48 V DC | 70 |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | 12 |
|  | 35 Ah, 12 V akumuliatorius 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | 4 |
|  | 45 Ah, 12 V akumuliatorius 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | 4 |
|  | 55 Ah, 12 V akumuliatorius 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | 20 |
|  | 85 Ah, 12 V akumuliatorius 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | 20 |

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau pagal savo paskirtį susijusias su Pirkimo objektu (t.y. įtampos keitikliais) Prekes, t.y.  Kitas prekes. Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje Sutartyje, bei Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Šiaulių miestuose. Konkretus Prekių pristatymo adresas bus nurodomas Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai Nurodytoms prekėms pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 230 V AC / 250 VA |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 250 VA. |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -5 iki +35 ºC. |
|  | Turi atitikti EN 60950 arba lygiavertį standartą. |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 400 mm; - gylis - 300 mm. |
|  | Įtampos keitiklis turi būti pastatomas komutacinės spintos lentynoje. |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC, 75 W |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 75 W. |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |
|  | Įtampos keitiklio korpusas turi būti metalinis. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo, per didelės įėjimo įtampos. |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 60 mm; - gylis 105 mm. |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-2-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC, 120 W |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo, per didelės įėjimo įtampos |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 70 mm; - gylis - 115 mm. |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 24 V DC |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 70-150 V DC). |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 24 V DC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |
|  | Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo, per didelės išėjimo įtampos. |
|  | Išmatavai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 40 mm; - gylis - 105 mm. |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 48 V DC |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 70-150 V DC). |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |
|  | Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo, per didelės išėjimo įtampos. |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 40 mm; - gylis - 105 mm. |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 185-275VAC). |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 48 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 48-58VDC). |
|  | Nominalus įėjimo/išėjimo dažnis – 50 Hz |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 2000 W. |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -30 iki +50 ºC. |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 400 mm. |
|  | Turi būti galima prijunti baterijas. |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant įtampos keitiklio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |
|  | Efektyvumas turi būti daugiau kaip 94 %. |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam įtampos keitiklio valdymui ir stebėjimui. |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |
|  | Įtampos keitiklio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 UPS safety, EN60950-1 saugumo, EN62040-2, EN61000-6-1/-2/-3/-4 emisijos arba lygiaverčius standartus. |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |
|  | Įtampos keitiklis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui/sumontavimui reikalingomis medžiagomis. |
|  | 35 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC |
|  | Įtampa - 12 V. |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 35 Ah. |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 190 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |
|  | 45 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC |
|  | Įtampa - 12 V. |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 45 Ah. |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 230 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |
|  | 55 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC |
|  | Įtampa - 12 V. |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 55 Ah. |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 263 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |
|  | 85 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC |
|  | Įtampa - 12 V. |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 85 Ah. |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Desig life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 270 mm (±1 mm); - Ilgis - 395 mm (±1 mm); - Plotis - 105 mm (±1 mm). |

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos gamykliškai (angl. refurbished), nebent Užsakyme bus aiškiai nurodyta kitaip.

  - Prekės turi būti kokybiškos ir atitinkančios visus  teisės aktuose tokioms Prekėms keliamus reikalavimus.

  - Prekės turi turėti CE ženklinimą.

  - Pristatomos Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos.

  - Prekės turi būti supakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Užsakyme  nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Preliminariojoje sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Reakcijos laikas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą išsiuntimo Tiekėjui ne ilgesnis kaip 8 (aštuonios) darbo valandos (gedimo analizė, problemos sprendimo būdas ir kt.).

  - Garantiniu laikotarpiu pastebėtų programinės įrangos klaidų šalinimas turi būti vykdomas nemokamai,  ne ilgiau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui išsiuntimo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu turi būti papildomai neapmokestinama programinės įrangos atnaujinimo galimybė,  atsisiunčiant ją iš gamintojo puslapio.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 – 7.4 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50 eurų (penkiasdešimt eurų)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomi garantinio aptarnavimo serviso kontaktai (tel. numeris, e. paštas, adresas, serijinis numeris (nurodomas tais atvejais, kai Prekės kaina viršija 400 Eur be PVM)).

  - Teikdamas Užsakymą/Prekių užsakymą Pirkėjas gali nustatyti, kad Prekėms, nurodytoms Lentelės Nr.1, 6  eilutėje Tiekėjas turi pateikti valdymo informacijos bazės arba MIB (angl. Management Information Base) reikšmes įtraukimui į Pirkėjo monitoringo sistemą. Pirkėjas pateiks parametrus, kurių MIB reikšmę Tiekėjas turės pateikti.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies