PASIŪLYMAS PIRKIME (2025-GSC-888) NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI IR ĮTAMPOS KEITIKLIAI

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai). |  |
| --- | --- |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu). Lentelėje nurodomi papildomai pasitelkiami subtiekėjai ir (arba) jiems perduodama Sutarties dalis, kurie nebuvo nurodyti tiekėjui teikiant paraišką.

(užpildoma lentelė)

I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

II pirkimo objekto dalis – Įtampos keitikliai

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija (taikoma tik I pirkimo objekto daliai);

- Siūlomi ekonominio naudingumo parametrai.

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių, paslaugų ar darbų technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;

- Ekonominio naudingumo kriterijus įrodantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai.

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 750 VA, pastatomas | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 750 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 250 mm; - plotis – 150 mm; - gylis - 400 mm. |  |  |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui turi būti ne mažesnis kaip 98%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma „hot swappable“ arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 500 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 4 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galima pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas ir atitikti EN62040-1, EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, pastatomas | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis –250 mm; - plotis –180 mm; - gylis – 450 mm. |  |  |
|  | Turi būti Line interactive architektūra |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnam apkrovimui turi būti ne mažesnis kaip 98%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma „hot swappable“ arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 5 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą; |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybė; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 98%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 6 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 3 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 1500 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne didesnis kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Turi būti dvigubos konversijos (angl. double conversation) (online) architektūra. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 91%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 1000 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 9 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND, ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1500 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 5 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo įrenginiui. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 550 mm. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 3000 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Turi būti Line interactive architektūra. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 98%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Turi būti palaikoma automatinio įtampos reguliavimo funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 2700 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažesnis kaip 3 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodis iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 7 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 3000 VA. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Turi būti dvigubos konversijos (angl. double conversation) (online) architektūra. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė . |  |  |
|  | Efektyvumas esant pilnai apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 92%. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant neperraukiamo maitinimo šaltinio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Veikimo laikas naudojant baterijas, esant 2700 W apkrovai ir nenaudojant papildomo baterijų bloko turi būti ne mažiau kaip 3 minutės. |  |  |
|  | Turi būti garsinis aliarmo signalas. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą, |  |  |
|  | Turi palaikyt SNMP v1, v2c ir v3 protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 ir EN62040-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolo palaikymą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Baterijų blokas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 3000 VA dvigubos konversijos, montuojamas į spintą | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Baterijų blokas turi būti tinkamas šios lentelės 9 pozicijoje nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 700 mm. |  |  |
|  | Turi būti komplektuojamas su 12 V baterijomis. |  |  |
|  | Turi būti jungtis papildomam baterijų bloko prijungimui. |  |  |
|  | Baterijų blokas turi būti komplektuojamas su visomis prijungimui ir tvirtinimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | Tinklo plokštė nepertraukiamo maitinimo šaltiniui | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Tinklo plokštė turi būti skirta šios lentelės 1, 2, 3, 5, 7 ir 9 pozicijose nurodytiems nepertraukiamo maitinimo šaltiniams. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas skirtas nuotoliniam nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui ir stebėjimui |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWINDir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi būti RJ-45, Serial, USB jungtys. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolo palaikymą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Automatinio perjungimo įrenginys 16 A | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo/ išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 16 A. |  |  |
|  | Nominalus įėjimo/išėjimo dažnis – 50 Hz. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 1U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 300 mm. |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 8 (aštuonios) IEC C13 jungtys. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam automatinio perjungimo įrenginio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |  |  |
|  | Automatinio perjungimo įrenginio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62310-1, EN60950-1 saugumo, EN62310-2 emisijos arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Automatinio perjungimo įrenginys turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui/sumontavimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |

II pirkimo objekto dalis – Įtampos keitikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 230 V AC / 250 VA | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 250 VA. |  |  |
|  | Bangos formos tipas – sinusinė. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -5 iki +35 ºC. |  |  |
|  | Turi atitikti EN 60950 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 400 mm; - gylis - 300 mm. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis turi būti pastatomas komutacinės spintos lentynoje. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC, 75 W | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 75 W. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Įtampos keitiklio korpusas turi būti metalinis. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo, per didelės įėjimo įtampos. |  |  |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 60 mm; - gylis 105 mm. |  |  |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-2-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC, 120 W | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo, per didelės įėjimo įtampos |  |  |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 70 mm; - gylis - 115 mm. |  |  |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 24 V DC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 70-150 V DC). |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 24 V DC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo, per didelės išėjimo įtampos. |  |  |
|  | Išmatavai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 40 mm; - gylis - 105 mm. |  |  |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis 110 V DC / 48 V DC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 110 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 70-150 V DC). |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 120 W. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Korpusas turi būti metalinis. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -10 iki +40 ºC. |  |  |
|  | Turi būti apsauga nuo perkrovos, polių sumaišymo, per didelės išėjimo įtampos. |  |  |
|  | Išmatavimai turi būti ne didesni kaip: - aukštis - 130 mm; - plotis - 40 mm; - gylis - 105 mm. |  |  |
|  | Turi atitikti UL508, EN61000-3-3, EN55032, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, EN61000-6-2, EN50082-2 arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 230 V AC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 185-275VAC). |  |  |
|  | Nominali įėjimo įtampa - 48 V DC (Minimali – maksimali darbinė įtampa - 48-58VDC). |  |  |
|  | Nominalus įėjimo/išėjimo dažnis – 50 Hz |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 48 V DC. |  |  |
|  | Nominali išėjimo įtampa - 230 V AC. |  |  |
|  | Galingumas ne mažesnis kaip 2000 W. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra turi būti ne siauresnio intervalo kaip nuo -30 iki +50 ºC. |  |  |
|  | Turi būti montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinę spintą. |  |  |
|  | Aukštis turi būti ne daugiau kaip 2U, ilgis (gylis) ne daugiau kaip 400 mm. |  |  |
|  | Turi būti galima prijunti baterijas. |  |  |
|  | Turi būti galima keisti baterijas nestabdant įtampos keitiklio veikimo, t.y. turi būti palaikoma “hot swappable” arba lygiavertė funkcija. |  |  |
|  | Efektyvumas turi būti daugiau kaip 94 %. |  |  |
|  | Turi būti Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam įtampos keitiklio valdymui ir stebėjimui. |  |  |
|  | Turi būti galimybė pakeisti SNMP community parametrą. |  |  |
|  | Turi palaikyti SNMP (v1, v2c ir v3) protokolą. |  |  |
|  | Įtampos keitiklio programinės įrangos valdymas turi būti galimas per vietinį tinklą (LAN). |  |  |
|  | Būsenos parametrų pasikeitimai su jų aprašymais (angl. alarm details) turi būti siunčiami į monitoringo sistemas SOLARWIND ir ZABBIX per SNMP protokolą. |  |  |
|  | Turi turėti CE saugumo arba lygiavertes žymas, atitikti EN62040-1 UPS safety, EN60950-1 saugumo, EN62040-2, EN61000-6-1/-2/-3/-4 emisijos arba lygiaverčius standartus. |  |  |
|  | Turi palaikyti šiuos standartus, protokolus arba funkcijas: - SSH v2 protokolą; - WEB sąsajos šifravimą TLS/SSL sertifikatu; - LDAP, RADIUS arba TACACS vartotojų autentifikacijos galimybę; - Syslog – įvykių žurnalo perdavimą į centralizuotą monitoringo sistemą; - NTP protokolą; - Sudaryti slaptažodį iš ne mažiau kaip 15 simbolių. |  |  |
|  | Įtampos keitiklis turi būti komplektuojamas su programine įranga ir visomis prijungimui/sumontavimui reikalingomis medžiagomis. |  |  |
|  | 35 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Įtampa - 12 V. |  |  |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 35 Ah. |  |  |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |  |  |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 190 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |  |  |
|  | 45 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Įtampa - 12 V. |  |  |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 45 Ah. |  |  |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |  |  |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 230 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |  |  |
|  | 55 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Įtampa - 12 V. |  |  |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 55 Ah. |  |  |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Design life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |  |  |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 263 mm (±1 mm); - Ilgis - 280 mm (±1 mm); - Plotis - 107 mm (±1 mm). |  |  |
|  | 85 Ah, 12 V akumuliatoriai 6 pozicijoje nurodytam įtampos keitikliui 230 V AC / 48 V DC / 230 V AC | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |
|  | Įtampa - 12 V. |  |  |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 85 Ah. |  |  |
|  | Projektinis akumuliatoriaus tarnavimo laikas (angl. Desig life) turi būti ne mažesnis kaip 10 metų. |  |  |
|  | Turi būti šių išmatavimų: - Aukštis - 270 mm (±1 mm); - Ilgis - 395 mm (±1 mm); - Plotis - 105 mm (±1 mm). |  |  |

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

______________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

202 _ m. __________ d. Nr. __

_______________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) __________________________________,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _______________UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame (2025-GSC-888) Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir įtampos keitikliai (I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai),

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

| ☐ | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu / PĮ 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (BPS 14.2. (b)) |
| --- | --- |
| ☐ | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (BPS 14.2. (a)) |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMI EKONOMINIO NAUDINGUMO PARAMETRAI

- Atitiktis SPS priede „Ekonominio naudingumo vertinimo metodika“ pateiktiems kriterijams

(užpildykite lentelę)

I pirkimo objekto dalis – Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai

| Kriterijus | Siūloma reikšmė |
| --- | --- |
| Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu nustatytų trūkumų šalinimo terminas (T) | ___ darbo dienų |
| Tiekėjas turi patvirtintą etikos (elgesio) kodeksą, kuriame nustatytos elgesio normos, orientuotos į socialinės gerovės skatinimą bent trijose iš nurodytų socialinių sričių: darbo sąlygos, darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų teisės, žmogaus teisės, verslo etika ir valdysena, korupcijos prevencija. Etikos (elgesio) kodeksą taikys Sutarties vykdymo laikotarpiu (A) | TURIME ☐ NETURIME ☐ |

II pirkimo objekto dalis – Įtampos keitikliai

| Kriterijus | Siūloma reikšmė |
| --- | --- |
| Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu nustatytų trūkumų šalinimo terminas (T) | ___ darbo dienų |
| Tiekėjas turi patvirtintą etikos (elgesio) kodeksą, kuriame nustatytos elgesio normos, orientuotos į socialinės gerovės skatinimą bent trijose iš nurodytų socialinių sričių: darbo sąlygos, darbuotojų sauga ir sveikata, darbuotojų teisės, žmogaus teisės, verslo etika ir valdysena, korupcijos prevencija. Etikos (elgesio) kodeksą taikys Sutarties vykdymo laikotarpiu (A) | TURIME ☐ NETURIME ☐ |

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151  str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.