1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Elektros generatoriaus (su priekaba) techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Generatorius 20 kW (3 vnt) |  |  |
| 1.1 | Generatoriaus gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2 | Generatoriaus modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3 | Įtampa - 230 / 400 V | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4 | Dažnis - 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5 | Fazių kiekis - 3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6 | Galingumas budėjimo režimu - ne mažiau 20 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7 | Nominali galia - ne mažiau 20 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8 | Kuro bako dydis - 100 l (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9 | Akumuliatorius - 12 V 100 Ah | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10 | Garso lygis - 70 Db (A) ±3@ 7 mt | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 2. Generatoriaus variklio charakteristikos |  |  |
| 2.1 | Variklio aušinimas - vanduo / aušinimo skystis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2 | Variklio paleidimas - su el. starteriu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3 | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai – 6 l/val. (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4 | Kuras - dyzelinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5 | Variklio apsaugos: - nuo žemo kuro lygio - nuo per aukštos temperatūros - nuo žemo tepalo lygio ir slėgio - nuo perkrovos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 3. Alternatoriaus techninės charakteristikos |  |  |
| 3.1 | Alternatoriaus pastovi galia - ne mažiau 20 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2 | Polių skaičius - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3 | Apsaugos klasė - ne žemesnė nei IP 23 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4 | Įtampos reguliavimas - AVR | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5 | Apsaugos klasė - H | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 4. Generatoriaus konstrukcija |  |  |
| 4.1 | Rėmas ir gaubtas - dyzelinis elektros generatorius sujungtas per lanksčiąsias jungtis su antivibraciniais tvirtinimais, suvirinto plieno pagrindinis rėmas leidžia generatorių pakelti iš abiejų pusių, įmontuota techninių skysčių surinkimo stalčius (nulašėjimo atveju) su drenavimo anga, garsą slopinantis korpuso izoliacija, pagrindinis kirtiklis bei avarinio išjungimo jungiklis, epoksidinė miltelinė danga nuo atmosferos poveikių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2 | Generatoriaus apsaugos: - įtampos nuokrypiai - akumuliatoriaus įtampos kitimai - automatinio akumuliatoriaus įkroviklio nukrypimai - avarinis sustabdymo mygtukas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 5. Priekabos konstrukcija (3 vnt) |  |  |
| 5.1 | Važiuoklė ir rėmas - ne mažiau kaip 2 ašių, skirta vežti siūlomam generatoriui, turinti stabdžius, 4 atramines kojas, ratų blokavimo sistemą, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą. Priekabos grąžulas turi būti su pastoviu pakabinimo aukščiu lengvajam automobilių iki 3500 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5.2 | Techniniai parametrai - Su LED žibintais, būtina registracija „Regitra“, techninė apžiūra, civilinis draudimas Priekabos gamintojo sertifikatas paruoštas transporto priekabai kaip krovininei platformai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 6. Generatorius 40 kW (1 vnt) |  |  |
| 6.1 | Generatoriaus gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.2 | Generatoriaus modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.3 | Įtampa - 230 / 400 V | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.4 | Dažnis - 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.5 | Fazių kiekis - 3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.6 | Galingumas budėjimo režimu - ne mažiau 50 kVA (40 kW) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.7 | Nominali galia - ne mažiau 40 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.8 | Kuro bako dydis - 150 l (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.9 | Akumuliatorius - 12 V 100 Ah | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6.10 | Garso lygis - 70 Db(A) ±3@ 7 mt | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 7. Generatoriaus variklio charakteristikos |  |  |
| 7.1 | Variklio aušinimas - vanduo / aušinimo skystis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.2 | Variklio paleidimas - su el. starteriu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.3 | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai – 7,5 l/val. (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.4 | Kuras - dyzelinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7.5 | Variklio apsaugos: - nuo žemo kuro lygio - nuo per aukštos temperatūros - nuo žemo tepalo lygio ir slėgio - nuo perkrovos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 8. Alternatoriaus techninės charakteristikos |  |  |
| 8.1 | Alternatoriaus pastovi galia - ne mažiau 40 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.2 | Polių skaičius - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.3 | Apsaugos klasė - ne žemesnė nei IP 23 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.4 | Įtampos reguliavimas - AVR | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8.5 | Apsaugos klasė - H | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 9. Generatoriaus konstrukcija |  |  |
| 9.1 | Rėmas ir gaubtas - dyzelinis elektros generatorius sujungtas per lanksčiąsias jungtis su antivibraciniais tvirtinimais, suvirinto plieno pagrindinis rėmas leidžia generatorių pakelti iš abiejų pusių, įmontuota techninių skysčių surinkimo stalčius (nulašėjimo atveju) su drenavimo anga, garsą slopinantis korpuso izoliacija, pagrindinis kirtiklis bei avarinio išjungimo jungiklis, epoksidinė miltelinė danga nuo atmosferos poveikių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9.2 | Generatoriaus apsaugos: - įtampos nuokrypiai - akumuliatoriaus įtampos kitimai - automatinio akumuliatoriaus įkroviklio nukrypimai - avarinis sustabdymo mygtukas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 10. Priekabos konstrukcija (1 vnt) |  |  |
| 10.1 | Važiuoklė ir rėmas - ne mažiau kaip 2 ašių, skirta vežti siūlomam generatoriui, turinti stabdžius, 4 atramines kojas, ratų blokavimo sistema, atšvaitus, prikabinimo mechanizmą, Priekabos grąžulas turi būti su pastoviu pakabinimo aukščiu lengvajam automobilių iki 3500 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10.2 | Techniniai parametrai Su LED žibintais, būtina registracija „Regitra“, techninė apžiūra, civilinis draudimas Priekabos gamintojo sertifikatas paruoštas transporto priekabai kaip krovininei platformai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

|  | 11. Generatorius 10 kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Generatoriaus gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.2 | Generatoriaus modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.3 | Įtampa - 230 / 400 V | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.4 | Dažnis - 50 Hz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.5 | Fazių kiekis - 3 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.6 | Galingumas budėjimo režimu - ne mažiau 10 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.7 | Nominali galia - ne mažiau 10 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11.8 | Kuro bako dydis - 50 l (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 12. Generatoriaus variklio charakteristikos |  |  |
| 12.1 | Variklio paleidimas - su el. starteriu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12.2 | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai – 2,5 l/val. (±10 %) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12.3 | Kuras - dyzelinas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12.4 | Variklio apsaugos: - nuo žemo kuro lygio - nuo per aukštos temperatūros - nuo žemo tepalo lygio ir slėgio - nuo perkrovos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 13. Alternatoriaus techninės charakteristikos |  |  |
| 13.1 | Alternatoriaus pastovi galia - ne mažiau 10 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13.2 | Polių skaičius - 4 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13.3 | Apsaugos klasė - ne žemesnė nei IP 23 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | 14. Generatoriaus konstrukcija |  |  |
| 14.1 | Su ratukais ir rankenomis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 14.2 | Generatoriaus apsaugos: - įtampos nuokrypiai - akumuliatoriaus įtampos kitimai - automatinio akumuliatoriaus įkroviklio nukrypimai - avarinis sustabdymo mygtukas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Kiti reikalavimai:

- Generatorius turi būti uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis 20 kW ir 40 kW;

- Išmetamųjų teršalų reikalavimai vidaus degimo varikliams netaikomas;

- Generatorius turi būti montuojamas ant priekabos;

- Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti pagrindinių parametrų stebėjimas: tinklo / generatoriaus įtampa, akumuliatorių įtampa, fazinė srovė, dyzelinio variklio būklės parametrai, kuro atsargos, variklio apsisukimų skaičius, temperatūra;

- Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie agregato būklę ir kartu tvarkyti agregato funkcijas;

- Turi būti pateikti tinkami elektros kabeliai generatoriui prijungti. Ne mažiau 20 metrų lankstaus daugiagyslio kabelio;

- Tiekėjas turi pateikti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją, teikti konsultacijas, sumontavus ant priekabos įrenginį patikrinti ir patvirtinti valdymo konfigūraciją. Turi būti pateikta detali aptarnavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba;

- Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

10.Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiavertis) (Sutarties vykdymo sąlyga).

11. Priekaba registruojama atskirai

Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios reakcijos) 4.4.4.4. papunktį "prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;" (Techninis aptarnavimas ir atsarginių dalių tiekimas Lietuvoje).

PASTABA: su pasiūlymu turi būti pateikiami gamintojo parengti dokumentai (katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.), patvirtinantys siūlomo elektros generatoriaus (priekabos) atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems techninės specifikacijos lentelės punktuose.

______________________________	          __________	                  ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų		(parašas)	                   (Vardas ir pavardė)